| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

城市轨道交通公共场所卫生学评价规范

Specification of hygiene evaluation for public places of urban rail transit

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  评价机构	4

4.1  基本要求	4

4.2  人员要求	4

4.3  质量管理体系要求	4

4.4  设备要求	4

5  卫生学评价	4

5.1  评价目的	4

5.2  评价依据	4

5.3  评价程序	5

5.4  评价方法	5

5.5  评价范围	6

5.6  评价内容	6

5.7  结论和建议	8

5.8  报告编制	8

6  质量控制	8

附录A（资料性）  卫生学评价需收集的技术资料清单	9

附录B（规范性）  卫生检测布点要求和检测方法	10

附录C（资料性）  城市轨道交通公共场所卫生学评价报告格式	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件主要起草单位：江苏省疾病预防控制中心、苏交科集团股份有限公司

本文件参与起草单位：南通市疾病预防控制中心、南京地铁建设有限责任公司、苏州轨道交通集团创新研究院、南京市疾病预防控制中心、无锡市疾病预防控制中心、徐州地铁运营有限公司

本文件主要起草人：丁震、汪庆庆、黄俊、李志远、焦月红、赵光、马小莹、何智敏、程曦、徐斌、何印、刘波、唐彦钊、陈茸、邹鸿浩、赵晴晴。

城市轨道交通公共场所卫生学评价规范

范围

本文件规定了城市轨道交通公共场所卫生学评价的评价机构基本要求，卫生学评价的组织实施，包括评价目的、依据、范围、程序、方法、内容，以及格式和质量控制等基本要求。

本文件适用于城市轨道交通公共场所新建、扩建、改建建设项目竣工验收阶段，已运营城市轨道交通公共场所卫生学评价工作可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749     生活饮用水卫生标准

GB/T 5750   生活饮用水标准检验方法

GB/T 18204  公共场所卫生检验方法

GB/T 18883  室内空气质量标准

GB/T 30013  城市轨道交通试运营基本条件

GB 37487    公共场所卫生管理规范

GB 37488    公共场所卫生指标及限值要求

GB 37489    公共场所设计卫生规范

GB/T 37678  公共场所卫生学评价规范

GB 50157    地铁设计规范

GB 55033    城市轨道交通工程项目规范

GB/T 51357  城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准

GBZ 127     X射线行李包检查系统卫生防护标准

HG/T 4207   工业循环冷却水异养菌菌数测定 平皿计数法

HJ 586      水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

WS/T 10004  公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

WS 10013    公共场所集中空调通风系统卫生规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市轨道交通公共场所  public places of urban rail transit

城市轨道交通向乘客提供售检票、通行、乘降、等候等功能的公共场所及载客车辆。

城市轨道交通公共场所预防性卫生学评价  preventative hygiene evaluation for public places of urban rail transit

对新建、改建和扩建城市轨道交通公共场所建设项目在竣工验收阶段进行的综合性卫生学评价。

城市轨道交通公共场所经常性卫生学评价  regular hygiene evaluation for public places of urban rail transit

对运营中的城市轨道交通公共场所卫生状况、卫生设施运行效果和卫生管理进行的综合性卫生学评价。

评价机构

基本要求

应具备独立的法人资格或法人授权资格的专业技术机构，组织机构和内部职责、隶属关系明确。

拥有固定的办公场所和相应的实验室。

人员要求

专业人员应不少于5名，由具备城市轨道交通公共场所卫生学评价工作相适应的公共卫生、卫生检验和（或）暖通空调专业技术人员组成，中级专业技术职称及以上人员不少于总数的40 %。其中技术负责人应具有副高级及以上专业技术职称并从事相关专业工作5年以上。

评价专业技术人员应经过公共场所卫生专业培训。

质量管理体系要求

检测检验能力应当获得省级及以上检验检测机构资质认定或中国合格评定国家认可委员会认可。

应设立专门的质量管理部门，并有完善的公共场所卫生学评价质量管理体系。

设备要求

仪器设备的配置应能满足工作的需要，量值应准确可靠、性能良好，与城市轨道交通公共场所卫生学评价项目相配套。

仪器设备应定期进行计量检定或校准，并贴有检定或校准合格标识。

仪器设备应有完整的操作规程和使用记录。

卫生学评价

评价依据

法律法规、标准和规范

《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、GB 5749、GB/T 5750、GB/T 18204、GB/T 18883、 GB/T 30013、GB 37487、GB 37488、GB 37489、GB/T 37678、GB 50157、GB 55033、GB/T 51357、GBZ 127、HG/T 4207、HJ 586、WS/T 10004和WS 10013。

技术资料

主要包括建设项目立项的审批文件、环境影响评价资料、建设项目设计和竣工资料、卫生管理资料等，技术资料收集按照附录A。

其他相关文件和资料。

评价程序

准备阶段

收集评价所需的技术资料。

进行初步调查分析，编制评价方案。评价方案包括评价范围、目的、依据、评价方法、评价内容、调查和检测安排，以及评价工作的质量控制措施、经费预算、工作进度、人员分工、个人防护措施和应急处置预案等。

实施阶段

开展现场调查和卫生学检测。

整理分析检测数据和有关资料，对项目进行综合性评价。

报告编制阶段

编制城市轨道交通公共场所卫生学评价报告书。

组织专家对评价报告书进行评审，根据专家意见修改后，向委托单位提交加盖编制单位公章的正式报告。

评价方法

风险评估法

根据城市轨道交通公共场所健康危害因素种类、理化和生物特性、浓度（强度）、分布、暴露（传播）方式、接触人数、接触时间和频率、毒理学、流行病学等相关资料，结合采取的卫生设施和措施，按风险评估准则，对本项目发生乘客健康危害的可能性和危害程度进行评估，按危险程度提出控制或消除风险的防控措施，使其降低到可承受的水平。

检查表分析法

依据国家相关的法律、法规、规章、文件和规范，在对评价项目分析的基础上，列出检查单元、部位、项目、内容、要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定评价项目存在的问题、缺陷和潜在风险。必要时可赋予分值进行量化分析。

卫生学调查

对评价相关资料（含卫生管理、应急救援预案）的收集、研读和分析；调查项目周边环境、交通现状，饮用水供水来源，项目周边是否存在扩散性污染源和种类、自然疫源地等及其可能对本项目的影响；调查工程概况、设备调试情况，总体布局与设备布局，建筑卫生学、卫生设施、辅助卫生设施配置落实情况以及项目范围内可能存在的污染源等。

检测检验法

依据国家相关检测检验文件和规范，对评价项目健康危害因素进行现场检测和实验室分析，对城市轨道交通公众健康危害因素的浓度或强度以及卫生设施、净化消毒装置的效果进行评价。

评价范围

以城市轨道交通建设项目公共场所为评价范围，包括站台站厅为乘客提供售检票、通行、乘降、等候等功能的公共场所和载客车辆。预防性卫生学评价针对竣工验收阶段试运行期间可能产生健康危害因素采取的卫生设施和措施以及效果进行评价，经常性卫生学评价针对正常运行期间可能产生健康危害因素采取的卫生设施和措施以及效果进行评价。

评价内容

城市轨道交通公共场所预防性卫生学评价

评价目的

根据国家有关法律、法规、规章、卫生文件和卫生规范要求，在城市轨道交通公共场所建设项目的竣工验收阶段，从卫生学角度论证城市轨道交通公共场所建设项目在选址、布局、建筑装修材料、集中空调通风系统、室内空气质量、生活饮用水、二次供水设施、预防控制病媒生物和净化消毒设施、客流控制和分流等方面规划设计的可行性，识别可能存在的影响公众健康的危险因素，评估疾病传播的健康风险，提出改进措施。

基本情况分析

对所提供的技术资料按照GB 37489、GB/T 37678和其他相关标准的要求进行基本情况分析，重点包括：

项目总投资、项目建设周期、工程性质、功能定位；

车站选址、地理位置、出入口数量及周边环境状况、周边主要建筑及其相对位置和距离；

车站建设形式、建筑总面积和公共区域面积，车站总平面布局；

车站客流组织，上行、下行的近、中、远期高峰小时下客量、上客量和总客流量以及超高峰系数预测；

车辆选型和列车编组、车辆设计相关参数、设计运输能力、运营组织和管理；

空调通风系统组成、运行模式、设计参数、系统形式、设备选型、空调水系统，空气净化消毒设备的选型和参数；

给排水设施、设计参数；

车站公共区建筑地面、墙面、吊顶、扶手等装修选用的建筑材料；

消声防振设施、环境电磁场防护设施、采光照明设施；

病媒生物防治设施的规划设计情况；

其它卫生设施种类、用途、位置和参数。

健康危害因素识别分析

甄别、分析城市轨道交通公共场所物理性、化学性、生物性、放射性健康危害因素的分布、种类、来源、以及可能对乘客产生的健康危害。

现场卫生学调查

车站选址及周边环境现状，车站地面出入口与周围建筑、交通状况、可能存在污染源之间相对位置和距离，常年主导风向，是否为自然疫源地。

车站建筑物现况及自身卫生状况，包括车站形式，建筑主体结构和材料，公共区域建筑和装修材料，轨道材料；车站建筑总面积、各公共区域面积、层高；室内通风换气情况、室内清洁状态等。

空调通风系统基本情况和卫生状况：

公共区域空调通风类型、机组配置、风量设计及负责区域，系统试运行时间和运行工况；非空调室内公共区域通风类型和换气量、风量等设计参数，自然通风和机械通风设施设置；

集中空调通风系统数量与类型、风管材质、冷源机组类型及数量、空调风管保温层类型、过滤器类型、应急关闭回风装置、清洗消毒用可开闭窗口；

集中空调净化消毒装置安装时间、安装位置、类型、功率大小及运行状态；

新风口卫生情况。新风口与冷却塔、排风口等周围污染源之间的相对位置和水平（或垂直）距离，新风采集途径，新风口防雨罩、初效过滤装置与防护网设置情况；

空气处理机组混风静压室与冷凝水盘清洁状况、冷凝水排出途径、冷凝水存水弯设计、加湿方式、空气过滤器状态、空气过滤器维护情况、表冷器卫生状况、风机卫生状况、机组密闭性及内壁的清洁状况；

空气处理机组机房清洁状况；

风管完整性、风管保温层完整性、风管可开闭的窗口；

冷却塔位置、冷却水系统持续消毒装置设置、除雾器、消毒剂加料口设置、排水口设置、周边清洁状况。

给排水设施卫生现况，包括给水供水水源，饮用水主要涉水材料，二次供水设施设置，直饮水管网，水处理器，水处理机房，辅助卫生设施等设置。

消声防震设施基本情况，包括轨道结构减振降噪设施、各类机组、风管风口等可能产生振动和噪声的隔振减振消声设施、机房、功能区域之间的消声防振设施。

采光照明设施基本情况，包括照明系统设置和分布。

辅助卫生设施布局和设置；卫生间的位置、设置以及其它卫生设施；预防控制病媒生物设施。

车辆基本情况和卫生状况，包括车体结构、内装材料和车内设备；车厢内空调和通风系统设置及卫生设施、消声防振设施、照明设施，车内环境清洁状况。

卫生管理组织机构、制度和人员状况，包括卫生管理档案、相关竣工图纸、卫生学检测或既往评价报告及整改情况、公共场所从业人员卫生知识培训记录、集中空调清洗消毒及资料记录、空调故障、事故及其他特殊情况记录、突发公共卫生事件应急预案、预防空气传播性疾病应急预案等。

卫生检测

竣工验收阶段应选择不少于全线50%比例的车站和不少于2列编组列车开展卫生检测。应结合施工装修工程进度、站台大小、人流量等因素，选择不同形式、不同承建单位的车站。

根据健康危害因素识别分析和现场卫生学调查的结果，确定卫生检测指标。卫生检测布点要求和检测方法见附录B。

开展预防性卫生学评价宜连续监测3 d，每次监测应采集平行样品。

车站物理因素、室内空气质量、生活饮用水、车站公共区集中空调通风系统等卫生指标宜在城市轨道交通试运行期间检测，检测时现场条件应满足以下要求：

车站总体完成土建，站台站厅公共区域完成装饰装修，现场地面、墙面、设施表面保持整洁。

建设项目供电系统、通信系统、集中空调通风系统、给排水和消防系统等正常运行。

列车车辆保持非载客运行。

城市轨道交通公共场所经常性卫生学评价

评价目的

在运营期间发现和分析存在的卫生问题，提出改进措施，为建设项目验收、审批、卫生监督执法和卫生管理提供技术依据。

现场卫生学调查

按照GB 37487和其他相关标准的要求，调查城市轨道交通公共场所在运营期间卫生管理和制度执行情况，生活饮用水、消毒、净化、预防控制病媒生物、集中空调通风系统等卫生设施和卫生防护设施的运行情况，公共用品的配置和使用情况，卫生管理的实施情况。

卫生检测

经常性卫生学评价应选择不少于全线50%比例的车站和不少于2列编组列车开展卫生检测，车站选择结合站台大小、人流量等因素，应包括不同形式的车站。

选择客流高峰时段随机监测1次。

按照 GB 37488 有关要求对场所内物理因素、室内空气质量、生活饮用水、集中空调通风系统以及其他与人群健康相关的因素进行相应的采样和现场检测，卫生检测布点要求和检测方法见附录B。

结论和建议

对城市轨道交通公共场所从卫生学角度提出明确的可行与否的结论，并针对发现的问题提出管理和技术建议、措施。

报告编制

根据基本情况分析和现场卫生学调查、卫生检测结果，编制城市轨道交通公共场所建设项目卫生学评价报告。主要包括：评价项目名称和编号、任务来源、总则、项目背景、评价目的、评价依据、评价范围、评价内容、评价方法、健康危害因素识别和分析、卫生检测结果分析、项目设计与主要卫生设施(效果)分析、卫生管理(效果)评估、评价结论和建议等部分，评价报告应清晰显示评价项目名称和编号、委托单位、评价机构、评价人员、复核人、签发人、评价时间等相关信息。卫生学评价报告格式见附录C。

质量控制

评价机构应建立质量管理体系，体系文件应涵盖卫生学评价工作的全部程序和内容，具有可操作性。

准备过程对评价项目合同洽谈评审、资料审核、资料收集等过程实施相应的质量控制。

实施过程对工程分析、健康危害因素识别与分析、现场卫生学调查、评价方法选择、现场检测项目选择、检测点设置、现场采样与测定、记录、检验报告编制、评价报告编制和评审等环节实施质量控制。

在评价报告技术编写、审核、签发和申诉等环节实施质量控制。

评价方案和评价报告应经评价技术负责人、评价人、审核人、签发人签名，盖“评价机构”公章。

（资料性）
卫生学评价需收集的技术资料清单

表A.1为城市轨道交通公共场所卫生学评价需收集的资料清单。

城市轨道交通公共场所卫生学评价需收集的资料清单

| 相关批复资料 | 城市轨道交通工程立项审批文件 |
| --- | --- |
|  | 城市轨道交通工程设计审查文件 |
|  | 城市轨道交通工程环境影响评价资料 |
| 设计、竣工资料 | 城市轨道交通工程可行性研究报告 |
|  | 城市轨道交通工程设计或竣工资料（包括选址、总体布局与功能分区、建筑装修材料、集中空调通风设施、生活饮水或二次供水设施、病媒生物防治设施、客流控制和分流设施等方面设计资料、设计说明及主要参数） |
|  | 车站总平面布局、集中空调通风系统等相关竣工图纸 |
|  | 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 |
|  | 公共场所装饰装修材料耐酸碱性、防滑性、放射性、有害物质释放量等指标的检测报告 |
|  | 集中空调通风系统风管管材的甲醛释放量、耐酸碱性、抗菌性和放射性检测报告 |
| 卫生管理资料 | 明确卫生管理部门、人员设置情况的卫生管理制度 |
|  | 公共场所卫生检测报告（含集中空调检测），超标情况记录及相关处理记录 |
|  | 卫生设施的使用、维护、检查记录 |
|  | 集中空调通风系统运行维护工作程序，日常清洗消毒记录，空调故障、事故及其他特殊情况记录 |
|  | 从业人员健康检查情况和培训考核情况记录 |
|  | 公共卫生用品（消毒产品、杀虫剂、灭鼠剂等)进货索证管理情况及记录 |
|  | 公共场所危害健康事故应急预案、预防空气传播性疾病的应急预案以及演练记录 |
|  | 环境卫生和空气质量投诉程序及投诉处理记录 |

（规范性）
卫生检测布点要求和检测方法

布点要求

每列列车编组的车厢抽样应不少于2个检测点，分别设置在车厢两端或按均匀原则布置。

车站公共区的站台或站厅室内面积不足1000 m2的，应至少布置2个检测点；面积在1000 m2～5000 m2的，应至少布置3个检测点；面积在5000 m2以上的，应至少布置5个检测点。2个检测点的设置在室内对称点上，3个检测点的设置室内对角线四等分的 3 个等分点上，5个检测点的设置应采用梅花布点法，其他按均匀布点原则布置。

空气细菌总数的采样点应距离地面高度1.2 m~1.5 m，距离墙壁不小于1.0 m；其他指标检测点应距离地面高度1.0 m~1.5 m，距离墙壁大于1.0 m；检测点、采样点应避开通风口、通风道等。

车站公共区照度的检测点应采用中心布点法，宜设置正方形网格，检测点应设置在每个网格的中心点，间距宜为10.0m。每列列车随机选择至少--节车厢进行照度检测，检测点应设置在列车车厢中轴线上,间距宜为5.0m。检测点均应距地面高度1.0 m~1.5 m。

生活饮用水末梢水采集应设置在公共区域水龙头处。

车站公共区的集中空调通风系统抽样不应少于1套，每套至少选择3个～5个检测点。风管内表面污染物检测应至少选择3个风管横断面，每个风管内表面的上表面、底面、侧面各为1个代表性部位；送风中污染物检测应设置3个～5个代表性风口，宜设置在送风管的起始段、中间段、末段区域。

集中空调通风系统的冷凝水、冷却水分别应不少于1个部位或1个机组,冷凝水采样点应设置在排水管或冷凝水盘处，冷却水采样点应设置在冷却塔内距塔壁20cm、液面下10cm处，冷却水、冷凝水应采集平行样。

集中空调通风系统新风量检测点所在的断面应选在气流平稳的直管段，避开弯头和断面急剧变化的部位。如无法满足要求的，可在新风进风口处采用风速计法测量。

检测方法

空气温度、相对湿度、室内风速、新风量、噪声、照度、电磁辐射按GB/T 18204.1执行。

一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物PM10、甲醛、氨、总挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭氧按GB/T 18204.2执行。

空气微生物的检测按GB/T 18204.3执行。

生活饮用水的检测按GB/T 5750执行。

空气中氡的检测按GB/T 18883执行，行李包检查系统X射线的检测按GBZ 127执行。

集中空调通风系统送风中PM10、β-溶血性链球菌，风管内表面积尘量，送风和风管内表面细菌总数、真菌总数，冷却水、冷凝水和送风中嗜肺军团菌按GB/T 18204.5执行；冷却水异氧菌检测方法按HG/T 4207执行，游离氯按HJ 586执行。

（资料性）
城市轨道交通公共场所卫生学评价报告格式

  - 封面页

封面页应包括：

评价报告名称：×××××轨道交通公共场所卫生学评价报告；

评价报告编号；

评价机构名称（加盖公章）；

报告签发时间

  - 封二

- 评价报告名称和编号；

- 评价机构名称（加盖公章）；

- 评价技术负责人：姓名、专业、技术职务、签名；

- 报告编写人员：姓名、专业、技术职务、签名；

- 评价报告审核人：签名；

- 评价报告签发人：签名。

  - 目录

- 页眉：评价报告名称和编号，字体为宋体，文件小5号；

- 目录标题：评价报告名称（评价报告编号）目录；

- 章、节名称和页码；

- 附件：附件编号和名称。

- 页脚：页码（第×页，共××页），字体为宋体，文件小5号；

  - 正文

- 页眉：同上

- 正文：按照目录内容编排章节，纸型规格A4纸，字体为4号国标仿宋体，表、图、影像插图根据具体情况编排；正文主要内容见5。

  - 附件

评价机构相关资质证书影印件、卫生学评价委托书（协议书）、项目立项资料和审批文件、评价方案、检测报告、专家评审意见、其他应列入的附图、附表和相关资料。