ICS 13.020.10

CCS  Z 10

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXX—20XX

温室气体（CO2）排放计量监测技术要求

Technical requirements for the measurement and monitoring of greenhouse gas（CO2）emissions

（送审稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局     发布

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统组成及功能	2

4.1  系统组成	2

4.2  系统功能	2

5  系统技术要求	2

5.1  二氧化碳浓度测量	2

5.2  烟气参数测量	3

5.3  数据采集与处理	3

6  计量监测站房	3

6.1  新建站房要求	3

6.2  现有CEMS监测站房升级改造要求	3

7  安装要求	4

7.1  采样位置和采样平台	4

7.2  采样孔和采样点	4

7.3  安装施工要求	4

8  调试检测	4

9  技术验收	5

9.1  总体要求	5

9.2  技术验收条件	5

9.3  技术指标验收	5

10  运行管理	7

10.1  总体要求	7

10.2  日常巡检	7

10.3  日常维护保养	7

10.4  定期校准	7

10.5  定期校验	8

10.6  定期校准校验技术指标要求及数据失控时段的判别和修约	8

10.7  技术指标抽检	8

11  数据审核和处理	9

11.1  数据审核	9

11.2  数据无效时间段数据处理	9

11.3  数据记录与报表	9

附录A（资料性）  安装调试检测及技术验收数据原始记录表	11

附录B（资料性）  调试检测报告	20

附录C（资料性）  技术指标验收报告	21

附录D（资料性）  日常巡检、维护和校准校验原始记录表	22

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别的责任。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、江苏方天电力技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、中国环境科学研究院、华电电力科学研究院有限公司、天津维尔佰德科技有限公司、苏州市产品质量监督检验院。

本文件主要起草人：庄重、陈霄、段梅梅、王忠东、程含渺、朱洁雯、周浩、许金宇、周春蕾、杨意妹、况悦、宋明光、熊剑、韩周、单永梅、魏兵兵。

温室气体（CO2）排放计量监测技术要求

范围

本文件规定了温室气体排放计量监测中的二氧化碳计量监测系统（以下简称系统）组成及功能、技术要求、计量监测站房、安装、调试检测、技术验收、运行管理以及数据审核和处理的有关要求。

本文件适用于以化石能源为燃料或原料的锅炉和工业炉窑以及石油化工、冶金、钢铁等生产过程中由固定源产生的二氧化碳计量监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

DL/T 2376-2021 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范

HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 212 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

术语和定义

HJ 75-2017、HJ 76-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源GB/T 32150-2015，3.1]

注：本文件中涉及的温室气体仅限于二氧化碳（CO2）。

- 3.2

固定源 stationary source

燃煤、燃油、燃气的锅炉和工业炉窑以及石油化工、冶金、建材等生产过程中产生的废气通过排气筒向空气中排放的来源。

- 3.3

烟气排放连续监测系统 continuous emission monitoring system，CEMS

连续监测固定污染源颗粒物和(或)气态污染物排放浓度和排放量所需要的全部设备，简称 CEMS。

[来源HJ 75-2017，3.3]

- 3.4

二氧化碳排放计量监测系统 carbon dioxide emission measurement and monitoring system

通过实时测量固定源烟气中二氧化碳浓度及相关参数并计量一定时间段内二氧化碳排放量所需要的全部设备。

系统组成及功能

系统组成

系统由二氧化碳浓度测量单元、烟气参数测量单元、数据采集与计算单元以及数据处理与通讯单元组成（见图1），通过测量二氧化碳浓度以及烟气流速、压力、温度、湿度，计算得到一定时间段内二氧化碳排放量，数据可通过远程通讯上传至数据管理平台。

图1 温室气体排放计量监测系统结构

系统功能

系统应具备以下功能：

- 应能测量烟气中二氧化碳浓度和烟气参数（包括但不限于流速、压力、温度、湿度）；

- 应能计算烟气流量、一定时间段内二氧化碳排放量，计算方法参考DL/T 2376；

- 应具有数据采集、处理、存储、表格和故障警告、安全管理和打印等功能；

- 应能显示和记录各种数据、参数，并能查询历史数据；

- 宜具备远程通信功能，数据通讯要求应符合HJ 212的相关规定；

- 应具备掉电数据保存功能。

系统技术要求

二氧化碳浓度测量

示值误差

示值误差应在标准气体的标称值的±3%以内。

系统响应时间

响应时间应≤120s。

零点漂移

24h零点漂移应≤±2%满量程。

量程漂移

24h量程漂移应≤±2%满量程。

准确度

当测量单元用参比方法测量烟气中二氧化碳排放浓度的平均值时，测量结果应满足以下要求：

- 当二氧化碳排放浓度≥20%时，相对准确度≤10%；

- 当二氧化碳排放浓度≥14%并且＜20%时，绝对误差≤2%；

- 当二氧化碳排放浓度≥7%并且＜14%时，相对误差≤15%；

- 当二氧化碳排放浓度＜7%时，绝对误差≤1%。

烟气参数测量

流速准确度

当参比方法测量烟气流速的平均值，测量结果应满足以下要求：

火电行业应符合DL/T 2376-2021中5.2相关要求；

非火电行业应符合HJ 76-2017中6.2.3.3相关要求。

温度准确度

当参比方法测量烟气温度的平均值，测量结果的绝对误差应≤±3℃。

湿度准确度

当参比方法测量烟气湿度的平均值时，测量结果应满足HJ 76-2017中6.2.5相关要求。

数据采集与处理

数据采集

应至少每5s采集一组实时计量监测数据，包括烟气流速、温度、压力、湿度以及二氧化碳浓度。

数据处理

5.3.2.1 系统应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值。当测量结果超过零点以下和量程以上10%时，数据记录存储其最小或最大值。

5.3.2.2 系统至少每1min记录存储一组数据，为该时段的算术平均值。

5.3.2.3 系统应能存储3个月以上的实时数据，1min数据应能存储3年以上。日、月统计值（最大值、最小值、平均值）应能保存最近5年的数据。

计量监测站房

新建站房要求

6.1.1 监测站房空间高度应≥2.8m，站房建在标高≥0m处，内部地面应高出室外地坪100mm以上。

6.1.2 监测站房内应配备不同浓度的有证标准气体，且在有效期内。标准气体应当包含零气（零气中二氧化碳浓度应≤400μmol/mol，且其他气体的浓度不得干扰仪器的读数），一般为高纯氮气，纯度≥99.99%。低浓度标准气体可由高浓度标准气体通过经校准合格的等比例稀释设备获得（精密度≤1%），也可单独配备。

6.1.3 监测站房内系统的电气装置布线及安装应满足GB 50168和GB 50254 中的相关要求，应有完善的接地装置和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施。接地装置安装工程的施工应满足GB 50169的相关要求。建筑物防雷设计应满足GB 50057的相关要求。

6.1.4 监测站房内应配备灭火箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等，并按消防相关要求设置。

6.1.5 监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。

6.1.6 监测站房不能位于通信盲区，应具有能够满足CEMS数据传输要求的通讯条件。

6.1.7 监测站房的其他要求应满足 HJ 75-2017中第6章的相关要求。

现有CEMS监测站房升级改造要求

6.2.1 宜在现有气态污染物排放CEMS基础上，通过加装二氧化碳浓度测量单元和针对性系统升级，实现二氧化碳排放计量监测。升级改造方式主要包括：在原分析仪上增加二氧化碳监测模块；在原机柜上增加二氧化碳监测分析仪；在监测站房中增设二氧化碳分析机柜。

6.2.2 当站房面积无法满足HJ 75-2017 中6.2的要求时，应单独提供系统监测站房，新增站房应满足6.1相关要求。

安装要求

采样位置和采样平台

7.1.1 安装位置一般要求位于固定源排放控制设备的下游和比对监测断面上游，应避开对测试人员有危险的场所。

7.1.2 采样位置应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。流速和浓度测量设备安装位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。温湿度测量设备采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，距上述部件上游方向不小于2倍直径处。

7.1.3 对于不具备7.1.2条件的固定源，流速和浓度测量的采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。

7.1.4 必要时应在采样位置设置采样平台，平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。

7.1.5 对于安装有二氧化碳捕集装置的固定源，应在碳捕集装置下游的固定源总排气管上和装置排气管安装计量监测系统，二氧化碳排放量应为排气管测量值之和。

7.1.6 为提升二氧化碳浓度和烟气流速监测结果的准确性，不宜安装在采样断面烟气流速≤5m/s的位置。

7.1.7 其他应满足HJ 75-2017中7.1的相关要求。

采样孔和采样点

7.2.1 在选定的采样位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，宜设置为90mm～120mm；采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

7.2.2 圆形烟道的采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上，具体位置和数目应符合HJ/T 397的相关要求。

7.2.3 矩形或方形烟道的采样孔应设在包括各测点在内的延长线上，具体位置和数目应符合HJ/T 397的相关要求。

7.2.4 其他应满足HJ 75-2017中7.1.1.7的相关要求。

安装施工要求

系统安装施工中连接材料、管线铺设、电缆桥架、法兰阀门、电气控制、电气负载、防雷绝缘和其他要求应符合HJ 75-2017中7.2的相关规定。

调试检测

计量监测系统在现场安装运行以后，应在接受验收前对下面技术性能指标进行现场调试检测。

- 二氧化碳浓度测量示值误差；

- 二氧化碳浓度测量响应时间；

- 二氧化碳浓度测量零点漂移和量程漂移；

- 二氧化碳浓度测量准确度；

- 流速速度场系数；

- 流速速度场系数精密度；

- 温度测量准确度；

- 湿度测量准确度。

系统各技术指标的调试检测方法见DL/T 2376-2021中附录D，调试检测数据记录格式见附录A，调试检测完成后编制调试检测报告，报告的格式见附录B，调试检测结果应满足第5章的要求。

技术验收

总体要求

计量监测系统在完成安装和调试检测后，企业应自主进行技术指标验收。

技术验收条件

计量监测系统应在完成安装、调试检测并符合下列要求后，方可进行技术验收。

- 系统的安装位置及采样位置应符合第7章的要求；

- 根据第8章的要求对系统进行72h的调试检测，并提供调试检测合格报告和结果数据；

- 系统调试检测后至少稳定运行7d。

技术指标验收

一般要求

系统技术指标验收一般要求：

- 系统技术指标验收应包括二氧化碳浓度和烟气基本状态参数技术指标验收；

- 现场技术验收期间，生产设备应正常且稳定运行，工况应保持稳定；

- 日常运行中更换计量监测系统配套设备或者取样点位时，应满足第7、8章的要求，并再次进行验收；

- 现场验收时应采用的标准物质或标准样品应具有合格的检验证件。高、中、低的标准气体应贮存在铝或不锈钢瓶中，不确定度应不超过±2%；

- 零气应采用纯度≥99.99%的氮气；

- 量程标准气体应采用二氧化碳标准气，其浓度应控制在满量程的80%～100%范围内。

二氧化碳浓度测量

9.3.2.1  验收内容

9.3.2.1.1 系统二氧化碳浓度测量单元技术指标验收包括示值误差、响应时间、零点漂移、量程漂移和准确度验收。

9.3.2.1.2 验收过程通入零气或标准气体时，均应通过系统，不得直接通入二氧化碳浓度测量设备。

9.3.2.1.3 现场技术验收时，首先做示值误差和响应时间的验收测试，再做零点漂移、量程漂移和准确度的验收测试，任何实验项目不符合技术要求的，则不再继续开展剩下项目的技术验收。

9.3.2.2  示值误差

系统二氧化碳浓度测量单元的示值误差技术指标验收应按照以下步骤进行。

- 通入零气，调节二氧化碳浓度测量设备零点；

- 通入高浓度（80%～100%的满量程值）标准气体，调整二氧化碳浓度测量设备显示浓度值与标准气体浓度值一致；

- 测量设备校准后，按照零气-高浓度标准气体-零气-中浓度（50%～60%的满量程值）标准气体-零气-低浓度（20%～30%的满量程值）标准气体的顺序通入零气和标准气体，待测量设备显示浓度值稳定后读取测定结果。重复测定3次，取平均值；

- 按照DL/T 2376-2021中附录D相关公式计算示值绝对误差和相对误差；

- 示值误差验收测试结果应满足5.1.1要求。

9.3.2.3  系统响应时间

系统二氧化碳浓度测量单元的响应时间技术指标验收应按照以下步骤进行。

- 待测系统运行稳定后，按照系统设定的标准流速通入零气，等待读数稳定后按照相同流量通入量程校准气体，同时用秒表开始计时；

- 观察测量设备示值至读数开始跃变止，记录并计算样气管路传输时间T1；

- 继续观察并记录待测测量设备显示值上升至标准气体浓度标称值90%时的仪表响应时间T2；

- 系统响应时间为T1和T2的和，重复测定3次取平均值；

- 系统响应时间验收测试结果应满足5.1.2要求。

9.3.2.4  零点漂移

系统二氧化碳浓度测量单元的零点漂移技术指标验收应按照以下步骤进行。

- 系统按照标准流速通入零气，校准测量设备至零点，测试并记录初始读数Z0；

- 待准确度验收结束，且至少距初始测试6h后，再按照相同流速通入零气，待测量设备读数稳定后记录零点读数Z1；

- 按DL/T 2376-2021中附录D相关公式计算零点漂移Zd；

- 零点漂移验收测试结果应满足5.1.3零点漂移的要求。

9.3.2.5  量程漂移

系统二氧化碳浓度测量单元的量程漂移技术指标验收应按照以下步骤进行。

- 系统按照标准流速通入高浓度标准气体，校准测量设备至该标准气体的浓度值，测试并记录初始读数S0；

- 待准确度验收结束，且至少距初始测试6h后，再通入同一标准气体，待测量设备读数稳定后记录标准气体读数S1；

- 按DL/T 2376-2021中附录D相关公式计算量程漂移Sd；

- 量程漂移验收测试结果应满足5.1.4要求。

9.3.2.6  准确度

系统二氧化碳浓度测量单元的准确度技术指标验收应按照参比方法并按照以下步骤进行。

- 参比方法测量烟气中二氧化碳浓度，至少获取9组数据对，每组数据对取5min～15min均值；

- 系统同步测量烟气中二氧化碳浓度，至少获取9组数据对，每组数据对取5min～15min均值；

- 按DL/T 2376-2021中附录D相关公式计算准确度；

- 准确度验收测试结果应满足5.1.5中的准确度要求。

烟气参数测量单元

9.3.3.1  验收内容

9.3.3.1.1 系统烟气参数指标验收应包括烟气流速、烟气温度和烟气湿度准确度验收。

9.3.3.1.2 采用参比方法与烟气温度、烟气湿度测量设备同步测量，应至少获取5组同时段数据对，分别计算烟气温度和烟气湿度的准确度。

9.3.3.2  烟气流速准确度

应按照HJ 75-2017中试验要求对流速测量设备准确度进行试验，并出具试验报告，测试结果应满足5.2.1的要求。

9.3.3.3  烟气温度准确度

参比方法与烟气温度测量设备同步测量烟气温度值，应至少获取5个同时段测试断面值。准确度验收测试结果应满足5.2.2的要求，详细验收方法按照HJ 75-2017中烟气温度准确度验收相关要求执行。

9.3.3.4  烟气湿度准确度

参比方法与烟气湿度测量设备同步测量烟气湿度值，应至少获取5个同时段测试断面值。准确度验收测试结果应满足5.2.3的要求，详细验收方法按照HJ 75-2017中烟气湿度准确度验收相关要求执行。

验收测试结果数据记录

验收测试结果数据记录格式见附录B中表B.1～表B.3和表B.5。

技术验收报告要求

报告应包括以下信息（见附录C）：

- 报告的标识-编号；

- 检测日期和编制报告的日期；

- 计量监测系统标识-制造单位、型号和系列编号；

- 安装计量监测系统的企业名称和安装位置所在的相关固定源名称；

- 环境条件记录情况（大气压力、环境温度和环境湿度）；

- 示值误差、系统响应时间、零点漂移和量程漂移验收引用的标准；

- 准确度验收引用的标准；

- 所用可溯源到国家标准的标准气体；

- 参比方法所用的主要设备和仪器等；

- 检测结果和结论；

- 测试单位；

- 三级审核签字。

运行管理

总体要求

计量监测系统运维单位应根据系统使用说明书和本标准的要求编制仪器运行管理规程，确定系统运行操作人员和管理维护人员的工作职责。运维人员应当熟练掌握系统仪器设备的原理、使用和维护方法。计量监测系统日常运行管理应包括以下方面。

日常巡检

计量监测系统运维单位应根据本标准和仪器使用说明中的相关要求制订巡检规程，并严格按照规程开展日常巡检工作并做好记录。日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。计量监测系统日常巡检时间间隔不超过7d。

10.2.1 对于完全抽取法计量监测系统，二氧化碳测量设备应包括以下检查内容（如有）。

- 每7d至少进行一次的维护：a.探头、管路加热温度检查；b.采样系统流量；c.反吹过滤装置、阀门检查；d.手动反吹检查；e.采样泵流量；f.制冷器温度；g.排水排气系统、管路冷凝水检查；h.辅助气体过滤器装置；i.标气有效期、钢瓶压力检查；j.烟气分析仪状态检查；k.烟气分析仪校准；l.测量数据检查。

- 每30d少进行一次的维护：a.采样管路气密性检查；b.清洗或吹扫采样探头、过滤装置；c.采样泵状态的检查与清理；d.全系统校准。

- 每90d少进行一次的维护：系统校验。

- 每180d至少进行一次的维护：过滤装置更换滤芯。

10.2.2 对于稀释采样法计量监测系统，二氧化碳测量设备包括以下检查内容（如有）。

- 每7d至少进行一次的维护：a.加热装置温度检查；b.稀释气压力、真空度压力；c.吸附剂、干燥剂；d.稀释探头控制器；e.反吹过滤装置、阀门检查；f.手动反吹检查；g.标气有效期、钢瓶压力检查；h.采样泵流量检查；i.耗材；j.状态；k.校准；l.测量数据检查。

- 每30d至少进行一次的维护：a.采样管路气密性检查；b.清洗或吹扫采样探头、过滤装置；c.全系统校准。

- 每90d至少进行一次的维护：系统校验。

- 每180d至少进行一次的维护：过滤装置更换滤芯。

10.2.3 对于直接测量法计量监测系统，二氧化碳测量设备应包括以下检查内容（如有）。

- 每7d至少进行一次的维护：a.净化风机检查；b.过滤器及管路检查；c.标气的有效期、钢瓶压力检查；d.测量数据检查；e.分析仪状态；f.分析仪校准；

- 每30d至少进行一次的维护：采样探头；

- 每90d至少进行一次的维护：系统校验；

10.2.4 其他设备的日常巡检可参照按附录D中表D.1～表D.3表格形式记录。

日常维护保养

10.3.1 应根据计量监测系统说明书的要求对系统保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格和数量等信息应记录并归档。

10.3.2 如更换有证标准物质或标准样品，还需记录新标准物质或标准样品的来源、有效期和浓度等信息。

10.3.3 对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员应及时处理并记录。

10.3.4 维护保养记录格式见附录D中表D.4～表D.6。

定期校准

系统运维单位应根据产品使用说明书和本文件要求制订定期校准操作规程，应按照以下要求进行定期校准。

- 具有自动校准功能的系统每24h至少自动校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

- 无自动校准功能的系统每7d至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

- 无自动校准功能的直接测量的系统每7d至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

- 抽取式系统每3个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体从监测站房发出，经采样探头末端与样品气体通过的路径一致，进行零点和量程漂移、示值误差和响应时间的检测；

- 校准技术指标应满足本文件第5章要求，定期校准记录格式见附录D中表D.7。

定期校验

计量监测系统在使用过程中受燃料、安装点振动等因素影响设备测量准确性。系统运维单位应根据产品使用说明书和本文件要求制订定期校验操作规程，应按照以下要求进行定期校验。

- 二氧化碳浓度测量设备每3个月至少做一次校验；

- 流速测量设备每3个月至少做一次校验；

- 校验用参比方法和系统同时段数据进行比对，按9.3要求进行；

- 校验结果应符合表2要求，不符合时，应扩展为对计量监测系统浓度准确度和流速测量设备的校正，直到计量监测系统技术性能达到表3要求；

- 定期校验记录格式见附录D中表D.8。

定期校准校验技术指标要求及数据失控时段的判别和修约

10.6.1 计量监测系统在定期校准、校验期间的技术指标要求及数据失控时段的判别标准见表1。

10.6.2 当发现任何参数不满足技术指标要求时，应及时按照本文件要求，采取校准、调试乃至更换设备重新验收等纠正措施直至满足技术指标要求为止。

10.6.3 当发现任何参数数据失控时，应记录失控时段（即从发现失控数据起到满足技术指标要求后止的时间段）及失控参数，并按11.2.3规定进行数据修约。

技术指标抽检

10.7.1 按9.3要求对计量监测系统部分或全部技术指标抽检时，检测结果应符合第5章技术指标要求。

10.7.2 用参比方法开展计量监测系统准确度抽检时，烟气温度和烟气湿度至少获取3组平均值数据对，二氧化碳浓度至少获取6组数据对。

表 1  系统定期校准校验技术指标要求及数据失控时段的判别

| 项目 | 类型 |  | 校准 功能 | 校准 周期 | 技术指标 | 指标要求 | 失控指标 | 最少样品数（对） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期 校准 | 二氧化碳浓度测量设备 | 抽取测量或者直接测量 | 自动 | 24h | 零点漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  |  |  |  |  | 量程漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  |  | 抽取 测量 | 手动 | 7d | 零点漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  |  |  |  |  | 量程漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  |  | 直接 测量 | 手动 | 7d | 零点漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  |  |  |  |  | 量程漂移 | 不超过±2.0% | 超过±4.0% | - |
|  | 流速测量设备 |  | 自动 | 24h | 零点漂移或绝对误差 | 零点偏移不超过±3.0%或绝对误差不超过±0.9m/s | 零点偏移超过±8.0%且绝对误差超过±1.8m/s | - |
|  |  |  | 手动 | 30d | 零点漂移或绝对误差 | 零点偏移不超过±3.0%或绝对误差不超过±0.9m/s | 零点偏移超过±8.0%且绝对误差超过±1.8m/s | - |
| 定期 校验 | 二氧化碳浓度 测量设备 |  | 自动或手动 | 3个月 | 准确度 | 满足5.1.5准确度的要求 | 不满足5.1.5准确度的要求 | 9 |
|  | 流速测量设备 |  | 自动或手动 | 3个月 |  | 满足5.2.1要求 | 不满足5.2.1的要求 | 6 |

数据审核和处理

数据审核

11.1.1 固定源生产状况下，经验收合格的计量监测系统正常运行时段为数据有效时间段，其他时间均为数据无效时间段。

11.1.2 固定源计划停运一个季度以内的，不宜停运计量监测系统，日常巡检和维护仍按第10章执行，计划停运超过一个季度的，可停运计量监测系统。

11.1.3 固定源启动前，应提前启运计量监测系统并进行校准，在固定源启运后的两周内进行校验，满足表1技术指标要求的，视为启动期间自动检测数据有效，否则视为无效数据。

11.1.4 企业单位应在每个季度前五个工作日对上个季度的计量监测系统数据进行审核，火电行业参考DL/T 2376-2021中附录H相关要求执行，其他行业参照执行。

数据无效时间段数据处理

11.2.1 计量监测系统故障期间、维修时段数据应按照11.2.2处理，超期未校准和失控时段数据应按照11.2.3 处理，有计划（质量保证/质量控制）的维护保养和校准等时段数据应按照11.2.4处理。

11.2.2 计量监测系统因发生故障需停机进行维修时，其维修期间的数据替代可按11.2.4处理；亦可以用参比方法监测的数据替代，频次不低于一天一次，直至计量监测系统技术指标调试到满足要求时为止。如使用参比方法监测的数据替代，则参数监测过程应按照HJ/T 397要求进行，替代数据包括二氧化碳浓度、烟气基本状态参数和二氧化碳排放量。

11.2.3 计量监测系统数据失控时段二氧化碳排放量应按照表2进行修约，二氧化碳浓度和烟气基本状态参数不修约。系统超期未校准的时段视为数据失控时段，二氧化碳排放量按照表2进行修约，二氧化碳浓度和烟气基本状态参数不修约。

表 2  失控时段的数据处理方法

| 季度有效数据采集率 α | 连续无效小时数 N（h） | 修约参数 | 选取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| α≥90% | N≤24 | 二氧化碳 排放量 | 上次校准前180个有效小时排放量最大值 |
|  | N＞24 |  | 上次校准前720个有效小时排放量最大值 |
| 75%≤α＜90% | - |  | 上次校准前2160个有效小时排放量最大值 |

11.2.4 计量监测系统有计划（质量保证/质量控制）的维护保养、校准及其它异常导致的数据无效时段，该时段二氧化碳排放量应按照表3处理，二氧化碳浓度和烟气基本状态参数不修约。

表 3  维护期间和其它异常导致的数据无效时段的处理方法

| 季度有效数据采集率 α | 连续无效小时数 N（h） | 修约参数 | 选取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| α≥90% | N≤24 | 二氧化碳 排放量 | 失效前180个有效小时排放量最大值 |
|  | N＞24 |  | 失效前720个有效小时排放量最大值 |
| 75%≤α＜90% | - |  | 失效前2160个有效小时排放量最大值 |

数据记录与报表

记录

计量监测结果记录格式见附录A。

报表

定期将系统监测数据上报，报告格式见附录A中表A.6～表A.9，报表中应给出最大值、最小值、平均值、排放累计量以及参与统计的样本数。

- 附录A

- （资料性）

- 安装调试检测及技术验收数据原始记录表

表 A.1  系统零点和量程漂移检测

测试人员：                         系统生产厂商：

测试地点：                         系统型号、编号：

测试位置：                         系统原理：

标准气体浓度或校准器件的已知响应值：                 计量单位：

| 序号 | 零点读数 |  |  |  | 零点读 数变化 (ΔZ) | 量程读数 |  |  |  | 量程读 数变化 (ΔS) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 时间 | 起始 (Z0) | 日期 时间 | 最终 (Zi) |  | 日期 时间 | 起始 (S0) | 日期 时间 | 最终 (Si) |  |  |
| 零点读数变化最大值 |  |  |  |  |  | 量程读数变化最大值 |  |  |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |  |  | 量程漂移 |  |  |  |  |  |

表 A.2 系统示值误差和系统响应时间检测

测试人员：                               系统生产厂商：

测试地点：                               系统型号、编号：

测试位置：                               系统原理：

计量单位：                               测试日期：          年          月        日

| 序号 | 标准气体或校准器件参考值 | 系统 显示值 | 系统显示值平均值 | 示值误差 |  | 系统响应时间(s) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 测定值 |  |  | 平均值 |  |
|  |  |  |  | 绝对误差 | 相对误差（%） | T1 | T2 | T=T1+T2 |  |  |

表 A.3 参比方法评估系统准确度

测试人员：                             系统生产厂商：

测试地点：                             系统型号、编号：

测试位置：                             系统原理：

参比方法仪器生产厂商：                 型号、编号：

计量单位：                             测试日期：       年        月        日

| 样品编号 | 时间（时、分） |  | 参比方法测量值 A |  | 系统测量值 B |  |  | 数据对差=（B-A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据对差的平均值的绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据对差的标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置信系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气体 |  | 名称 | 保证值 | 参比方法测量值 |  |  | 相对误差（%） |  |  |
|  |  |  |  | 采样前 |  | 采样后 | 采样前 |  | 采样后 |

表 A.4 流速测量设备流速检测

测试人员：                             测量设备生产厂商：

测试地点：                             测量设备型号、编号：

测试位置：                             测量设备原理：

| 序号 | 流量读数 |  |  |  | 序号 | 流量读数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始 时间 | 结束 时间 | 历时 （s） | 流量读数 (m/s) |  | 起始 时间 | 结束 时间 | 历时 （s） | 流量读数 (m/s) |
| 流量读数最大值 |  |  |  |  |  | 流量读数最大值 |  |  |  |

表 A.5 温度/湿度测量设备准确度检测

测试人员：                       测量设备生产厂商：

测试地点：                       测量设备型号、编号：

测试位置：                       测量设备原理：

参比方法仪器生产厂商：           型号、编号：

原理：

| 日 期 | 时间 （时分） | 序号 | 参比方法 |  | 测量设备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 (℃) | 湿度 （%） | 温度 (℃) | 湿度 （%） |  |
| 温度平均值(℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度平均值（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度相对误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度绝对误差（%） （参比方法测量值≤5%时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度相对误差（%） （参比方法测量值＞5%时） |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.6 二氧化碳排放计量监测小时平均值日报表

排放源名称：

排放源编号：                         监测日期：           年          月             日

| 时间 | 二氧化碳 |  | 烟气标干流量 （m3/h） | 烟气温度 (℃) | 含湿量 （%） | 负荷 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标干浓度 （kg/m3） | 排放量 （t/h） |  |  |  |  |  |
| 00～01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01～02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02～03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03～04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04～05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05～06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06～07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07～08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08～09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09～10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10～11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11～12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12～13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13～14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14～15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15～16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16～17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17～18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18～19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19～20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20～21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21～22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22～23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23～24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日排放总量（t） | / |  |  | / |  |  |  |
| 二氧化碳日排放总量单位：×104m3/d |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位（盖章）：     负责人：           报告人：      报告日期：     年    月     日

表 A.7  二氧化碳排放计量监测日平均值月报表

排放源名称 ：

排放源编号 ：            监测日期：             年               月               日

| 时间 | 二氧化碳 |  | 烟气标干流量 （m3/d） | 烟气温度 (℃) | 含湿量 （%） | 负荷 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标干浓度 （kg/ m3） | 排放量 （t/d） |  |  |  |  |  |
| 1日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月排放总量（t） | / |  |  |  | / |  |  |
| 烟气月排放总量单位：×104m3/月 |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位（盖章）：         负责人：     报告人：     报告日期：      年      月        日

表 A.8  二氧化碳排放计量监测月平均值季报表

排放源名称 ：

排放源编号 ：            监测日期：             年               月               日

| 时间 | 二氧化碳排放量 （t/月） | 烟气标干流量 (×104 m3/月） | 烟气温度 (℃) | 含湿量 （%） | 负荷 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 |  |  |  |  |  |  |
| 月 |  |  |  |  |  |  |
| 月 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本数 |  |  |  |  |  |  |
| 季度排放总 量（t） |  |  | / |  |  |  |
| 注：烟气季度排放量单位为×104 m3/季度 |  |  |  |  |  |  |

上报单位（盖章）：         负责人：     报告人：       报告日期：     年     月      日

表 A.9 二氧化碳排放计量监测月平均值年报表

排放源名称 ：

排放源编号 ：            监测日期：             年               月               日

| 时间 | 二氧化碳排放量 （t/月） | 烟气标干流量 (×104 m3/月） | 烟气温度 (℃) | 含湿量 （%） | 负荷 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本数 |  |  |  |  |  |  |
| 年排放总量（t） |  |  | / |  |  |  |
| 注：烟气年排放量单位为×104 m3/a |  |  |  |  |  |  |

上报单位（盖章）：         负责人：     报告人：       报告日期：    年      月      日

- 附录B

- （资料性）

- 调试检测报告

表 B.1 系统调试检测报告

企业名称：                                         安装位置：

检测单位：                                         检测日期：

| 系统供应商： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统主要仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 设备型号 |  | 制造商 | 测量方法 |  |
| 项目名称 |  |  | 技术要求 |  |  | 检测结果 | 是否符合 |
| 二氧化碳 | 零点漂移 |  | 不超过满量程的±2.0% |  |  |  |  |
|  | 量程漂移 |  | 不超过满量程的±2.0% |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  | 应在标准气体的标称值的±3%以内 |  |  |  |  |
|  | 系统响应时间 |  | ≤100 s |  |  |  |  |
|  | 准确度 |  | 当参比方法测量烟气中二氧化碳排放浓度的平均值： 1） ≥20%时，相对准确度≤10%； 2） ≥14%～＜20%时，绝对误差≤2%； 3） ≥7%～＜14%时，相对误差≤15%； 4）＜7%时，绝对误差≤1%。 |  |  |  |  |
| 流速 | 流速准确度 |  | 绝对误差不超过±0.9m/s |  |  |  |  |
| 烟气温度 | 准确度 |  | 不超过±3℃ |  |  |  |  |
| 烟气湿度 | 准确度 |  | >5.0%时，相对误差不超过±25%； ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5%。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气体名称 |  |  |  | 浓度标称值 |  | 生产厂商名称 |  |
| 参比方法测试项目 |  | 仪器生产厂商 |  | 型号 |  | 方法依据 |  |

上报单位（盖章）：         负责人：     报告人：       报告日期：    年      月       日

- 附录C

- （资料性）

- 技术指标验收报告

表 C.1 系统技术指标验收报告

企业名称：                                         安装位置：

检测单位：                                         检测日期：

| 系统供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统主要仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  | 设备型号 |  | 制造商 |  | 测量参数 |  |  | 出厂编号 |  |
| 示值误差、系统响应时间、零点漂移、量程漂移验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  | 检测结果 |  | 是否符合 |
| 二氧化碳 | 零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量程漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 参比方法测量值 |  |  | 系统测量值 |  |  |  | 准确度 |  | 准确度限值 |
| 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气体名称 |  |  |  |  | 浓度标称值 |  | 生产厂商名称 |  |  |  |
| 参比方法测试项目 |  |  | 仪器生产厂商 |  | 型号 |  | 方法依据 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位（盖章）：         负责人：     报告人：       报告日期：    年      月      日

- 附录D

- （资料性）

- 日常巡检、维护和校准校验原始记录表

表 D.1  完全抽取法计量监测系统日常巡检记录表

企业名称：                       巡检日期：         年       月      日        时

系统生产商：                    系统规格型号：

安装位置：                      维护单位：

表 D.1 运行维护内容及处理说明：

| 项目 | 内容 | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护 预备 | 查询日志（1） |  |  |
|  | 检查耗材（1） |  |  |
| 辅助 设备 检查 | 站房卫生（1） |  |  |
|  | 站房门窗的密封性检查（1） |  |  |
|  | 供电系统（稳压、UPS 等）（1） |  |  |
|  | 室内温湿度（1） |  |  |
|  | 空调（1） |  |  |
|  | 空气压缩机压力（1） |  |  |
|  | 压缩机排水（1） |  |  |
| 二氧 化碳浓度计量 监测 设备 检查 | 采样管路气密性检查（3） |  |  |
|  | 清洗或吹扫采样探头、过滤装置、采 样泵（3） |  |  |
|  | 采样泵状态的检查与清理（3） |  |  |
|  | 全系统校准（3） |  |  |
|  | 探头、管路加热温度检查（1） |  |  |
|  | 采样系统流量（1） |  |  |
|  | 反吹过滤装置、阀门检查（1） |  |  |
|  | 手动反吹检查（1） |  |  |
|  | 采样泵流量（1） |  |  |
|  | 制冷器温度（1） |  |  |
|  | 排水排气系统、管路冷凝水检查（1） |  |  |
|  | 辅助气体过滤装置（1） |  |  |
|  | 标气有效期、钢瓶压力检查（1） |  |  |
|  | 烟气分析仪状态检查（1） |  |  |
|  | 烟气分析仪校准（1） |  |  |
|  | 测量数据检查（1） |  |  |
|  | 系统校验（4） |  |  |
|  | 过滤装置更换滤芯（5） |  |  |

表 D.1（续）

| 项目 | 内容 |  | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速 监测 系统 检查 | 探头检查（4） |  |  |  |
|  | 反吹装置（3） |  |  |  |
|  | 测量传感器（3） |  |  |  |
|  | 流速、流量、烟道压力测量数据（1） |  |  |  |
| 其他 参数 | 温度测量数据（1） |  |  |  |
|  | 湿度测量数据（1） |  |  |  |
| 数据 传输 装置 | 通信线的连接（1） |  |  |  |
|  | 传输设备电源（1） |  |  |  |
| 巡检人员签字 |  |  |  |  |
| 异常情 况处理 记录 |  |  |  |  |
| 注：正常请打“√ ”；不正常请打“× ”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。 “ 1 ”为每7d至少进行一次的维护，“2 ”为每15d至少进行一次的维护，“3 ”为每30d至少进行一次的 维护，“4 ”为每90d至少进行一次的维护，“5 ”为每180d至少进行一次的维护。 |  |  |  |  |

表 D.2  稀释采样法计量监测系统日常巡检记录表

企业名称：                       巡检日期：         年       月      日        时

系统生产商：                    系统规格型号：

安装位置：                      维护单位：

运行维护内容及处理说明：

| 项目 | 内容 | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护 预备 | 查询日志（1） |  |  |
|  | 检查耗材（1） |  |  |
| 辅助 设备 检查 | 站房卫生（1） |  |  |
|  | 站房门窗的密封性检查（1） |  |  |
|  | 供电系统（稳压、UPS 等）（1） |  |  |
|  | 室内温湿度（1） |  |  |
|  | 空调（1） |  |  |
|  | 空气压缩机压力（1） |  |  |
|  | 压缩机排水（1） |  |  |
| 二氧 化碳浓度计量 监测 设备 检查 | 采样管路气密性检查（3） |  |  |
|  | 清洗或吹扫采样探头、过滤装置（3） |  |  |
|  | 全系统校准（3） |  |  |
|  | 加热装置温度检查（1） |  |  |
|  | 稀释气压力、真空度压力（1） |  |  |
|  | 吸附剂、干燥剂（1） |  |  |
|  | 稀释探头控制器（1） |  |  |
|  | 反吹过滤装置、阀门检查（1） |  |  |
|  | 手动反吹检查（1） |  |  |
|  | 标气有效期、钢瓶压力检查（1） |  |  |
|  | 分析仪采样泵流量检查（1） |  |  |
|  | 分析仪耗材（1） |  |  |
|  | 分析仪状态（1） |  |  |
|  | 分析仪校准（1） |  |  |
|  | 测量数据检查（1） |  |  |
|  | 系统校验（4） |  |  |
|  | 过滤装置更换滤芯（5） |  |  |
| 流速 监测 系统 检查 | 探头检查（4） |  |  |
|  | 反吹装置（3） |  |  |
|  | 测量传感器（3） |  |  |
|  | 流速、流量、烟道压力测量数据（1） |  |  |

表D.2（续）

| 项目 | 内容 |  | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 参数 | 温度测量数据（1） |  |  |  |
|  | 湿度测量数据（1） |  |  |  |
| 数据 传输 装置 | 通信线的连接（1） |  |  |  |
|  | 传输设备电源（1） |  |  |  |
| 巡检人员签字 |  |  |  |  |
| 异常情 况处理 记录 |  |  |  |  |
| 注：正常请打“√ ”；不正常请打“× ”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。 “ 1 ”为每7d至少进行一次的维护，“2 ”为每15d至少进行一次的维护，“3 ”为每30d至少进行一次的 维护，“4 ”为每90d至少进行一次的维护，“5 ”为每180d至少进行一次的维护。 |  |  |  |  |

表 D.3  直接测量法计量监测系统日常巡检记录表

企业名称：                       巡检日期：         年       月      日        时

系统生产商：                    系统规格型号：

安装位置：                      维护单位：

运行维护内容及处理说明：

| 项目 | 内容 |  | 维护情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护 预备 | 查询日志（1） |  |  |  |
|  | 检查耗材（1） |  |  |  |
| 辅助 设备 检查 | 站房卫生（1） |  |  |  |
|  | 站房门窗的密封性检查（1） |  |  |  |
|  | 供电系统（稳压、UPS 等）（1） |  |  |  |
|  | 室内温湿度（1） |  |  |  |
|  | 空调（1） |  |  |  |
|  | 空气压缩机压力（1） |  |  |  |
|  | 压缩机排水（1） |  |  |  |
| 二氧 化碳 监测 设备 检查 | 净化风机检查（1） |  |  |  |
|  | 过滤器及管路检查（1） |  |  |  |
|  | 标气的有效期、钢瓶压力检查（1） |  |  |  |
|  | 测量数据检查（1） |  |  |  |
|  | 分析仪状态（1） |  |  |  |
|  | 分析仪校准（1） |  |  |  |
|  | 测量探头（3） |  |  |  |
|  | 系统校验（4） |  |  |  |
| 流速 监测 系统 检查 | 探头检查（4） |  |  |  |
|  | 反吹装置（3） |  |  |  |
|  | 测量传感器（3） |  |  |  |
|  | 流速、流量、烟道压力测量数据（1） |  |  |  |
| 其他 参数 | 温度测量数据（1） |  |  |  |
|  | 湿度测量数据（1） |  |  |  |
| 数据 传输 装置 | 通信线的连接（1） |  |  |  |
|  | 传输设备电源（1） |  |  |  |
| 巡检人员签字 |  |  |  |  |
| 异常情况处理 记录 |  |  |  |  |
| 注：正常请打“√ ”；不正常请打“× ”并及时处理并做相应记录；未检查则不用标识。 “ 1 ”为每7d至少进行一次的维护，“2 ”为每15d至少进行一次的维护，“3 ”为每30d至少进行一次的维护，“4 ”为每90d至少进行一次的维护，“5 ”为每180d至少进行一次的维护。 |  |  |  |  |

表 D.4 易耗品更换记录表

企业名称：

安装地点：                                   维护管理单位：

| 序号 | 更换日期 | 易耗品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换原因说明（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护保养人： |  | 时间： |  | 审核人： |  | 时间： |
| 注：更换易耗品时应及时记录，每半年汇总存档。 |  |  |  |  |  |  |

表 D.5 标准气体更换记录表

企业名称：

安装地点：                                   维护管理单位：

| 序号 | 更换日期 | 标准物质名称 |  | 气体浓度 | 单位 | 数量 | 供应商 |  | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护保养人： |  |  | 时间： |  | 审核人： |  |  | 时间： |  |
| 注：更换标气时应及时记录，每半年汇总存档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 D.6 计量监测系统维修记录表

企业名称：

维修时间：                        年                     月                         日

| 安装地点： |  | 停机时间： |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳分析仪 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 烟气基本状态参数测试仪 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 加热采样装置（含自控温气体伴管） | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 气体制冷装置 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 数据采集与处理控制部分 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 空压机及反吹风机部分 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 采样泵、蠕动泵、控制阀部分 | 检验情况描述 |  |
|  | 更换部件 |  |
| 维修后系统运行情况 |  |  |
| 站房清理 |  |  |
| 停机检修情况总结： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 检修人： |  | 离开时间： |

表 D.7 系统零点/量程漂移与校准记录表

企业名称：                                       安装时间：     年       月      日

| 系统生产商 |  | 系统规格型号 |  | 校准日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  | 校准开始时间 |  |
| 维护管理单位 |  |  |  |  |  |

二氧化碳测量设备校准：

| 分析仪原理 |  |  | 分析仪量程 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点漂移校准 | 零气浓度值 | 上次校准后测试值 | 校前测试值 | 零点漂 移%F.S. | 仪器校准是否正常 | 校准后测试值 |
| 量程漂移校准 | 标气浓度值 | 上次校准后测试值 | 校前测试值 | 量程漂 移%F.S. | 仪器校准是否正常 | 校准后测试值 |

批准人：                                      校准结束时间：

表 D.8 系统校验测试记录表

企业名称：

| 系统设备供应商： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统主要仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 设备型号 |  | 制造商 | 测试项目 | 测量原理 |  |  |
| 系统安装地点 |  |  |  | 维护管理单位 |  |  |  |
| 本次校验日期 |  |  |  | 上次校验日期 |  |  |  |
| 二氧化碳浓度校验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测量值（%） |  | 系统测量值（%） | 相对准确度 | 评价标准 |  | 评价结果 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流速校验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验时间 | 参比流速 （m/s） |  | 系统 测量值 （m/s） | □相对误差 □绝对误差 | 评价标准 |  | 评价结果 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气温度校验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测量值(℃) |  | 系统测量值(℃) | 绝对误差(℃) | 评价标准 |  | 评价结果 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气湿度校验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测量（%） |  | 系统测量值（%） | □相对误差 □绝对误差 | 评价标准 |  | 评价结果 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验结论 | 如校验合格前对系统进行过处理、调整、参数修改，请说明：. 如校验后，流速仪的原校正系统改动，请说明：. 总体校验是否合格：. 标准气体. |
| 标准气体名称 |  |  | 浓度值 |  | 生产厂商名称 |  |  |
| 参比方法测试设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  | 测试设备生产商 |  | 测试设备型号 |  | 方法依据 |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

━━━━━━━━━━━