32

江苏省地方标准

发 布

江苏省市场监督管理局

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件技术规范

Technical code for prefabricated components of cable line  in 10kV/20kV electricity distribution network engineering

（送审稿）

DB 32/T XXXX-2024

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 材料	3

5.1 混凝土	3

5.2 钢筋	3

5.3 粘结及密封材料	3

5.4 其他材料	4

6 设计	4

6.1 一般规定	4

6.2 结构设计	4

6.3 预制构件设计	5

6.4 预制构件连接设计	9

7 制作	12

7.1 一般规定	12

7.2 模具	12

7.3 成型、养护及脱模	13

7.4 预制构件出厂检验	14

7.5 起吊运输及存放	16

8 施工安装	16

8.1 一般规定	16

8.2 施工准备	17

8.3 构件安装	17

9 检验与验收	17

9.1 一般规定	17

9.2 施工质量检验	18

9.3 施工质量验收	19

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、国网江苏电力设计咨询有限公司、东南大学、同济大学国家土建结构预制装配化工程技术研究中心、江苏智聚智慧建筑科技有限公司、江苏东尚住宅工业有限公司。

本文件主要起草人：胡亚山、黄峥、刘利国、刘浩、李妍、张群、吴倩、魏星琦、宫海、储海军、丁静鹄、王俊、吴静云、姚丽娟、储方舟、李国强、冯若强、徐海洋、朱海清、朱扬军。

10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件技术规范

范围

本文件规定了10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件的材料、设计、制作、施工安装、检验与验收的技术要求。

本文件适用于10kV/20kV配电网工程电缆线路预制电缆排管、预制电缆工作井、预制设备基础、预制电缆沟道等预制构件的材料、设计、制作、施工安装、检验与验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18173.3  高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶

GB/T 21873    橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

GB/T 3274     碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB 50010	  混凝土结构设计规范

GB/T 50046	  工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50068	  建筑结构可靠性设计统一标准

GB 50204      混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205      钢结构工程施工质量验收标准

GB/T 50476	  混凝土结构耐久性设计标准

GB 50666 	  混凝土结构工程施工规范

GB/T 51231	  装配式混凝土建筑技术标准

DL/T 802	  电力电缆用导管技术条件

JGJ 18        钢筋焊接及验收规程

JGJ 107       钢筋机械连接技术规程

JGJ 476	      建筑工程抗浮技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预制混凝土构件 cable buildings

在工厂或现场预先制作的混凝土构件。简称预制构件。

[来源：JGJ 1-2014,2.1.1]

电缆排管 cable duct bank

整齐排列并固定在一起的许多导管，电缆从管内通过。

[来源：GB/T 50297-2018,2.5.144]

电缆工作井 cable well

专用于安置电缆接头等附件或供牵拉电缆作业所需的有盖坑式电缆构筑物。

[来源：GB/T 50297-2018,2.5.132]

设备基础  equipment foundation

10kV/20kV配电网工程中，与箱式变压器底部或环网柜设备底部相连，稳定承受所作用的荷载，确保设备安全稳定运行的混凝土结构。

电缆沟道 cable trench

敷设电缆的沟道，电缆敷设在电缆支架上或沟道内，沟道有盖板，可以开启。

[来源：GB/T 50297-2018,2.5.137]

基本要求

10kV/20kV配电网工程电缆线路典型预制构件包含预制电缆排管、预制电缆工作井（包括预制直通电缆工作井、预制三通电缆工作井、预制四通电缆工作井）、预制电缆沟道、预制设备基础（包括箱变基础、环网柜基础）等；10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件典型组装如图1。

标引序号说明：

1——预制电缆排管；

2——预制四通电缆工作井；

3——预制三通电缆工作井；

4——预制直通电缆工作井；

5——预制环网柜（带侧舱）；

6——预制环网柜（带前舱）；

7——预制箱变基础；

8——预制电缆沟道。

10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件典型组装图

10kV/20kV配电网工程预制构件的设计应充分考虑电气设备的功能及性能、预制构件工作环境、预制构件生产运输和施工安装条件进行，并满足经济适用、安全耐久、环境友好等要求。

预制构件拆分设计时应考虑模块化，并遵循少规格、多组合的原则。

预制构件的连接部位宜设置在结构受力较小的部位，且应符合下列要求：

满足使用功能、模数、标准化要求；

满足制作、运输、堆放、安装及质量控制要求；

满足承载力、延性和耐久性等要求；

保证安装后的结构整体性。

装配式整体式配电网工程电缆线路预制构件结构中，连接部位的正截面承载力应符合GB50010的规定，连接部位的受剪承载力在持久设计状况下应满足式（1）的要求：

γ0Vjd≤Vu	()

式中：

γ0——结构重要性系数；

Vjd——持久设计状况下构件连接部位剪力设计值；

Vu——持久设计状况下构件接缝受剪承载力设计值。

预制构件内宜设置满足构件预制、脱模、吊装、连接、拼装等要求的预埋件；预埋件应满足相应的受力要求。

材料

混凝土

混凝土原材料选用应根据设计要求、工程环境和耐久性确定，其质量要求应符合GB50010的规定。

混凝土拌合物性能应满足生产要求,力学性能和耐久性能应满足设计要求。

预制构件的混凝土强度等级不宜小于C30，连接部位的混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级。

钢筋

预制构件所用钢筋宜采用热轧HPB300、HRB400、HRB500级别钢筋，也可采用冷轧CRB550、CRB600H。

预制构件受力预埋件的锚筋宜采用HPB300、HRB400钢筋,不应采用冷加工钢筋。

预制构件间的连接钢筋宜采用预应力混凝土用钢绞线、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用螺纹钢，其质量应符合设计要求及相应产品标准的规定。

粘结及密封材料

预制构件粘结及密封材料的粘结性、抗渗性、密封性、耐久性、耐老化性能等应满足设计要求,并符合相应产品标准和应用技术规定。预制构件间粘结材料可选用水泥砂浆、聚合物砂浆、环氧砂浆。结构缝间粘结材料的选择根据抗压强度、粘结强度需求通过计算确定。

密封材料可选用弹性橡胶密封圈、遇水膨胀橡胶圈(条)、高强无收缩水泥基灌浆料或其他密封材料，并应符合下列要求：

- 弹性橡胶密封圈材质宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等，弹性橡胶密封圈的硬度、拉伸强度拉断伸长率、压缩永久变形等性能指标应符合设计要求和 GB/T 21873 的有关规定；

- 遇水膨胀橡胶圈(条)的体积膨胀倍率、硬度、拉伸强度、拉断伸长率等性能指标应符合设计要求和GB/T18173.3的有关规定；

- 高强无收缩水泥基灌浆料28d抗压强度不应小于60MPa，3h竖向膨胀率0.10~3.5%，氯离子含量小于0.1%，泌水率0%；

- 采用其他密封材料性能指标应符合相关标准要求。

其他材料

钢构件其性能应符合GB/T3274的规定，宜采用Q235、Q355钢。

预制构件的吊装埋件材料应符合下列规定：

- 采用钢筋吊环时，吊环应采用HPB300钢筋或Q235B圆钢制作；

- 内埋式螺母、吊杆、吊耳及配套吊具等的材质及性能应满足相应的产品标准和应用技术规定。

设计

一般规定

10kV/20kV配电网工程电缆线路总体设计时应考虑路径长度、施工、运行和维护的要求，降低建设投资和运行管理维护费用。

10kV/20kV配电网工程电缆线路预制构件适用于抗震设防烈度不大于9度的场地。

预制构件设计应符合电缆线路及电力设备施工及布置的需要。

预制构件及节点应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。

预制电缆排管、预制电缆工作井、预制设备基础、预制电缆沟道宜分开预制；应考虑预制构件自身拆分与连接，还应考虑各预制构件间的连接。

预制电缆排管宜直线布置，最大布置长度不宜大于100m，不能满足时，应采取措施保证电缆敷设。

结构设计

预制构件结构设计时应考虑整体受力，当采用若干部件工厂或现场拼接组装时，应考虑连接部位对结构整体受力性能的影响，必要时应进行专项论证。

预制构件设计应符合下列要求：

- 对持久设计工况，应进行构件和受力节点承载力、变形、裂缝验算；对地震设计工况，应进行构件和受力节点承载力验算；计算应符合GB50011的相关规定；

- 对脱模、翻转、运输、吊运、安装等短暂工况，应进行抗裂验算。

预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂工况下的施工验算；构件运输、吊装，动力系数宜取 1.5；构件翻转、安装过程中的就位、临时固定，动力系数宜取1.2。

预制构件进行脱模验算时,等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数与脱模吸附力之和，且不宜小于构件自重标准值的 1.5 倍。动力系数与脱模吸附力宜符合下列规定：

- 动力系数不宜小于 1.2；

- 脱模吸附力可根据构件和模具的实际状况取用，且不宜小于 1.5 kN/m2。

预制构件中的预埋吊件及临时支撑应按GB50666的有关规定进行计算，预吊件与临时支撑不宜兼用，如需兼用时，应满足各设计工况的要求。

受力预埋件应按GB50010的相关规定进行验算。

预制构件设计

在腐蚀环境下，结构混凝土的耐久性应符合GB/T50476和GB/T50046的有关规定。预制构件内电缆支架、连接件、预埋件、接地设施及附件等，均应进行防腐设计。

外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于10mm。

预制电缆工作井及预制设备基础内，除需预埋供电缆安装支架等铁件外，还需预埋供吊装电缆用的吊环和供电缆敷设施工所需要的拉环；吊环、拉环承载力设计值不应小于30kN。预埋件设计应符合GB50010的有关规定。

预制电缆工作井及预制设备基础内电缆支架等金属件应可靠接地，接地电阻不大于10Ω。

预制电缆工作井及预制设备基础顶板的检修孔可采用圆孔或方孔，直径或短边尺寸不宜小于800mm，检修孔对应位置应设置固定爬梯。

预制电缆工作井及预制设备基础底部应设置集水坑，底面应向集水坑设不小于0.5%的排水坡度。

沿排水方向适当距离宜根据其所处环境及年最大降雨量确定设置集水井及其泄水系统，间距不宜超过50m，必要时采用机械排水。

预制构件电缆导管宜选择玻璃纤维增强塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管等，并符合DL/T802的有关规定。

预制电缆排管中的电缆导管最小内径不宜小于200mm，最小壁厚不宜小于5mm，最小净距不宜小于50mm，电缆保护管最小保护层厚度不宜小于80mm。

预制电缆排管电缆导管端部宜局部扩大，如图2所示：

标引序号说明：

1—预制电缆排管；

2—电缆保护管；

3—局部扩大端。

电缆保护管端部示意图

配电网电缆线路预制构件结构设计不应影响电缆线路及电力设备的敷设和安装，构件形状应力求简单、规则、并符合下列要求：

- 不同构件宜分开预制；

- 预制电缆排管宜分节预制，预制电缆排管主要尺寸和分节长度宜按表1采用；

预制电缆排管主要尺寸和分节长度表

| 序号 | 电缆导管 |  |  | 建议宽度 mm | 建议高度 mm | 最大单节长度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单层数量 | 层数 |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 650 | 380 | 12 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 910 | 380 | 12 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 650 | 650 | 12 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 910 | 650 | 9 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 1180 | 650 | 6 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 910 | 910 | 6 |

- 预制电缆沟道宜分节预制，预制电缆排管主要尺寸和分节长度宜按表2采用；

预制电缆沟道主要尺寸和分节长度表

| 序号 | 预制电缆沟尺寸 |  | 盖板厚度 b |  | 最小壁厚 mm | 最大单节长度 mm | 最大出地面高度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度 mm | 深度 mm | 人行横道、绿化带 mm | 机动车道 mm |  |  |  |
| 1 | 1200 | 900+b | 120 | 200 | 80 | 1500 | 100 |
| 2 | 1200 | 1150+b | 120 | 200 | 100 | 1500 | 100 |
| 3 | 1200 | 1400+b | 120 | 200 | 150 | 1500 | 100 |
| 4 | 1900 | 900+b | 120 | 200 | 80 | 1200 | 100 |
| 5 | 1900 | 1150+b | 120 | 200 | 100 | 1200 | 100 |
| 6 | 1900 | 1400+b | 120 | 200 | 150 | 1200 | 100 |

- 预制电缆工作井中的预制直通电缆工作井、预制设备基础中的预制箱变基础，可采用分节预制，也可采用板式拼装预制和整体预制。预制直通电缆工作井主要尺寸和分节长度宜符合表3的规定，直线型预制设备基础主要尺寸和分节长度宜符合表4的规定。

预制直通电缆工作井主要尺寸和分节长度表

| 序号 | 预制直通电缆工作井尺寸 |  |  | 最大单节长度 mm | 最小壁厚 mm | 最大覆土厚度 mm | 顶板样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度范围 mm | 宽度范围 mm | 深度范围 mm |  |  |  |  |
| 1 | 3000～9000 | 2400 | 小于1900 | 1200 | 200 | 0 | 平面盖板 |
| 2 |  | 2600 |  | 1200 | 200 | 0 |  |
| 3 |  | 2900 |  | 1200 | 200 | 0 |  |
| 4 |  | 2400 | 大于1900 | 1200 | 200 | 300 | 平面盖板及带上人孔盖板组合 |
| 5 |  | 2600 |  | 1200 | 200 | 300 |  |
| 6 |  | 2900 |  | 1200 | 200 | 300 |  |

预制箱变基础主要尺寸和分节长度表

| 序号 | 预制箱变基础 |  |  | 最大单节长度 mm | 最小壁厚 mm | 检修平台宽度 | 出地面高度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度范围 mm | 宽度范围 mm | 深度范围 mm |  |  |  |  |
| 1 | 3000～9000 | 2400 | 1900～2400 | 1200 | 200 | 600 | 500 |
| 2 |  | 2600 |  | 1200 | 200 | 600 | 500 |
| 3 |  | 2900 |  | 1200 | 200 | 600 | 500 |

- 对预制电缆工作井中较复杂的预制三通电缆工作井、预制四通电缆工作井，预制设备基础中的预制环网柜基础（带侧舱）；预制环网柜基础（带前舱）等异形预制构件及其他形状严重不规则的预制构件，可采用分节预制与板式拼装预制相结合的方式预制，也可采用整体预制。

- 实施时应结合实际情况采用经济合理的结构形式，预制电缆排管结构设计可采用预制钢筋混凝土电缆排管和集成钢筋免模预制电缆排管两种形式，其设计可参照图3和图4，预制直通电缆工作井结构设计可采用预制钢筋混凝土电缆工作井和集成钢筋免模预制电缆工作井两种形式，其设计可参照图5和图6。

10

4

1

6

9

7

1

6

5

8

3

4

2

- a）预制钢筋混凝土电缆排管构造图                     b）预制钢筋混凝土电缆排管剖面图

标引序号说明：

1—预制电缆排管；

2—预埋钢板；

3—预埋套管；

4—电缆保护管；

5—连接螺杆安装槽；

6—预埋吊钉；

7—预埋螺杆紧固槽；

8—遇水膨胀止水带；

9—减重芯；

10—钢筋。

预制钢筋混凝土电缆排管结构示意图

6

2

1

7

9

3

5

4

8

8

5

4

3

2

1

- 集成钢筋免模预制电缆排管构造图      b）集成钢筋免模预制电缆排管剖面图

标引序号说明：

1—预制电缆排管；

2—免拆模板；

3—钢筋；

4—电缆保护管；

5—安装螺栓；

6—连接角码；

7—连接拉杆；

8—连接件；

9—吊环。

集成钢筋免模预制电缆排管结构示意图

6

5

3

9

8

8

7

6

5

4

2

3

1

- 预制钢筋混凝土电缆工作井构造图             b）预制钢筋混凝土电缆工作井剖面图

标引序号说明：

1—侧底板部件-1；

2—侧底板部件-2；

3—侧板部件；

4—盖板；

5—带检修孔盖板；

6—检修孔；

7—预制电缆排管进出口；

8—混凝土垫层；

9—预留安装孔。

预制钢筋混凝土电缆工作井结构示意图

7

2

8

6

4

5

9

8

1

2

3

10

10

6

5

9

1

- a）集成钢筋免模预制电缆工作井构造图              b）集成钢筋免模预制电缆工作井剖面图

标引序号说明：

1—集成钢筋免模预制电缆工作井；

2—预制底板；

3—连接件；

4—盖板；

5—带检修孔盖板；

6—检修孔；

7—预制电缆排管进出口；

8—免拆模板；

9—安装螺栓；

10—混凝土垫层。

集成钢筋免模预制电缆工作井结构示意图

预制构件连接设计

不同预制构件的连接处或地基条件突变处，应设置柔性连接，采取防渗措施。

预制电缆排管节段间连接设计宜符合下列规定：

- 预制电缆排管节段间连接宜采用如图7a）所示的承插式连接。承插口深度及长度不宜小于100mm，

- 当地质条件一般时，宜增加如图7b）所示的螺栓连接，螺栓直径及数量可通过计算确定，

- 当构件连接防渗要求高时，预制电缆排管节段间连接可采用如图8所示的销扣式连接，

6

4

5

7

1

1

3

2

- a）预制电缆排管承插式连接构造图          b）预制电缆排管螺栓连接构造图

标引序号说明：

1—预制电缆排管；

2—承口；

3—插口；

4—螺栓插入槽；

5—连接螺杆；

6—预埋套管；

7—螺栓紧固槽。

预制电缆排管承插式连接示意图

10

8

8

6

5

4

3

2

1

9

7

- a）预制电缆排管销扣式连接构造图

9

8

5

6

11

5

12

8

4

11

6

4

11

- b）预埋端板一构造图                       c）预埋端板一构造图

标引序号说明：

1—预制电缆排管；

2—螺栓插入槽；

3—螺栓紧固槽；

4—预埋端板一；

5—预埋端板二；

6—预留安装套管；

7—连接螺杆；

8—直螺纹套筒；

9—预留销接腔；

10—安装销钉；

11—预留安装孔；

12—销钉安装孔。

预制电缆排管销扣式连接示意图

预制电缆工作井及预制设备基础连接设计宜符合下列规定：

- 预制电缆工作井及预制设备基础采用分节预制连接时，节段间宜采用如图9a）所示的企口式连接。企口深度及长度不宜小于50mm；

3

1

预制电缆工作井及预制设备基础采用板式拼装预制连接时，可参照如图9b）所示的螺栓连接，螺栓直径及数量可通过计算确定。

4

5

1

1

2

1

- a）预制电缆工作井及预制设备基础企口连接         b）预制电缆工作井及预制设备基础螺栓连接

标引序号说明：

1—预制电缆工作井构件；

2—连接企口；

3—预埋螺杆套筒；

4—连接螺杆；

5—内埋式螺母。

预制电缆工作井及预制设备基础连接示意图

预制电缆沟道节段间连接设计宜符合下列规定：

- 预制电缆沟道节段间连接设计宜采用如图10a）所示的承插式连接，承插口深度及长度不宜小于100mm；

- 当防渗要求较高时，宜增加如图10b）所示的螺栓连接，螺栓直径及数量可通过计算确定。

1

1

1

5

4

2

3

1

- a）预制电缆沟道承插式连接                 b）预制电缆沟道螺栓连接

标引序号说明：

1—预制电缆沟道；

2—预制混凝土插口；

3—预制混凝土承口；

4—连接螺杆；

5—预埋螺杆套筒。

预制电缆沟道连接示意图

制作

一般规定

生产单位应具备保证产品质量要求的生产工艺设施、试验检测条件,完善的质量管理体系和制度,并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

生产前，应由建设单位组织相关单位进行设计文件交底和图纸会审。生产单位应根据批准的设计文件及拟定的生产工艺、运输方案、吊装方案等完成构件制作图纸的设计，并经设计单位确认后方可生产。

预制构件生产前的质量检验应包括模具、原材料、混凝土配合比等。当上述各检验项目的质量均合格时，方可进行生产。

对于同类型的预制构件应进行首件验收，由建设单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位、生产单位共同参与，合格后方可进行批量生产。

预制构件拟采用新材料、新工艺时，应制定相应的技术方案及管理措施。

模具

预制构件制作宜采用钢模具,并应根据结构形式、质量要求和生产工艺进行模具设计。

模具应具有足够的强度、刚度和整体稳定性，并应符合下列规定：

- 模具应装拆方便，满足构件质量、生产工艺和周转次数等要求；

- 结构造型复杂、外形有特殊要求的模具应制作样板，经检验合格后方可批量制作；

- 模具各部件之间应连接牢固，接缝应紧密，附带的埋件应定位准确,安装牢固；

- 用作底模的台座、胎模、地坪及铺设的底板等应平整光滑，不得有下沉、裂缝、起砂和起鼓等现象；

- 模具应保持清洁，涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不应粘污钢筋，不得影响构件外观效果；

- 应定期检查侧模、预埋件和预留孔洞定位措施的有效性；应采取防止模具变形和锈蚀的措施；重新启用的模具检验合格后方可使用；

- 模具与平模台间的螺栓、定位销、磁盒等固定方式应可靠，防止混凝土振捣成型时造成模具偏移和漏浆。

模具组装后的尺寸偏差和检验方法应符合GB51231的规定。当设计有要求时，模具尺寸的允许偏差应按设计要求确定。

成型、养护及脱模

预制构件的钢筋骨架制作和安装质量检验应符合GB50666的规定,并应符合下列规定：

- 立体的钢筋骨架应在具有定位功能的胎架上进行制作；

- 钢筋骨架安装时，应合理安排施焊顺序，保证焊接后的钢筋线形平顺，位置准确；

- 钢筋骨架内外侧及下端面应设置保护层垫块或支架，当采用混凝土垫块时，垫块的强度等级不应低于混凝土主体强度等级；

- 钢筋骨架宜采用防止骨架变形的专用吊具进行吊运。

混凝土拌和应采用有自动计量装置的强制式搅拌机搅拌,搅拌要求应符合GB50666的相关要求。

混凝浇筑前应对钢筋、预埋件等隐蔽工程进行验收，并按下列规定对构件的混凝土抗压强度进行检验：

- 混凝土检验试件应在浇筑地点取样制作；

- 每拌制100盘且不大于100m3的同一配合比混凝土为一批，每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘为一批；

- 每批制作强度检验试块不少于3组、随机抽取1组进行同条件转标准养护后进行强度检验，其余可作为同条件试件在预制构件脱模和出厂时控制其混凝土强度。

混凝土振捣应符合下列规定：

- 混凝土应采用机械振捣方式成型；

- 当采用振捣棒时，混凝土振捣过程中不应碰触钢筋骨架、预埋件、模具等；

- 混凝土振捣过程中应随时检模具有无变形或漏浆，钢筋和预埋件有无移位等现象。

预制构件养护应符合下列规定：

- 应根据构件的特点和生产任务量选择自然养护或蒸汽养护；

- 混凝土浇筑完毕或压面工序完成后应及时覆盖保湿，脱模前不得揭开；

- 蒸汽养护制度应通过试验确定，宜采用温度自动控制装置。宜在常温下预养护2h～6h，降温速度不宜超过20℃/h，最高养护温度不宜超过60℃。构件脱模时的表面温度与环境温度的差值不宜超过 25℃。

脱模起吊时，同条件养护的混凝土立方体抗强度应满足设计要求，且不应小于设计强度的15kN/mm2。

预制构件出厂检验

预制构件出厂时应进行外观质量检验，外观质量检验项目和质量要求应符合GB50204的规定。

预制构件出(脱)模后应及时对其外观质量进行全数目测或量测检查。对出现的严重缺陷，应制定技术方案进行处理并重新检验后方可出厂；对出现的一般缺陷，应进行修整并达到合格后方可出厂。

预制构件的尺寸偏差应符合表5～表7的规定或设计要求，预制构件的尺寸偏差应符合GB/T51231的规定。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应经原设计单位认可后，制定相应的技术方案进行处理，并重新检验。

检查数量：同一工作班生产的同类型构件，抽查构件数量的5%，且不应少于3件。

板式构件的允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 长度、宽度、高度 |  | ±4 | 尺量检查 |
|  | 厚度 |  | ±3 |  |
|  | 对角线 |  | ±5 |  |
| 外形 | 翘曲 |  | L/1000 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  | 侧向弯曲 |  | L/1000，且≤20 |  |
|  | 表面平整度 |  | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋件 | 预埋件锚板 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，-5 |  |
|  | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 外露长度 | +10，-5 |  |
|  | 预埋套筒螺母 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，5 |  |
| 吊钉（吊环） | 中心线位置 |  | 10 | 尺量检查 |
|  | 与混凝土面平面高差 |  | 0，-10 |  |
| 预留孔洞 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 孔洞尺寸，深度 |  | ±10 |  |
| 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 长度、宽度、深度 |  | ±5 |  |
| 钢筋保护层厚度 |  |  | +5，-3 | 非破损或局部破损法 |

预制电缆排管类构件尺寸允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 长度L | ＜9m | ±5 | 尺量检查 |
|  |  | ≥9m | ±10 |  |
|  | 宽度 |  | ±5 |  |
|  | 高度 |  | ±5 |  |
| 外形 | 侧向弯曲 |  | L/750，且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  | 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋件 | 预埋件锚板 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，-5 |  |
|  | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 外露长度 | +10，-5 |  |
|  | 预埋套筒螺母 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，5 |  |
|  | 吊钉（吊环） | 中心线位置 | 10 |  |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，-10 |  |
| 预留孔洞 |  | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 孔洞尺寸，深度 | ±10 |  |
| 预留电缆导管 |  | 中心线位置 | 5 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  |  | 轴向弯曲 | 0，-10 |  |
| 键槽 |  | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 长度、宽度、深度 | ±5 |  |
| 钢筋保护层厚度 |  |  | +5，-3 | 非破损或局部破损法 |

预制电缆工作井及设备基础类构件尺寸允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 内高、内宽 |  | ±5 | 尺量检查 |
|  | 内长 |  | ±10 |  |
|  | 壁厚 |  | ±5 |  |
| 外形 | 侧向弯曲 |  | L/750，且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  | 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋件 | 预埋件锚板 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，-5 |  |
|  | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 外露长度 | +10，-5 |  |
|  | 预埋套筒螺母 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，5 |  |
|  | 吊钉（吊环） | 中心线位置 | 10 |  |
|  |  | 与混凝土面平面高差 | 0，-10 |  |
| 预留孔洞 |  | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 孔洞尺寸，深度 | ±10 |  |
| 预留电缆导管 |  | 中心线位置 | 5 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  |  | 轴向弯曲 | 0，-10 |  |
| 键槽 |  | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 长度、宽度、深度 | ±5 |  |
| 接口尺寸 |  |  | ±2 | 尺量检查 |
| 端面倾斜 |  |  | ≤2 | 尺量检查 |
| 端面倾斜垂直 |  |  | ≤10 | 尺量检查 |
| 钢筋保护层厚度 |  |  | +5，-3 | 非破损或局部破损法 |

预制构件的预埋件、插筋、预留孔的规格、数量应满足设计要求。

检查数量：全数检验；

检验方法：观察和量测。

混凝土强度应符合设计要求。

检查数量：按构件生产批次在混凝土浇筑地点随机抽取标准养护试件，取样频率应符合本文件的规定；

检验方法：应符合GB50204的有关规定。

起吊运输及存放

预制构件起吊应符合下列规定：

- 应根据构件的形状、尺寸、重量和作业场地等选择吊具和起重设备，所采用的吊具和起重设备及其操作，应符合国家现行有关标准及产品应用技术手册的规定；

- 预制构件起吊前应先进行试吊，确认无问题后，方可正式起吊；

- 吊索与构件水平夹角不宜小于60°，且不应小于 45°；

- 吊装过程中应采用慢起、稳升、缓放的操作方式,吊运过程应保持稳定，不得偏斜、摇摆和扭转，严禁吊装构件长时间悬停在空中；

- 施工作业使用的专用吊具、吊索、支撑等，应进行定期、不定期检查，确保其安全状态。

预制构件在运输过程中应符合下列规定：

- 运输时支承方式和位置应与存放时相同；

- 应采取可靠的固定措施，防止移动、倾倒；

- 运输时应设置柔性衬垫、专用保护套等措施，避免边角部位的混凝土磕碰损伤，装箱运输时，箱内四周应采取木材或柔性材料填实、支撑牢固等防护措施。

预制构件存放宜根据构件的形状，重心位置等，采用不同的存放方法，预制电缆排管不宜多于 5层，其余构件不宜多于3层，并应符合下列规定：

- 应按照构件种类、规格型号分类存放，多层堆放时，上下层应对齐，并设置防倾覆措施；

- 应合理设置垫块支点位置，确保存放稳定，支点宜与起吊点位置一致；

- 冬期气温0℃以下时，应采取措施防止雨雪水进入非贯穿孔洞内发生冻胀损坏。

施工安装

一般规定

施工前应进行技术交底和图纸会审,并重点明确预制构件的安装作业流程、节点连接、关键控制指标等，土方、基础等其他施工内容应符合国家现行有关标准的规定。

安装施工前应制定施工组织设计、施工方案。施工组织设计的内容应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等；施工方案应包括构件安装、节点施工、构件安装质量管理和安全风险管控措施等。

各预制构件安装施工前,应检查已施工完成结构、基础的外观质量、尺寸偏差和预埋件位置,并核对混凝土强度及构配件的型号、规格、数量等。

施工设备应根据现场环境、道路状况等合理选型。安装施工前，宜选择有代表性的单元进行试安装，并应根据试安装结果优化施工工艺、完善施工方案。

施工过程中应做好成品保护，保证施工环节顺利进行，成品保护应包括下列内容：

- 构件从进场至竣工验收前，应采取防止构件及其上的附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施；

- 施工过程中不应受到施工机具碰撞，并应做好工序交接，不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏；

- 连接止水条、高低口、转角等薄弱部位，应采用定型保护垫块或专用套件作加强保护。

施工准备

施工现场应根据施工平面规划设置运输通道和存放场地，并应符合下列规定。

- 现场运输道路和存放场地应坚实平整，有良好的排水措施；

- 施工现场应能满足吊装设备的交通条件；

- 构件运送到施工现场后,应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分别设置存放场地。存放场地应设置在吊装设备的有效起吊范围内，且应在堆垛之间设置通道；

- 构件运输和存放可能对已完成结构、基坑造成影响时，应进行计算复核。

安装施工前，应做好下列规定技术准备工作：

- 应进行测量放线、设置构件安装定位标识；

- 应复核吊装设备的吊装能力,检查复核吊装设备及吊具的操作状态；

- 应逐个检查连接部位有无损坏现象，清除连接部位端面部分的污物及其他杂物。

构件安装

预制构件现场吊装应符合下列规定：

- 应根据当天的作业内容进行班前技术安全交底；

- 安装顺序宜由低至高的方向依次进行；

- 构件就位前，应在基础底部设置调平装置或铺设调平层；

- 安装过程中，待装构件应缓慢平稳移动，并采取措施控制构件转动，以便准确就位；

- 安装时座浆材料的厚度不宜大于20mm。

吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行。

后浇混凝土施工前应按设计要求做好结合面处理，模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确，并防止漏浆，保证成型饱满密实。

构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。

检验与验收

一般规定

配电网工程电缆线路预制构件施工质量检验包括预制构件进场检验、安装质量检验。

施工用的原材料、构配件均应按检验批进行进场检验。

施工质量检验应分为主控项目和一般项目。

单元工程施工质量验收合格后，才能进行后续工程施工或验收。

钢筋连接除应符合GB 50666的有关规定外,还应符合下列规定：

- 钢筋焊接接头、机械连接接头均应进行工艺检验，试验结果合格方可进行构件生产；

- 螺纹接头应使用专用扭力扳手拧紧至规定扭力值；

- 钢筋焊接接头和机械连接接头应全数检查外观质量；

- 焊接接头、钢筋机械连接接头力学性能应符合设计要求及JGJ18、JGJ107的规定。

施工质量检验

构件进场检验应符合下列规定：

主控项目：

- 构件进场时应进行检查质量证明文件。

检查数量：全数检查;

检验方法：检查质量证明文件或质量验收记录。

- 构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、尺量；检查处理记录。

- 构件上的预埋件、预留插筋等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量和质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、尺量;检查产品合格证。

一般项目：

- 构件外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录

- 构件的尺寸偏差及检验方法应符合表5～表7的规定；设计有专门规定时，尚应符合设计要求。施工过程中临时使用的预埋件，其中心线位置允许偏差可取表5～表7中规定数值的2倍。

检数量：同一类型的构件，不超过100件为一批，每批应抽构件数量的5%，且不应少于3件；

检验方法：观察，量测。

- 粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察，量测。

构件安装质量检验应符合下列规定：

主控项目：

- 用于构件粘结及密封材料,其性能指标应符合本文件第5.3节的相关要求，同时按国家现行标准进行检测，出具第三方质量证明文件。

检查数量：按批检验；

检验方法：查看检测报告或质量证明文件。

- 装配式结构采用后浇混凝土连接时，连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验；

检验方法：检查混凝土强度检测报告。

- 承插式连接承插口缝隙处、企口式连接企口缝隙处浆料应密实饱满。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察，检查施工质量记录。

- 销扣式连接螺栓的质量、规格应符合设计要求。

检查数量：全数检查；

检验方法：按GB50205的要求进行。

- 各预制构件之间连接坐浆料强度应满足设计要求。

检查数量：按批检验；

检验方法：检查坐浆料强度试验报告及评定记录。

- 钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合设计要求。

检查数量：符合JGJ107的规定；

检验方法：检查钢筋机械连接施工记录及平行试件的强度试验报告。

- 钢筋采用焊接连接时，其焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合JGJ18的有关规定

检查数量：符合JGJ18的有关规定；

检验方法：检查钢筋煤接接头检验批质量验收记录。

- 构件施工后，其外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺

寸偏差。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察，量测;检查处理记录。

一般项目:

- 构件施工后,其外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查；

检验方法：观察,检查处理记录。

- 构件施工后,其位置、尺寸偏差及检验方法应符合设计要求,当设计无具体要求时，应符合表8的规定。

检查数量：全数检查。

构件安装允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆导管管孔偏差 |  | ±5 | 通过150×600mm的铁牛 |
| 轴线位置 | 板、墙 | 5 | 经纬仪及尺量 |
|  | 电缆排管、电缆工作井、设备基础 | 8 |  |
|  | 电缆沟道 | 8 |  |
| 标高 | 底标高或顶标高 | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 垂直度 | 电缆工作井、设备基础 | 5 | 经纬仪或吊线尺量 |
|  | 电缆沟道 | 2 |  |
| 相邻构件平整度 | 板、墙 | 5 | 2m靠尺或塞尺量测 |
|  | 电缆排管、电缆工作井、设备基础 | 5 |  |
|  | 电缆沟道 | 5 |  |
| 接缝宽度 | 板、墙 | ±5 | 尺量 |
|  | 电缆排管、电缆工作井、设备基础 | ±5 |  |
|  | 电缆沟道 | ±5 |  |

施工质量验收

施工质量验收可按GB50204的规定进行单元工程划分。

连接节点隐蔽前，应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

- 混凝土键槽的尺寸、数量、位置：

- 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、连接方式及锚固长度：

- 预埋件的规格、数量、位置：

- 接缝处止、防水构造做法：

- 其他隐蔽项目。

施工质量验收时应提供下列文件和记录：

- 构件、主要材料及配件的质量检测报告、出厂合格证书、进场验收记录、抽样复验报告：

- 构件安装施工记录：

- 粘结、密封材料检测报告：

- 重大问题的处理方案和验收记录：

- 工程的其他文件和记录。

施工单位需自行开展质量检评定，工程质量验收责任方在此基础上组织相关单位进行抽样复检。

在单元工程的抽样复验中，需对施工资料进行审核，并根据合同文件、设计文件和相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

  - ━━━━━━━━━━━