| ICS | 27.180 |
| --- | --- |
| CCS | F10/19 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

中远海风电场无功补偿配置技术导则

Technical guide for reactive power compensation configuration of offshore wind farm on the middle and far coast

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 总体要求	3

6 无功补偿设备技术要求	3

6.1 中远海风电场无功补偿设备适用场景	3

6.2 中远海风电场无功补偿设备技术要求	3

7 高压并联电抗器配置要求	4

7.1 海上风电送出系统工频过电压分析	4

7.2 海上风电送出系统高压并联电抗器配置要求	4

8 动态无功补偿设备配置要求	5

9 低压并联电抗器配置要求	5

10 无功补偿配置流程	5

附录A （规范性） 无功补偿容量计算	6

A.1 容性无功补偿总容量计算	6

A.2 感性无功补偿总容量计算	6

A.3 动态无功补偿设备配置容量计算	6

A.4 低压并联电抗器配置容量计算	7

A.5 输电线路的无功功率损耗计算	7

A.6 变压器的无功功率损耗计算	7

附录B （资料性） 无功补偿配置流程	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会提出。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、国网江苏电力设计咨询有限公司、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司、国网江苏省电力有限公司、国家电投集团江苏海上风力发电有限公司、国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司、东南大学。

本文件主要起草人：吴倩、胡亚山、黄峥、南开辉、薄鑫、王洋、郑宇超、李剑锋、孙勇、苏宪彬、邢振飞、阮梦、王琳媛、刘浩、缪芸、崔厚坤、刘柏良、王丙勇、戴强晟、曹毅、邹盛、韩笑、宋杉、陈皓菲、邱威、邵林、周洪益、高丙团、杨志超、刘晓波。

中远海风电场无功补偿配置技术导则

范围

本文件规定了经高压工频交流输电并网的中远海风电场无功补偿配置的总体要求、无功补偿设备技术要求、高压并联电抗器配置要求、动态无功补偿设备配置要求、低压并联电抗器配置要求、无功补偿配置流程。

本文件适用于通过220kV工频交流海缆送出且单回海缆长度在120km以内中远海风电场的无功补偿配置。通过其他电压等级交流海缆送出的海上风电场，可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19963.1  风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电

GB/T 38969  电力系统技术导则

GB/T 40427  电力系统电压和无功电力技术导则

GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 51190  海底电力电缆输电工程设计规范

DL/T 1773  电力系统电压和无功电力技术导则

DL/T 5554  电力系统无功补偿及调压设计技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

海上风电场 offshore wind farm；offshore wind power plant

由一批海上风电机组或风电机组群（包括机组单元变压器）、汇集线路、主升压变压器及其他设备组成且主升压变压器在海上平台的发电站。

中远海风电场 offshore wind farm on the middle and far coast

离岸距离或输电距离超过30km的海上风电场（3.1）。

海上风电场并网点 point of connection of offshore wind farm

与公共电网直接连接的海上风电场（3.1）陆上开关站高压侧母线或节点。

登陆点 landing spot

海底电缆与陆地的交界点。

一般在年均高潮位的向陆侧。

[来源：GB/T 51190—2016，2.0.3]

海上风电场送出线路 transmission line of offshore wind farm

从海上风电场（3.1）并网点至公共电网的输电线路。

海上升压站 offshore substation

建造在海洋固定平台的升压变电设施。

陆上开关站 onshore switching station

建造于陆地上用于海上风电场（3.1）陆上变电设施的安装场所。

海上中间补偿站 offshore reactive compensation substation

设置在海上的专门用于装设无功补偿设备的开关站。

无功平衡 balance of reactive power

在一定的系统电压水平下，电力系统内无功电源的无功出力与无功负荷相平衡的状态。

[来源：GB/T 40427—2021，3.8]

无功补偿设备 reactive power compensation equipment

提供容性或感性无功功率的补偿设备。

包括并联电容器、并联电抗器、静止无功补偿器（3.12）和静止无功发生器（3.13）等。

[来源：GB/T 40427—2021，3.5，有修改]

高压并联电抗器 high voltage shunt reactor

以220kV电压等级并联连接在系统中，用以补偿电容电流和抑制工频过电压的电抗器。

静止无功补偿器 static var compensator；SVC

由静止元件构成，通过改变其容性或（和）感性等效阻抗来快速准确地调节无功功率、维持系统电压稳定的并联可控无功功率补偿装置。

静止无功发生器 static compensator / static var generator；STATCOM / SVG

一种能够跟踪系统要求、连续发出所需容性或感性无功功率、输出独立于交流系统电压的并联接入系统的电压源换流器装置。

高压并联电抗器补偿度 compensation ratio of high voltage shunt reactor

单回海缆所补偿高压并联电抗器（3.11）容量与线路充电功率之比。

动态无功补偿设备 dynamic var compensation equipment

包括静止无功补偿器（3.12）和静止无功发生器（3.13）等对输出的无功功率进行快速、灵活调节和控制的无功补偿设备（3.10）。

[来源：GB/T 40427—2021，3.6，有修改]

标称电压 nominal system voltage

用以标志或识别系统电压等级的给定值。

[来源：GB/T 40427—2021，3.1，有修改]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MCR：磁控电抗器（Magnetic Controlled Reactor）

SVC：静止无功补偿器（Static Var Compensator）

SVG：静止无功发生器（Static Var Generator）

TCR：晶闸管控制电抗器（Thyristor Controlled Reactor）

总体要求

中远海风电场并网点电压应符合GB/T 19963.1、GB/T 40427、DL/T 1773的要求。

中远海风电场无功补偿配置应符合GB/T 19963.1、GB/T 38969、GB/T 40427、DL/T 5554的规定。海上风电场的无功容量应按照分层分区基本平衡的原则进行配置，并应留有适当裕度，满足检修备用要求。具体无功补偿总容量配置有以下两种：

对于直接接入公共电网的海上风电场，其配置的容性无功容量应能够补偿海上风电场满发时汇集系统、主变压器、海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的全部感性无功损耗及海上风电场送出线路的一半感性无功损耗；其配置的感性无功容量应能够补偿汇集线路、海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的全部容性充电无功功率及海上风电场送出线路的一半容性充电无功功率。无功补偿容量按附录A的方法计算。

对于通过220kV风电汇集系统升压至500kV电压等级接入公共电网的海上风电场群中的风电场，其配置的容性无功容量应能够补偿海上风电场满发时汇集系统、主变压器、海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的全部感性无功损耗及海上风电场送出线路的全部感性无功损耗；其配置的感性无功容量应能够补偿汇集线路、海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的全部容性充电无功功率及海上风电场送出线路的全部容性充电无功功率。无功补偿容量按附录A的方法计算。

无功平衡计算应兼顾容性、感性双向补偿和远近规模结合的原则，并分别考虑线路最大和最小传输功率的情况，海上风电场并网点满足与公共电网间的无功交换和电压控制要求。

无功补偿设备技术要求

中远海风电场无功补偿设备适用场景

中远海风电场无功补偿设备可包括高压并联电抗器（以下简称“高抗”）、低压并联电抗器、低压并联电容器、SVC、SVG、MCR等。

并联电抗器适用于平衡海上风电送出系统容性无功功率过剩现象，应综合考虑采用高压并联电抗器或低压并联电抗器的补偿方式。

对于存在工频过电压超过标准限值问题的长海缆线路，应安装高抗以抑制工频过电压。

SVC、SVG用以满足海上风电场自身运行及其并网运行技术条件要求的无功支撑能力以及谐波治理需求。

中远海风电场无功补偿设备技术要求

无功补偿设备的额定电压应与补偿点（变压器对应侧）的额定电压相匹配；高抗额定电压宜与最高允许运行电压相一致，海上侧高抗最高运行电压可根据实际运行需要及设备能力适当放宽。

无功补偿设备的控制应满足下述要求：

- 无功补偿设备应采用自动控制方式；

- 为了实现区域无功控制的目标，无功补偿设备应参与自动电压控制协调控制。

在电网正常运行情况下，中远海风电场无功补偿设备应适应电网各种运行方式变化和运行控制策略的要求。

中远海风电场内动态无功补偿设备应按照表1中的要求运行。

不同电压水平下动态无功补偿设备运行时间要求

| 并网点电压标幺值UT（以标称电压为基准）/ p.u. | 运行时间 |
| --- | --- |
| 0.2≤UT＜0.9 | 不少于风电场低电压穿越连续运行时间 |
| 0.9≤UT≤1.1 | 连续运行 |
| 1.1＜UT≤1.3 | 不少于风电场高电压穿越连续运行时间 |

无功补偿设备应配置必要的计量装置及信息采集装置对下述指标和信息（但不限于）进行计量采集：

- 计量双向有功功率和无功功率（或功率因数）；

- 计量双向有功电量和无功电量；

- 采集无功补偿设备运行状态。

高压并联电抗器配置要求

海上风电送出系统工频过电压分析

在进行无功补偿配置前，应对中远海风电场经高压交流海缆送出系统开展工频过电压分析，海上风电经高压交流海缆送出系统的工频过电压应满足GB/T 50064要求，超过相关要求时，应配置高压并联电抗器以抑制工频过电压。

工频过电压分析应考虑海上风电送出系统可能出现的最小运行方式，并综合考虑海上风电场有功出力水平、受端系统短路电流水平等影响因素。

工频过电压分析应以正常运行方式为基础，加上一种非正常方式及一种故障形式。故障形式可取线路一侧发生单相接地、三相断开或仅发生无故障三相断开两种情况，应关注陆上开关站侧发生故障引起的工频过电压水平。

针对海上风电场并网点有多个海上风电场并网的情形，应考虑其他海上风电场运行及停运工况。

海上风电送出系统高压并联电抗器配置要求

高压并联电抗器的配置，应兼顾抑制工频过电压、补偿海缆充电功率、限制海缆沿线电压和电流等要求，且应核算高抗补偿后海缆谐振过电压；高抗补偿方式选择包括单端补偿、双端补偿（海上-陆上）、三端补偿（加设海上中间补偿站）。

高压并联电抗器补偿度不宜超过85%。

单回海缆长度达30km及以上时，应配置高抗，以抑制工频过电压；高抗补偿方案选择顺序宜为陆上单端补偿、海上-陆上双端补偿、海上-中间-陆上三端补偿。

单回海缆长度在30km及以上60km以下时，高抗补偿点应不少于1处，宜选在陆上开关站侧单端配置高抗。

单回海缆长度在60km及以上100km以下时，高抗补偿点应不少于2处，宜在陆上开关站与海上升压站侧双端对称配置高抗。当海上-陆上两端补偿不能限制海缆中间段电压、电流时，应结合海缆选型通过经济技术比较进一步优化，可考虑在陆上开关站与海上中间补偿站双端配置高抗或更换海缆型号。

单回海缆长度达100km及以上120km以下时，高抗补偿点应不少于3处，宜采用海上-中间-陆上三端高抗对称补偿方案。当受端电网较为薄弱，工频过电压问题较为严重，三端高抗补偿难以抑制时，宜选择柔性直流输电等其他方式。当周边存在规模相当的其他海上风电场时，宜对多风电场打捆柔性直流输电方案与多个海上风电场单独交流送出方案进行经济技术比较，选择合适的输电方案。必要时结合海上风电场实际情况通过专题研究确定。

根据抑制工频过电压需求选择高抗单组容量时，应校核单点补偿高抗后海缆沿线电压、电流分布，确保海缆单点输入电流不超过海缆运行所允许的载流量限值。

动态无功补偿设备配置要求

中远海风电场应配置动态无功补偿设备，动态无功补偿设备配置容量按附录A的方法计算。

静态、动态无功补偿的总容量应满足海上风电场功率波动最大时并网点与系统的无功交换要求。

动态无功补偿设备、低压并联电抗器与高压并联电抗器的配置应满足控制并网点母线电压符合5.1节要求，宜满足海上风电场功率日波动最大时并网点220kV（500kV）母线电压波动不超过3.5%（3.0%）标称电压。

动态无功补偿设备无功响应速度应满足正常、故障系统运行或降低风机脱网风险要求，必要时可对响应速度提出要求，宜采用SVG或SVC。

动态无功补偿设备宜留有一定的无功备用。

低压并联电抗器配置要求

中远海风电场可配置低压并联电抗器，低压并联电抗器配置容量按附录A的方法计算。

低压并联电抗器宜采用MCR或TCR。

无功补偿配置流程

中远海风电场经工频交流海缆送出系统的无功补偿配置流程见附录B。

（规范性）
无功补偿容量计算

容性无功补偿总容量计算

海上风电场配置的容性无功补偿总容量应按公式（A.1）计算。

(A.1)

式中：

——容性无功补偿总容量，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场箱变无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场集电线路无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场主变压器无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场送出线路的无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场送出线路的无功补偿系数，对于直接接入公共电网的海上风电场，取为0.5；对于通过220kV风电汇集系统升压至500kV电压等级接入公共电网的海上风电场群中的风电场，取为1。

感性无功补偿总容量计算

海上风电场配置的感性无功补偿总容量应按公式（A.2）计算。

(A.2)

式中：

——感性无功补偿总容量，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场集电线路容性充电无功功率，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场海底电缆和登陆点至陆上开关站线路的容性充电无功功率，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场送出线路的容性充电无功功率，单位为兆乏（Mvar）；

——海上风电场送出线路的无功补偿系数，对于直接接入公共电网的海上风电场，取为0.5；对于通过220kV风电汇集系统升压至500kV电压等级接入公共电网的海上风电场群中的风电场，取为1。

动态无功补偿设备配置容量计算

动态无功补偿设备配置容量应按公式（A.3）计算。

(A.3)

式中：

——动态无功补偿设备配置容量，单位为兆乏（Mvar）；

——容性无功补偿总容量，单位为兆乏（Mvar）；

——感性无功补偿总容量，单位为兆乏（Mvar）；

——高压并联电抗器配置容量，单位为兆乏（Mvar）。

低压并联电抗器配置容量计算

低压并联电抗器配置容量应按公式（A.4）计算。

(A.4)

式中：

——低压并联电抗器配置容量，单位为兆乏（Mvar）；

——感性无功补偿总容量，单位为兆乏（Mvar）；

——高压并联电抗器配置容量，单位为兆乏（Mvar）；

——动态无功补偿设备配置容量，单位为兆乏（Mvar）。

输电线路的无功功率损耗计算

输电线路的无功功率损耗主要来源于线路电抗的无功功率损耗，其与输电线路中电流的平方成正比，输电线路的无功功率损耗应按公式（A.5）计算。

(A.5)

式中：

——输电线路的无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——输电线路末端传输有功功率，单位为兆瓦（MW）；

——输电线路末端传输无功功率，单位为兆乏（Mvar）；

——输电线路末端节点电压，单位为千伏（kV）；

——输电线路单位长度电抗，单位为欧姆每千米（Ω/km）；

——输电线路的长度，单位为千米（km）。

变压器的无功功率损耗计算

额定电压运行情况下，双绕组变压器的无功功率损耗应按公式（A.6）计算。

(A.6)

式中：

——变压器的无功功率损耗，单位为兆乏（Mvar）；

——变压器空载电流百分数，用百分数表示（%）；

——变压器短路电压百分数，用百分数表示（%）；

——变压器负载容量，单位为兆伏安（MVA）；

——变压器额定容量，单位为兆伏安（MVA）。

（资料性）
无功补偿配置流程

中远海风电场经高压工频交流海缆送出系统的无功补偿配置流程见图B.1。

中远海风电场无功补偿配置流程

参考文献

[1]  GB 38755  电力系统安全稳定导则

[2]  GB/T 40581  电力系统安全稳定计算规范

[3]  NB/T 10579  海上风电场运行安全规程

[4]  NB/T 31003.1  风电场接入电力系统设计技术规范 第1部分：陆上风电

[5]  NB/T 31003.2  风电场接入电力系统设计技术规范 第2部分：海上风电

[6]  Q/GDW 1212  电力系统无功补偿配置技术导则

[7]  Q/GDW 1392  风电场接入电网技术规定

[8]  Q/GDW 11410  海上风电场接入电网技术规定

[9]  Q/GDW 11411  海上风电场接入系统设计技术规范

[10]  Q/GDW 12282  海上风电场接入系统电气计算规范