32

ICS 29.020

CCS K 01

江苏省地方标准

发 布

江苏省市场监督管理局

2024-XX-XX实施

2024-XX-XX发布

融合型配电房内建数字机房区技术要求

Technical specification for digital computer area in integrated power distribution substation

（送审稿）

DB32/T XXXX—2024

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国网江苏省电力有限公司提出。

本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司、中国电信江苏省分公司、中国移动江苏省分公司、中国联通江苏省分公司、中国铁塔江苏省分公司、江苏思极科技服务有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：徐春雷、赵越、刘琛、刘梅招、赵申、张昊维、吴海洋、李沛、杨孝刚、王太余、李萌、马鹏程、魏云良、王旺、何云龙、戴蔚。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至江苏省电力标准化技术委员会。

目录

前    言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 选址及设备布置	2

4.1 选址	2

4.2 设备布置	2

4.3 数字机房区用途	2

5 环境要求	3

5.1 温湿度、露点及空气粒子浓度	3

5.2 噪声、电磁干扰及静电	3

6 建筑与结构	3

6.1 建筑要求	3

6.2 结构要求	4

7 工艺要求	4

7.1 对土建要求	4

7.2 改造要求	4

8 电气与电源	4

8.1 一般要求	4

8.2 照明系统	4

8.3 通信设备交流供电	5

8.4 通信设备直流供电	5

8.5 防雷与接地	5

9 暖通	5

9.1 一般规定	5

9.2 负荷计算	5

10 智能化系统	6

11 布线要求	7

12 安全要求	7

12.1 防水及防潮	7

12.2 防火	7

12.3 设备抗震	7

附　录　A （资料性） 融合型配电房数字机房区功能区域划分示意图	8

融合型配电房内建数字机房区技术要求

范围

本文件规定了在融合型配电房内建设数据机房区时，在选址及设备布置、环境、建筑与结构、工艺、电气与电源、暖通、智能化系统、布线、安全等方面的技术要求。

本文件适用于江苏省内在具有数字机房需求的融合型配电房内实施数字机房区建设的新建、改造项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50023 建筑抗震鉴定标准

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50174 数据中心设计规范

GB 50314 智能建筑设计标准

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50367 混凝土结构加固设计规范

GB 50464 视频显示系统工程技术规范

GB 50689 通信局（站）防雷与接地工程设计规范

GB 50736民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 51194 通信电源设备安装工程设计规范

GB/T 51369 通信设备安装工程抗震设计标准

JGJ 116 建筑抗震加固技术规程

JGJ 145 混凝土结构后锚固技术规程

YD/T 1821通信局(站)机房环境条件要求与检测方法

YD/T 2199通信机房防火封堵安全技术要求

YD/T 5054通信建筑抗震设防分类标准

Q/GDW 10343 国家电网公司信息机房设计及建设规范

Q/GDW 11442 通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

配电房  distributing substation

将10kV变换为220V/380V，并分配电力的户内配电设备及土建设施的总称。

融合型配电房  integrated distributing substation

在变配电站中，具备配电房基础功能和数字化特征，有数字化需求且可支持能源互联网新业务的智慧能源基础设施。

数字机房区  digital computer room

在融合型配电房内单独划分出主要用于部署能源互联网的各类服务器、数字化设备、通信设备及相应配套设备等的区域。

注：数字机房区按照功能划分为算力区和通信区。

算力区  hashrate room

面向能源互联网数据中心业务的功能分区。

注：算力区主要用于部署服务器、交换机和安控设备等。

通信区  communication room

面向能源互联网通信业务的功能分区。

注：通信区主要用于部署光传输设备、无线通信设备和配线系统等。

电气设备区  electrical room

融合型配电房中部署电力设备设施的独立空间。

注：电气设备区主要为低压用户或用电设施配送电能。

选址及设备布置

选址

数字机房区所在的融合型配电房的选址要求如下。

a)  应结合发展现状、电力规划、城市规划进行统一规划，数字机房区建设应与融合型配电房同     步设计、同步建设、同步投运。

b)  应结合水文、气象、地理、地形、地质、地震、交通、城市规划、土地利用、名胜古迹、电磁环境、环境保护、投资效益等因素及生活设施综合比较选定。

c)  应结合当地用电负荷情况、算力和通信业务建设规划合理选点。按照能共享不新建的原则，对于现有配电房可满足通信机柜布置需求的区域，宜改造为融合型配电房，周边不宜新建专用机房。

d)  应能保证所在地的电气设备正常运行和扩建需求。

e)  融合型配电房中电力通信设备应单独分区管理或与二次设备合区管理。

f)  选址应远离强震源和强噪声源。

g)  应远离水灾、地震等自然灾害隐患区域。

h)  宜选择在传输和电力缆线出入方便的位置。

i)  应在地面一层单独设置，不应设置于地下层，且高于当地防涝用地高度。

数字机房区在融合型配电房内的选址要求如下：

a)  应满足能源互联网专业应用业务发展的需要。

b)  不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处.

c)  也不宜设在与上述场所相贴邻的地方；当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。

d)  当选址与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。

e)  应设置独立的进出通道和设备空间，与电气设备和电力通信设备采用隔墙实现物理隔离，禁止非许可的人员互访。

设备布置

融合型配电房内建的数字机房区，包括通信区和算力区两个功能区。区域划分见附录A。

数字机房区中布置的设备应在现有国家标准和行业标准的基础上，就技术标准方面达成统一的要求。同一地区的机柜设备应保持电源系统、结构尺寸、机柜外观、功能规格一致。

数字机房区用途

数字机房区设置在变配电站时，变配电站基础配套服务（含管道）包括提供站内通道，电源、空调、监控、不间断电源系统（UPS）等机房附属设施服务，可提供双电源服务。数字机房区可用于通信汇聚机房，边缘数据中心机房，中小型数据中心机房等。在配电站内开展服务应做到与站内电气设备隔离。

环境要求

温湿度、露点及空气粒子浓度

算力区环境要求应符合GB 50174的相关规定。通信区环境要求应符合YD/T 1821的相关规定。

算力区机房内的温度、露点温度和相对湿度应满足电子信息设备的使用要求；当电子信息设备尚未确定时，冷通道或机柜进风区域的温度应为18℃～27℃，露点温度宜为5.5℃～15℃，同时相对湿度不宜大于60%，电池室温度为20℃～30℃。

通信区用于承载网络末梢接入业务、基站业务时，机房环境温度范围为5℃～30℃，机房环境湿度范围为20%～80%。

宜设置独立蓄电池室，蓄电池安装区域温度要求如下：铅酸蓄电池正常使用环境温度为20℃～30℃，高温型铅酸蓄电池推荐使用环境温度为20℃～35℃，允许使用温度为-20℃～65℃。通信用磷酸铁锂电池正常工作温度范围为0℃～40℃，允许工作温度范围-10℃～55℃，并符合相关安装、使用、消防等方面的要求及引用标准。

机房内不应有导电的、铁磁性的和腐蚀性的粒子，空气粒子密度应满足GB 50174的相关规定。

噪声、电磁干扰及静电

厂界噪声不应超过GB 50174的排放限值，具体如下表1所示。

厂界噪声排放限值

所有设备停机时，机房内的噪声应小于60dB(A)。

机房内无线电干扰场强，在频率范围0.15MHz～1000MHz时不大于126dB。

机房内磁场干扰场强不大于800A/m（相当于100e）。

机房内绝缘体的静电电压绝对值不应大于1000V。

建筑与结构

建筑要求

算力区平面布局应满足数据机房工艺要求。

通信区平面布局应满足通信工艺要求。

数字机房区机房净高应能满足机柜高度、管线安装及通风要求。新建机房时，数字机房区的梁下净高不宜小于3.2m。

数字机房区的走线架、馈线孔洞和建筑设备孔洞等设施应根据各方需要进行建设或改造，合理分配走线架和孔洞等设施。孔洞封堵应符合GB 50016的规定。

结构要求

新建数字机房区应选择抗震性能好的结构形式。机房荷载选取时应对参建各方的机房楼面均布活荷载进行统一协调。必要时，可分别根据数字机房区的设备的质量、底面尺寸、排列方式进行核算，并选取其中较大荷载值进行结构设计。一般情况下，数字机房区楼板荷重不小于10kN/m2，其中蓄电池室（电池四层安装时）楼板荷重不小于16kN/m2。

现状配电房改造数字机房区时，应对原结构安全性进行评估，必要时应进行加固改造。

改建的配电房应根据荷载要求进行抗震鉴定，并应符合GB 50023的有关规定。经抗震鉴定后需要进行抗震加固的建筑，应按GB 50367、JGJ 116和JGJ 145的有关规定进行加固。

数字机房区的抗震设防应符合YD/T 5054的要求。

数字机房区和电池室不应设置外窗。当主机房原房间设有外窗时，应采用砖砌或防火石膏板加轻钢龙骨进行封堵。

工艺要求

对土建要求

融合型配电房建设对土建应有统一的工艺要求。电气设备区与通信机房区之间应有物理隔离和防火处理。

数字机房区算力区与通信区之间应有物理隔离和防火处理。

通信区与算力区的设备空间应互相独立，中间可设置公共走道并加装门禁，以保障安全和便于维护。

应根据数字机房区设备布置情况、电缆和馈线的布放、维护需求，合理建设或改造机房内走线架。走线架的抗震设计应符合GB/T 51369的规定。

应根据布置设备的需求统一建设各类线缆孔洞，并合理分配。

改造要求

利用现有配电房改造数字机房区时，应对工艺、建筑、结构、消防、给排水、暖通、电气、电源、防雷接地等原有设施进行评估。不满足要求时，应对相应的部分进行改造。改造后数字机房区与电气设备区之间、算力区与通信区之间均应采用砖墙、加气混凝土砌块墙等手段进行物理隔离，并采取防火处理措施。新增布线方案应与在运通信光缆分离布局并区别标识，施工期间应保证在运光缆的正常运行。

电气与电源

一般要求

融合型配电房数字机房区供配电系统应申请采用直供电并单独挂表计量。

机房电源系统应根据设备的需求进行容量计算，确保机房电源系统能够满足全部设备的需求。

数字机房区应对照明、空调等配电容量和分路进行评估，必要时应进行扩容或改造。

数字机房区的照明和空调等配电容量和配电分路应满足设备运行和维护的需求。

火灾自动报警及消防联动控制系统和安全防范系统宜独立配置。并接入融合型配电房整体消防系统。

机房电源系统如有新增用电设备，应对用电需求重新计算，并对供电系统进行评估。

数字机房区应单独设置交流配电箱，为数字机房区内通信设备负载、空调负载及其他建筑负载提供电源分路。

照明系统

机房以电气照明为主。

机房照明一般有以下3种：

正常照明：由市电供电的照明系统；

保证照明：由机房内备用电源供电的照明系统；

事故照明：在正常照明电源中断而备用电源尚未供电时，暂时由蓄电池供电的照明系统。

数字机房区0.75m水平面高度处照度标准值应参考300lx～500lx设计，并符合YD/T 1821和GB 50174的要求。

通信设备交流供电

通信设备交流电源系统应满足全部设备所有负载的最大需求，并充分考虑今后的扩容计划。

通信设备交流电源系统接入应采用双电源接入，两路电源应来自于不同配电变压器，应配置UPS。宜考虑设置应急电源接口。

在机房中安装的设备应提出明确的用电需求，当新增负载超过交流供电容量时，应在上级供电系统容量许可、电缆敷设路由等条件许可的情况下，对交流供电系统进行扩容。

通信设备直流供电

通信设备直流供电方式应采用全浮充方式，在交流电源正常时经由整流器与蓄电池组并联浮充工作，对通信设备供电。当交流电源停电时，由蓄电池组放电供电，在交流电恢复后，应实行带负荷恒压限流充电的供电方式。

高频开关整流器的总容量应满足通信负荷功率和蓄电池组的充电用功率。整流模块的数量应采用N+1冗余配置方式。

安装设备时应提出明确的用电需求，所有方应根据开关电源设备配置、电池配置及近期最大直流用电量，对开关电源系统容量、直流负荷分路情况、蓄电池组后备时间进行评估，提出安装方案。

防雷与接地

数字机房区的防雷接地系统应采用联合接地方式，并符合GB 50689的规定。

数字机房区的电涌保护器（SPD）的选择应符合GB 50689的规定。

对现状配电房改造数字机房区时，应对原有直击雷防护、地网、等电位连接进行评估。如不满足要求，应对其进行改造。

建设数字机房区应根据GB 50689要求，采取措施避免给原有局站引入雷电灾害。

数字机房区宜采用TN-S或TN-C-S供电方式。

暖通

一般规定

应根据各方通信设备的整体需求，统筹规划布置空调室外机的位置和冷媒管线路由，并提出相应的板墙孔洞要求。

应根据空调设备需求，统筹设计空调凝结水排水系统的管径、路由、坡度以及管材。

空调系统型式应采用分散式空调系统。

应根据各方通信设备的整体需求，按照保证气流组织合理，提高空调效率的原则，设计空调室内机数量和每台容量，并统一设置空调设备冗余量。

原有配电室暖通改造应参照新建共享型数字配电室设计要求执行。

电子信息设备和其他设备的散热量应根据设备实际用电量进行计算。

负荷计算

空调系统夏季冷负荷应包括下列内容：

机房内设备的散热；

建筑围护结构得热；

通过外窗进入的太阳辐射热；

人体散热；

照明装置散热；

新风负荷；

伴随各种散湿过程产生的潜热。

空调系统湿负荷应包括下列内容：

人体散湿；

新风湿负荷；

渗漏空气湿负荷；

围护结构散湿。

机房空调系统的气流组织形式应根据电子信息设备本身的冷却方式、设备布置方式、设备散热量、室内风速、防尘和建筑条件综合确定，并应采用计算流体动力学对主机房气流组织进行模拟和验证。当电子信息设备对气流组织形式未提出特殊要求时，主机房气流组织形式、风口及送回风温差可按表2选用。

主机房气流组织形式、风口及送回风温差

| 气流组织形式 | 下送上回 | 上送上回 | 侧送侧回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送风口 | - 活动地板封口（可带调节阀）； - 带可调多叶阀的格栅风口； - 其他风口 | - 散流器； - 带扩散板风口； - 百叶风口； - 格栅风口； - 其他风口 | - 百叶风口； - 格栅风口； - 其他风口 |
| 回风口 | 格栅风口、百叶风口、网板风口、其他风口 |  |  |
| 送回风温差 | 8︒～15︒，送风温度应高于室内空气露点温度 |  |  |

对单台机柜发热量大于4kW的机房，宜采用活动地板下送风(上回风)、行间制冷空调前送风(后回风)等方式，并采取冷热通道隔离措施。

机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂应选用非燃烧材料或难燃B1级材料。冷表面应做隔气、保温处理。

机房应维持正压。机房与配电房其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa，与室外静压差不宜小于10Pa。

智能化系统

数字机房区应采用统一独立的机房动力及环境监控系统，系统的告警信号应实时上送至数字机房运维单位的监控主站平台，其他采集数据应按一定周期及时上送至数字机房监控主站平台。对于配电设备设施可能造成影响的数据信息应实时同步上送至配电站房智能辅助监控平台。

机房应设置环境和设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统、数据中心基础设施管理系统等智能化系统，各系统的设计应根据机房的等级，根据GB 50174执行，并应符合GB 50314、GB 50348、GB 50116、 GB 50464的有关规定。

智能化系统宜采用统一系统平台，系统宜采用集散式或分布式网络结构及现场总线控制技术，并应支持各种传输网络和多级管理。系统平台应具有集成性、开放性、可扩展性及可对外互联等功能。系统采用的操作系统、数据库管理系统、网络通信协议应采用国际上通用的系统和协议。

智能化系统应具备显示、记录、控制、报警、提示及趋势和能耗分析功能。

数字机房区的电源系统监控要求如下：

应设置独立电源设备，并具备动环监控信息采集功能，动环信息需集成在数字机房区集中监控系统内，并同步传入融合型配电房集中监控系统。

电源系统应有人员负责日常维护管理，采用统一的机房动力及环境监控系统，系统的告警信号应及时上传至相应监控平台，系统的数据应按一定周期传至相应监控平台。

交流引入的数字机房区，应对各方的交流电压、电流、功率因数、谐波、有功电度等进行监控。必要时，应对交流配电设备进行改造。

直流电源设备的数字机房区，应对设备的直流负荷分路电流进行监控。

布线要求

机房交流电源线、直流电源线、电缆、光缆应按不同路由分开布放。通信电缆与电力电缆相互之间距离较近时，应保持50mm以上的距离。

非电网资产通信缆线与电力通信缆线宜分不同管沟进出配电房，在同管沟内应分不同管孔或槽盒进行隔离。

布线应整齐且距离短，并应便于后期扩容时设备安装及线缆布放。

线缆布放位置应合理，不应妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。

光纤连接线应布放在专门的光纤槽道内，当与其他通信线共线槽或走线架布放时，应采取保护措施。

布线电缆选择应满足传输速率、衰减、特性阻抗、串音防卫度和耐压等指标的要求，并应具有机械强度和阻燃特性。

电源主干馈电线宜采用铜排或铜芯电缆，列柜至机架布线宜采用铜芯电缆。

列柜保护地线以及列主干保护地线宜采用铜芯电缆。

安全要求

防水及防潮

数字机房区内应无积水、水浸。

数字机房区内不应有水管穿越，避免漏水影响机房运行安全。

数字机房区的地板、天花、墙壁不得有明显潮湿发霉和结露、滴水。

防火

数字机房区内所有电源线、母线槽、电源开关和电源插座应为阻燃型，耐火等级不低于B1级。

电源线不应搭挂在消防管路上，非同一电压等级的电源线不应布放在同一管孔内。

数字机房区内电源线与信号线应分开敷设，电源线、信号线不应穿越或穿入空调通风管道。

缆线通过楼板或墙体时，缆线与楼板、墙体的缝隙均采用不燃烧材料封堵。封堵材料的防火等级应满足YD/T 2199的要求。

数字机房区内应采用气体消防系统，火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。

采用全淹没方式灭火的区域，灭火系统控制器应在灭火设备动作之前，联动控制关闭房间内的风门、风阀，并应停止空调机、排风机，切断非消防电源。

采用全淹没方式灭火的区域应设置火灾报警装置，防护区外门口上方应设置灭火显示灯。灭火系统的控制箱（柜） 应设置在房间外便于操作的地方，并应有保护装置防止误操作。

设置气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

设备抗震

数字机房区设备安装应符合GB/T 51369的要求。

数字机房区安装机架底部应与楼板锚固，地脚锚栓的数量规格应按GB/T 51369的规定确定。

锚固架式设备的联结架应通过连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等与房屋承重结构进行锚固。连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等支撑构件规格及锚栓规格应符合GB/T 51369的规定。

数字机房区采用防静电地板时，设备底部应与抗震底座锚固连接，连接螺栓规格应符合GB/T 51369的规定。

抗震设防时，应采用钢抗震架（柜）安装蓄电池组，钢抗震架（柜）底部应与地面锚固。锚固用锚栓规格数量应符合GB/T 51369的规定。

12.3.6  交流配电屏、直流配电屏、高频开关电源机柜、交流不间断电源机柜等通信电源设备，同列相邻安装时，设备侧壁间至少有2个点用M8螺栓紧固，设备底脚应采用4个不小于M10的锚栓与地面锚固。

12.3.7  蓄电池组与电源设备之间应采用软电缆连接，并预留满足工程要求的变形余量。

（资料性）
融合型配电房数字机房区功能区域划分示意图

融合型配电房数字机房区功能区的划分示意见图A.1。

融合型配电房数字机房区功能区域划分示意图

    - ━━━━━━━━━━━