江苏省地方标准

融合型配电房内建数字机房区技术要求

编 制 说 明

目录

一、目的意义	3

二、任务来源	3

三、编制过程	3

四、主要内容技术指标确立	3

五、与相关法律法规和国家标准的关系	8

六、实施推广建议	8

一、目的意义

随着国网公司能源互联网建设发展，电网数字化逐渐向配电网延伸。配电房作为一个拥有分布广泛、电力接入便捷、靠近用户等优势的理想场所，未来将是同时融合电网10kV供配电设备及低压通信设备的一个数字化共享站房。共享配电房建设，是贯彻落实国家新基建发展战略，推进国网公司能源互联网落地实践的重要工作部署，有利于加快助推公司数字化转型升级，盘活电网基础资源，实现提质增效。如何合理开展空间部署、工艺设计、安全管理及强弱电通道融合将是亟需解决的一个关键问题。为解决上述问题，本规范开展了融合型配电房数字机房区典型设计工作，为江苏地区融合型配电房数字机房区的建设提供指导意见。

在经济社会效益方面，开展融合型配电房数字机房区建设，将公司能源优势转换为信息输出、计算输出。对内支撑“大云物移智”信息通信新技术与电网生产运营深度融合，提升边缘侧的数据计算处理能力，满足电网生产、经营业务实时与智能、数据聚合与互操作、安全与隐私保护等需要。同时，利用融合型配电房通信机房区进行通信机房建设，可支撑4G网络深度覆盖和5G网络快速部署，消除城乡网络覆盖差别。可推动5G、NB-IoT、馈线自动化、北斗短报文等未来网络技术应用在江苏的先行先试，推进交通、能源、给排水、环保、应急等城市基础设施物联网化改造，加快物联网技术推广应用。开展电力和通信两大基础行业在规划、技术的深入合作，同时有利于促进江苏高端电网、综合能源服务实施。

在生态效益方面，融合型配电房数字机房区的规划建设，有利于对区域内能源、土与基础设施实施综合规划，优化资源配置能力，提高土地利用率。同时，能源领域与大数据跨界深度融合，有利于以能源为主体、互联网为手段推动多种能源互补发展，促进可再生能源消纳问题，以及合理配置和利用能源，推动电网资源绿色清洁低碳发展。

二、任务来源

本标准是依据江苏省市场监督管理局《关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号文）要求，由国网江苏省电力有限公司牵头组织编写。

三、编制过程

国家电网江苏公司、江苏思极、通信运营商等部门专家在长期的工程建设过程中，伴随着技术的发展，不断地发现问题、解决问题，经过对长期实践经验的总结和无数次的试验、探索、查阅国内外同行的技术资料，不断的修正、论证，最终决定针对融合型配电房内建数字机房区进行技术方面的要求。

第一阶段：2021年9月组建了标准编制组，制定标准编制方案，开展标准编制工作。

第二阶段：2021年10~11月，标准编制项目组通过网络、书籍、期刊和相关文献资料等方式初步完成标准编写所需相关资料的收集，对所收集的资料进行梳理、分析，并沟通讨论确定标准框架。遵循GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，形成标准草案，并多次组织开展技术讨论会，咨询会，综合各方意见，编制完成了立项申请书和标准初稿。11月底，国网江苏省电力公司向江苏省市场监督管理局提交《融合型配电房数字机房区技术规范》立项申请书和标准初稿。

第三阶段：2022年6月，经项目材料初审、专家论证、公示，江苏省市场监督管理局正式下发了《省市场监管局关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号文），本标准正式立项。

第四阶段：2022年7月~2024年5月，项目立项后，组织参编单位进行了标准编制的集中培训，此外进一步调研收集资料，广泛征求有关单位和专家意见，多次召开线上、线下咨询会和讨论会，结合意见对标准进一步修改、完善，形成标准征求意见稿。

第五阶段：2024年5月，向江苏省市场监督管理局提交编制说明和标准征求意见稿，准备进行网上公开征求意见。

四、主要内容技术指标确立

4.1.1 GB50174《数据中心设计规范》4.1.1规定了数据中心选址需符合的若干条对周边环境、气候、地质、交通等的要求，结合现有融合型配电房自身布置特点和实际运营经验，同时参照变电站标准，明确了数字机房区所在的融合型配电房的选址要求。

4.1.2 GB50174《数据中心设计规范》4.1.1规定了设置在建筑物内局部的数据中心的位置要求，结合融合型配电房的一般布置情况，明确了数字机房区在融合型配电房中的位置要求。

4.2.1 为更加清晰的明确数字机房区在融合型配电房中的布置以及其功能分区，提供了典型的数字机房区的功能分区示意图，具体项目中建议根据实际建筑布局和需求动态调整。

5.1.1 算力区其功能类似于数据中心机房，其环境要求可执行GB50174《数据中心设计规范》附表A。通信区其功能类似于通信局（站），其环境要求可执行YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.1。

5.1.2 算力区作为服务器等IT设备长期运行的场所，其温度、露点温度和相对湿度应满足设备使用需求。应按照GB50174《数据中心设计规范》附表A中的相关要求执行。

5.1.3 通信区其功能定位用于承载网络末梢接入业务，其温度、露点温度和相对湿度应满足设备使用需求。应按照YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.1的相关要求执行。

5.1.4 过高和过低的温度都会对电池造成损害，不同类别的蓄电池有不同的使用环境，应按照YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.1的相关要求执行。

5.2.1 数字机房区及其配套设施其工作噪音应得到严格控制，噪音要求应满足YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.7中的相关要求。

5.2.2 数字机房区及其配套设施其工作噪音应得到严格控制，噪音要求应满足YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.7中的相关要求。

5.2.3 数字机房区的无线电干扰环境场强要求应满足YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.5.1中的相关要求。

5.2.4 数字机房区的磁场干扰场强要求应满足YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.5.2中的相关要求。

5.2.5 数字机房区的对地静电电压值要求应满足GB50174《数据中心设计规范》5.2.4中的相关要求。

6.1.3 此条文参考GB50174《数据中心设计规范》6.1.3中对主机房净高不宜小于3.0米的规定，但结合目前各类设备的主流标高和实际工程实施中的经验，此处对机房净高要求提高到3.2米。

6.2.1 数字机房区作为服务器等IT设备及配套电源设备的长期运行的场所，对安装部位的承重应进行核实，满足各类设备的安全使用需求。应按照GB50174《数据中心设计规范》附表A中的相关要求执行。

6.2.3 改建的配电房应根据荷载要求进行抗震鉴定，按照GB50174《数据中心设计规范》6.1.8规定执行。

6.2.5 为降低建筑围护结构发热，降低机房的能耗，建议数字机房区不要设置窗户。如外窗必须保留，应考虑窗户材质和遮阳措施尽量降低热量传导如机房。

7.1 融合型配电房和数字机房区在空间规划上应明确，在调研过若干类似项目结合相关专业专家的座谈意见，数字机房区与通信区对土建要求中应充分考虑各功能区的物理隔离、防火、安防及各类线缆的敷设条件。

7.2 在对现有配电房进行数字机房区改造时，根据调研情况和相关专业专家的座谈意见对改造时各分区之间的工艺、建筑、结构、消防、给排水、暖通、电气、电源、防雷接地等项目进行评估，不满足功能、安全及合规要求的应予以改造。

8.2.2 机房中一般分为三类照明，包括了正常照明、保证照明、事故照明，各类照明应该满足各种情况的使用需求，应符合YD/T 1821《通信局（站）机房环境条件要求与检测方法》5.8中的相关要求。

8.3.1 参考了Q/GDW 10343《信息机房设计及建设规范》9.1.3的要求，交流供电系统应满足全部设备的所有负载的最大需求，并充分考虑今后的扩容计划。

8.3.2 结合实际使用过程中的需求，通信设备交流电源系统的接入方式应满足Q/GDW 11442《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》5.4中各条的相关要求。

8.4.1-8.4.3 参考了GB 51194《通信电源设备安装工程设计规范》5.1.3及5.3.1-5.3.4的相关要求。

8.5.1  按照GB50689《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》3.1.1规定执行。

8.5.5  按照GB50689《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》3.1.2规定执行。

9.2.1  按照GB50174《数据中心设计规范》7.2.2规定执行。

9.2.2  按照GB50174《数据中心设计规范》7.2.3规定执行。

9.2.3  按照GB50174《数据中心设计规范》7.3.1规定执行。

9.2.4  按照GB50174《数据中心设计规范》7.3.2规定执行。

9.2.5  按照GB50174《数据中心设计规范》7.4.2规定执行。

9.2.6  按照Q/GDW 10343《信息机房设计及建设规范》8.3.3规定执行。

10.1.3 按照GB50174《数据中心设计规范》11.1.3规定执行。

10.1.4 按照GB50174《数据中心设计规范》11.1.4规定执行。

10.1.5 本条文规定了电源系统监控的具体监控内容和要求，根据调研情况和相关专业专家的座谈意见，同时参考了GB50174《数据中心设计规范》附表A形成该条文。

11.1.1-11.1.8 参考GB50174《数据中心设计规范》10.2的条文及附表A，并结合相关专业专家的座谈意见形成该条文。

12.1.2 按照GB50174《数据中心设计规范》12.1.3规定执行。

12.3.1-12.3.7 参照GB 51369《通信设备安装工程抗震设计标准》第5.1-5.4条与6.1条。

五、与相关法律法规和国家标准的关系

本着科学、规范、统一和实用原则，按照《中华人民共和国标准化法》和《江苏省标准监督管理办法》等有关法律、法规、文件的要求，本标准规范了融合型配电房内建数字机房区的技术要求，遵守现行法律法规，执行相关国家标准、行业标准等上级标准，与相关标准协调配套。

本标准参考和引用了以下标准：GB 51194 《通信电源设备安装工程设计规范》、YD/T1821《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》、GB50016《建筑设计防火规范》、GB50222《建筑内部装修设计防火规范》、GB50189《公共建筑节能设计标准》、YD/T5184《通信局(站)节能设计规范》、GB50174《数据中心设计规范》、GB8702《电磁环境控制限值》、GB50023《建筑抗震鉴定标准》、GB50367《混凝土结构加固设计规范》、JGJ116《建筑抗震加固技术规程》、JGJ145《混凝土结构后锚固技术规程》、YD/T1051《通信局(站)电源系统总技术要求》、GB50314《智能建筑设计标准》、GB50348《安全防范工程技术规范》、GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50464《视频显示系统工程技术规范》、GB50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》、YD/T2199《通信机房防火封堵安全技术要求》、GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、GB/T51369《通信设备安装工程抗震设计标准》、YD/T5054《通信建筑抗震设防分类标准》、GB/T51242《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程设计规范》、Q/GDW 10343 《国家电网公司信息机房设计及建设规范》、Q/GDW 11442 《通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》。

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

六、实施推广建议

本标准适用于江苏省内具有数字机房需求的融合型配电房内的数字机房区的新建、改造。

本标准作为江苏省推荐性地方标准，不具有法律属性的特点，不具备强制执行的效力，这就要求相关部门要做好标准宣贯实施工作，提出以下建议：

1、对涉及融合型配电房内建数字机房区工程项目的相关人员及相关合作单位组织标准宣贯培训。

2、对参与标准宣贯培训人员进行考核，考核合格方可参与融合型配电房工程建设项目

3、进行融合型配电房内建数字机房区试点建设，总结标准实施情况，并制订纠偏策略，纠正建设过程中不落实标准情况，制订标准实施方案。

4、在后续融合型配电房内建数字机房区的建设项目中落实标准实施方案