| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 04 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

污水处理厂智能化管理系统建设技术规范

Technical specification for the construction of intelligent management system of wastewater treatment plant

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则和要求	2

5  系统构建	2

6  系统架构	3

7  系统功能	4

8  系统验收与质量控制	10

附录A（资料性）  污水处理厂智能化管理系统应用示例	12

附录B（资料性）  感知层监测指标及设备配置	14

附录C（资料性）  污水处理厂智能化管理系统数据接口格式示例	17

附录D（资料性）  污水处理厂采集数据的内容和格式示例	19

参考文献	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京大学、南京大学宜兴环保研究院、江苏裕隆环保有限公司、江苏新奇环保有限公司、江苏金陵环境股份有限公司、南京德人慧云软件系统有限公司、中建安装集团南京公司、南京高科水务有限公司、江南大学等

本文件主要起草人：任洪强、黄辉、耿金菊、邵莹、熊晓敏、黄东辉、张明广、柴春燕、熊功建、李洋等

污水处理厂智能化管理系统建设技术规范

范围

本文件规定了污水处理厂智能化管理系统建设的基本原则与要求、系统构建、系统架构、系统功能以及系统验收与质量控制。

本文件适用于污水处理厂智能化管理系统的整体规划设计、建设及运维，以及现有污水处理系统的智慧化升级改造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20271  信息安全技术  信息系统通用安全技术要求

GB/T 20273  信息安全技术  数据库管理系统安全技术要求

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 28827.1  信息技术服务  运行维护  第1部分：通用要求

GB/T 36622.1  智慧城市  公共信息与服务支撑平台  第1部分：总体要求

GB/T 38624.1  物联网  网关  第1部分：面向感知设备接入的网关技术要求

GB/T 40693  智能制造  工业云服务  数据管理通用要求

CJ/T 252  城镇排水水质水量在线监测系统技术要求

HJ 212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ 356  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范

HJ 729  环境信息系统安全技术规范

DB32/T 2778  生态环境监控系统建设规范  网络系统工程

ISO 24591-1  智慧水务管理—第1部分：通用指南（Smart water management-Part 1: General guidelines and governance）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

污水处理厂智能化管理系统  intelligent management system of wastewater treatment plant

在污水处理厂中，应用大数据、云计算、物联网、人工智能、数字孪生、移动互联网等技术，实现污水处理高效、节能的管理系统。

架构模块  building module

系统构建中实现独立功能的硬件模块或软件集成。

功能模块  function module

实现架构模块中某一特定目标的硬件、软件或两者兼而有之的实体。

实体分为物理实体和虚拟实体。

数据挖掘  data mining

从大量的污水处理系统相关数据中，通过算法检索隐藏于其中信息的过程。

一般通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等方法实现。

智能预警  intelligent early-warning

应用信息化技术，利用传感器采集的过程监测数据监测风险因素的变化趋势，评价各种风险偏离预警线的等级，并发出预警信号。

资产管理  asset management

对污水处理厂的设备设施、数据等资产进行实物形态和价值形态的统筹控制和管理。

总体原则和要求

污水处理厂智能化管理系统建设的总体原则和要求如下：

经济性，系统硬件设施应以满足系统需求为前提，避免非必要设施；

可靠性，系统应配备成熟可靠的硬件和软件技术，保障系统长期、稳定运行；

科学性，系统建设应进行充分的前期论证，并根据污水处理厂所在地区及发展需求进行整体规划；

开放性，系统建设应根据污水处理厂业务发展的需要，提供良好的数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力；

扩展性，系统建设宜考虑污水处理厂发展需求以及系统升级、扩容、扩充的可行性，便于系统的扩展；

实用性，系统平台功能设计以实用为核心原则，宜考虑人机界面友好程度、系统操作难易程度等诸多因素。

系统构建

构建流程

系统构建的基本流程应包括目标确定、架构设计、模块选择和集成运行四个部分，流程见图1。

污水处理厂智能化管理系统构建基本流程

目标确定

系统构建前，对拟构建对象开展背景信息调查，明确系统构建的应用场景及目标。

背景信息包括业务需求和基础信息：

业务需求包括监测与巡检、工艺优化、设备管理、能耗管理、智慧碳管理、资产管理、预警与应急和考核管理等；

基础信息包括污水处理系统的规模和处理工艺、运行/资产/使用用户情况、设备状态和自动化水平等。

对于单个污水处理厂，其构建目标包括降低能耗、减少运营支出等；对于多个污水处理厂，其构建目标包括综合调度、降低能耗、减少管理成本等。

架构设计

污水处理厂智能化管理系统的架构设计应符合ISO 24591-1的规定。

系统可采用面向服务的体系结构（SOA）或组件模式进行设计和实现，并保持各架构模块的松耦合。

模块选择

根据系统构建目标，选择适宜的架构模块及其功能模块。

架构模块包括感知层、网络层、数据层、应用层、交互层、系统安全保障、系统管理与维护等。

集成运行

模块集成应包括数据层的数据集成、应用层和网络层的应用集成、交互层的界面集成。

系统运行应统一技术标准、开发与测试环境、数据库设计规范及接口规范等，做好权限控制与管理。

系统架构

系统架构见图2，主要包括：

感知层：通过感知设备和传感器网络实现对污水处理过程中各类参数的采集与监测；

网络层：为系统提供大容量、高宽带、高可靠性、全覆盖的网络通信基础设施；

数据层：各类数据与信息汇集于数据中台，为上层各类智能应用提供数据支撑；

应用层：在感知层、网络层、数据层基础上实现的智能化应用，各类业务信息汇集于业务中台，为政府、企业及社会公众提供整体的信息化服务；

交互层：政府、企业和社会公众实现运营管理、信息反馈的用户平台；

安全保障：为系统稳定运行构建的安全保障措施；

管理与维护：为系统长效运行构建的管理与维护机制。

污水处理厂智能化管理系统架构

污水处理厂智能化管理系统构建的应用示例参见附录A。

系统功能

感知层

感知层的监测指标/参数应包括但不限于以下内容：

进水水量，包括瞬时流量和累计流量；

进水水质，包括但不限于pH、温度、氨氮、总氮（TN）、总磷（TP）、固体悬浮物（SS）、浊度；

出水水量，包括瞬时流量和累计流量；

出水水质，包括但不限于pH、温度、电导率、SS、浊度、化学需氧量（COD）、氨氮、TN、TP、余氯；

工艺过程参数，包括pH、温度、压力、液位、电导率、SS、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）、生化需氧量（BOD）、氨氮、COD、泥位、污泥浓度、污泥含水量等，依照工艺不同合理选择不同监测指标；

设备参数，包括但不限于污水提升泵、曝气风机、污泥回流泵等设备的电流、运行参数、能耗参数、药耗参数、故障信息、启停控制；

环境信息，包括但不限于雨量、空气温度、空气湿度、恶臭气体、有毒有害气体、噪声；

人员信息，包括但不限于人员培训信息、人员考勤信息；

位置信息，包括但不限于巡检人员实时定位信息、设备定位信息；

视频信息，包括但不限于现场实时监控、超标预警抓拍、故障预警抓拍；

网络监控信息，包括但不限于传输速度、通量、误码率；

除在线监测外的其他信息，包括但不限于实验室取样检测数据。

感知层监测指标及设备配置参见附录B。

感知设备数据采集与传输应满足以下要求：

具备数据采集、处理、存储和通信的功能，数据有效性符合HJ 356的规定，数据有效传输率不小于95%；

现场感知设备的通讯满足电信、移动、联通等兼容，采用窄带物联网（NB-IoT）、5G通讯方式，兼容 GPRS、2G、3G、4G等通讯方式。

应具备对感知层设备的远程控制功能，包括但不限于数据采集类型设置、数据采集时间间隔设置、感知设备运行参数设定。

网络层

物联网网关

物联网网关的技术要求应符合GB/T 38624.1的规定。

污水处理厂智能化管理系统的数据传输应符合HJ 212的规定。

应具有协议转换和数据交换的功能。

应实现物联网网关与监测终端无缝连接，提供原始数据的接收服务。

传输网络

传输网络应包括根据设施通信设计要求所需的有线网络或无线网络，网络系统工程的建设应符合DB32/T 2778的规定。

应具有实时通讯、定时通讯、随机通讯等多种通讯方式，并具备数据断网续传功能。

数据传输应具备校验功能，及时纠正传输错误的数据包。

应根据在线监测数据包大小和传输速率选择相应的通讯带宽。

应具有支持网络设备的远程维护和全路径服务质量（QoS）可视化的能力。

数据层

数据接口管理

应建立数据资源目录，根据使用权限提供统一的接口服务，实现数据共享。

物理设备通讯接口包括但不限于RS-485、光纤接口、Wi-Fi接口、2G/3G/4G/5G接口和以太网接口。

数据接口格式定义包括但不限于：

接口地址，请求的统一资源定位符（URL）地址，一般由域名或互联网协议地址（IP地址）、端口号、接口路径组成，参见C.1；

功能说明，数据接口功能的简要描述，参见C.2；

参数说明，调用数据接口的输入参数或输出参数情况，参见C.3；

请求示例，数据接口的请求参数示例；

返回示例，数据接口调用正常或异常的报文主体示例；

接口响应码说明，数据接口的响应状态码，参见C.4。

数据接口应支持的数据类型包括但不限于：

字符型，用String表示；

整数型，用Integer表示；

浮点型，用Float表示；

布尔型，用Boolean表示；

日期时间型，用DateTime表示；

文件型，用字符串标识，采用data:<mediatype(文件类型)>;base64,<data>的字符串格式进行拼接；

对象型，用Object表示；

数组型，用Array表示；

空，用NULL表示。

数据接口服务功能类型应包括但不限于进行身份认证和授权访问认证接口、获取数据和信息的查询接口以及管理用户和角色权限的权限管理接口。

数据库管理

数据库应满足不同应用对数据统一集中管理的要求。

数据库应包括但不限于基础数据库、空间数据库、监测数据库、业务数据库、多媒体数据库，其功能要求应符合GB/T 36622.1的规定。

应具备统一的数据及系统软件备份与恢复功能。

数据库的扩展应不影响系统的正常运行。

数据库管理的安全控制和权限管理包括如下要求：

应满足GB/T 20273要求；

应设置数据库管理员口令并进行保密管理，具备口令定期修改提醒功能；

应执行用户管理和访问授权控制；

应通过角色与组来管理用户的数据库访问权限。

数据融合管理

数据采集与汇聚

采集数据的存储格式应为常用的格式，如TXT文件、CSV文件或者数据库等格式，如使用加密文件的专用格式，应公开其格式并提供读取数据的方法和免费的读取软件。

数据采集应明确来源、内容、范围及精度要求，并符合以下规定：

数据应适时进行采集，并应建立持续更新机制；

应支持数字信号与模拟量信号数据采集；

采集的数据应包含时间标签。

采集数据的内容和格式示例参见附录D。

应支持标准环保规约的物联网设备协议适配，以及消息队列遥测传输协议（MQTT）、受限应用协议（CoAP）、超文本传输协议（HTTP）等主流标准规约的物联网设备协议适配。

宜支持对物联网设备数据自定义格式的数据透传，支持上下行数据传输。

数据整合与处理

应支持自动采集数据和人工录入数据的数据处理。

应支持各基本应用的数据处理及综合计算。

应能够按照时间分类处理连续性数据和过程累加的数据，并支持以下功能：

数据有效性判断；

特征值计算；

自动对模拟量、累积量、开关量进行分钟、小时、日、月、年等级别数据统计；

支持各类物联数据报文的实时解析；

对人工确认后的数据进行保护；

支持手动启动重新计算，计算内容可配置。

数据挖掘与分析

数据挖掘与分析功能要求如下：

应提供多种数据挖掘分析的能力，包括描述性分析、诊断性分析、预测性分析、因果性分析等；

应提供统计分析、机器学习、文本分析、视频分析等多种分析方法、模型和工具；

应提供可视化表达工具，以图形、图像、地图、动画等方式，展现数据中存在的关系、特征或趋势。

数据管理与治理

数据管理与治理应建立数据质量监督和评价体系，并应符合以下规定：

实现量化考核；

对数据的创建、利用、变更、销毁的过程实现质量管控。

应能储存和管理污水处理厂各类信息，数据种类应满足应用需求。

应对全厂生产运行设备及功能建立统一信息模型，并实现数据组织和管理。

数据管理和治理应符合GB/T 40693的规定。

应用层

监测与巡检

在线监测功能应包括但不限于实时数据监测、监测数据的查询与分析、感知设备的远程控制，其要求应符合CJ/T 252的规定。

应具备在线监测数据的筛选、搜索、分析处理、管理等功能，数据类型应包括但不限于水量数据、水质数据、设备运行数据和数据浏览记录。

应支持报表管理功能，实现实验数据、巡检记录、药剂损耗、实验器具损耗等离线数据的及时录入、分类及应用。

应支持虚拟巡检功能，包括但不限于：

应支持单人或多人同时进行全厂巡检的功能，巡检时应呈现动态场景下工艺参数的实时读数；

应具备巡检任务自动推送、智能巡检表单填写、自动生成运维日报等功能。

应具备智慧安防功能，包括但不限于视频监控、门禁管理、周界管理、人员定位、车辆管控等功能。

工艺优化

工艺优化功能包括但不限于智能提升、智能加药、智能曝气、智能回流、智能反冲洗、智能消毒及智能污泥处理，各工艺环节的智能化控制及功能见表1。

各工艺环节的智能化控制及功能

| 功能 | 工艺要求 |
| --- | --- |
| 智能提升 | 应具备自动调节泵组搭配和水泵频率的功能。 应根据排水需求、管网缓冲能力和提升能耗等因素，实现提升井的自动液位控制。 应根据出水水质达标情况智能控制提升泵的启停运行。 |
| 智能加药 | 智能加药可采用Transformer预测算法、反向传播（BP）神经网络等模型算法。 应建立“前馈＋反馈”药剂投加模型，实时控制药剂的投加。 药剂投加装置宜采用变频泵控制，并设置调节阀门、流量计及药剂回流管。 |
| 智能曝气 | 智能曝气可采用活性污泥模型（ASM）、多层神经网络算法、强化学习算法等模型算法。 应根据实际需氧量和曝气效率等因素，自动调节曝气量。 应根据系统运行效果和出水达标情况动态调整不同区域溶解氧浓度，智能分配各供氧分区的供风量。 应建立“前馈＋反馈”溶解氧控制模型，实现按需供氧。 |
| 智能回流 | 智能回流可采用自适应动态规划（ADP）算法、BP神经网络等模型算法。 根据进水水量、水质等工艺参数，自动调节回流量。 应根据回流量实时调整回流泵的泵组搭配和频率控制，实现优化控制。 |
| 智能反冲洗 | 智能反冲洗可采用强化学习算法等。 应根据进出水浊度、滤速、滤料膨胀情况/膜组件堵塞情况及季节性变化边界，自动调节过滤时间、反冲洗周期、反冲洗强度和反冲洗时长。 反冲洗水泵和鼓风机宜采用变频控制。 |
| 智能消毒 | 智能消毒可采用神经网络算法、模糊控制算法、模型预测控制算法等模型算法。 应根据进出水流量、进水水质（温度、pH、有机物浓度、氨氮等）、出水水质（游离余氯等），自动调节消毒剂投加量。 智能消毒宜充分考虑减少消毒副产物的影响。 |
| 智能污水处理 | 智能污泥处理包括污泥回流、污泥排放和污泥转运等工艺环节控制。 污泥回流和排放可采用扩展卡尔曼滤波（EKF）、强化学习算法等模型算法，污泥转运可采用遗传算法、影子算法等模型算法。 应根据生化池活性污泥状况（污泥龄、污泥系统脱氮除磷效果等），自动计算产泥量，调节污泥的外回流量和剩余污泥量。 应根据污泥泥位和污泥浓度，自动控制剩余污泥排放，协调污泥处理班次搭配。 应根据污泥料仓料斗污泥量，预判污泥转运需求，结合污泥转运车辆情况，自动定制污泥转运路径规划。 |

设备管理

应建立设备管理数据库，数据库信息包括但不限于现场设备型号、厂商信息、性能参数、安装信息、故障诊断信息、维护信息等。

应具备实时采集并展示全厂设备信息（如设备运行状态、性能参数等），以便运维人员根据工艺需求对现场设备进行启停、变频、维护等操作。

应具备设备运维信息统计分析功能，生成设备运维日志，优化设备维护保养计划。

能耗管理

能耗优化功能应包括但不限于能耗数据监测、能耗数据分析、能耗管控。

应直观展示能耗成本，能耗优化管理应满足：

建设水耗、电耗、药耗等能耗管控数据库；

借助水平衡计算、资源回收利用、设备停机时间设置、设备组建改进等能耗管理方法减少能源使用。

智慧碳管理

宜具备污水处理厂的碳排放监测与核算、碳目标规划、碳减排管理、碳达峰预测、碳资产运营、碳足迹管理等智慧碳管理功能。

宜建立并定期更新碳管理数据库，包括但不限于碳减排技术库、碳排放因子库、碳资产信息库、碳减排措施库。

宜建立污水处理厂碳减排计划及目标考核体系，具备减排目标在线设定、减排计划在线备案、减排效果在线评估的功能。

资产管理

资产管理功能应包括但不限于资产全生命周期管理、资产智能统计分析以及备品备件管理。

应具备资产的出库、入库、变更、闲置、报废、处置等管理功能，并应实现与财务平台和审批平台的对接，以保证数据的同步性和统一性。

预警与应急

智能预警

智能预警功能应包括但不限于预警状态信息感知、预警状态信息智能处理、预警状态信息智能预测、运行状态智能预警。

应包括但不限于污水处理过程中进水水质变化、环境因素变化、过程变量变化、出水水质变化、设备运行状态变化的智能预警。

应自动生成污水处理系统的预警台账，台账应包含但不限于预警点位、预警时间、预警状态及异常情况记录。

应急管理

应急预案管理功能要求如下：

应包括但不限于预案数字化管理、预案智能调用等功能；

应建立故障预案和应急预案。

应增加人工干预机制，当制动控制出现故障时，启用人工干预机制进行手动故障修复，确保污水处理厂智能化管理系统的稳定运行。

考核管理

应根据系统的应用场景及目标，建立动态的绩效考核指标体系，科学合理设置各项考核指标权重，绩效考核指标包括但不限于污水处理报表管理、生产管理、质量管理、安全管理、设备管理、人员管理、资产管理、能耗管理等。

利用统计分析、模型模拟、综合比对等方法，智能评估各项考核指标，以图/报表等形式展示考核结果，并实时生成考核报告。

交互层

应具备为企业和社会公众提供服务的功能，如信息发布、互动交流、访问控制、个性定制等。

宜支持“一张图”展示污水处理工艺、设备、能耗、资产等信息和动态分析结果的功能。

应支持移动端的远程监控，具备移动端实时查看污水处理厂各项指标运行情况、工单派发、接收警报信息、远程干预等功能。

系统安全保障

系统的安全保障措施应包括但不限于物理安全、网络安全、系统安全、数据安全：

系统安全应符合GB/T 20271的规定；

网络安全应符合GB/T 22239的规定；

物理安全应符合HJ 729的规定；

数据安全应符合GB/T 20271和HJ 729的规定。

系统管理与维护

权限管理

应对用户进行身份和权限认证，确保数据安全和用户隐私安全。

应对用户进行分级管理，进行操作系统、数据库、应用程序、管理等部分的用户设置和权限分配。

应具备用户访问和操作的记录与审查等功能。

人员管理

应建立人员信息数据库，包括姓名、职务、性别、身份证号及联系方式等信息。

应记录操作人员的操作过程，便于管理人员监管考核，提高人力资源利用效率及调度的科学性。

应开展人员业务培训，制定和落实业务知识定期考核制度，提升工作人员对设备维护和工艺管控的能力。

运行维护

系统在运行维护方面应满足GB/T 28827.1的要求。

应建立硬件设备的日常管理维护制度，定期对计算机、输入设备、输出设备、数据存贮与备份设备和不间断电源等硬件设备及网络系统进行定期的检查及维护，保证系统的兼容性和开放性。

软件应进行定期的数据备份，软件的升级与维护应保证系统和数据的安全。

系统验收与质量控制

系统验收

验收程序应包括但不限于系统测试、系统试运行、正式验收。

系统验收应由第三方机构进行性能指标测试，并出具第三方检测报告。

系统应进行不少于1个月的试运行测试，系统功能应满足第7章的规定，并形成系统试运行报告。

系统经试运行测试合格后，建设方应提交验收申请书，组织进行正式验收。

系统验收材料应包括但不限于项目合同书、技术设计书、需求规格说明书、系统试运行报告、验收报告、系统安装手册、系统操作手册、系统维护手册、可执行安装程序。

质量控制

应建立系统质量控制机制，通过系统定期功能测评、更新维护、性能评价等方法，实现对污水处理厂智能化管理系统及其服务质量的控制和改进。

用户及管理单位应组织专家对污水处理厂智能化管理系统质量进行抽查与测评，系统质量控制要求包括但不限于数据准确率、承载力、响应进度、并发数、生命周期等。

（资料性）
污水处理厂智能化管理系统应用示例

污水处理厂智能化管理系统应用示例参见表A.1。

水处理厂智能化管理系统应用示例

| 架构模块 | 功能模块 | 仪器和设备 | 应用地点 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 污水 | 流量计、pH在线监测仪、悬浮物在线监测仪、氨氮监测仪、硝氮仪、磷酸盐测定仪、压力变送器等 | 进水口、生物曝气系统、除磷加药系统、碳源投加系统、出水口 | 实时采集污水水量和水质 |
|  | 伴生废气/污泥 | 氨气检测仪、恶臭在线监测仪、污泥含水率测定仪、污泥浓度仪等 | 生物曝气系统、除磷加药系统 | 实时采集伴生废气的量、组分和浓度，以及伴生污泥的量和性质 |
|  | 设施/工艺参数 | 电流传感器、转速测量传感器、电机扭矩传感器、液位计、断路器、继电器、设备能耗监测器等 | 氧化沟/SBR等活性污泥池（污水提升泵、曝气风机、污泥回流泵等） | 实时采集设备电流、频率、液位等运行状态、故障报警信息等设备及工艺参数 |
|  |  |  | A/O与A2/O等活性污泥组合工艺（污水提升泵、曝气风机、混合液回流泵等） |  |
|  |  |  | 生物接触氧化、生物滤池等生物膜法工艺（污水提升泵、曝气风机等） |  |
|  |  |  | …… |  |
|  | 环境信息 | 雨量计、温湿度计、恶臭在线监测仪、噪声在线监测仪等 | 污水厂全域 | 实时采集降雨量、温度、湿度、臭气浓度、噪声等环境信息 |
|  | 人员信息 | RFID电子标签、门禁、电子工牌等 | 中控室 | 采集运维和管理人员基本信息 |
|  | 位置信息 | 二维码标签、安全帽式定位标签、工牌式定位标签等 | 设备/人员 | 实时采集设备、人员位置信息 |
|  | 视频信息 | 摄像头、存储设备等 | 污水厂全域 | 实时采集污水处理过程设备、人员视频信息 |
| 网络层 | 有线网络 | 物联网关、VPN服务器等 | 污水厂全域 | 数据实时传输 |
|  | 无线网络 | NB-IoT基站、数采仪、4G/5G网关/路由器等 |  |  |

- 表A.1水处理厂智能化管理系统应用示例（续）

| 架构模块 | 功能模块 | 仪器和设备 | 应用地点 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | 数据库 | 数据库服务器 | 数据中台 | 建立人员信息数据库、污水水量/水质数据库、设备运行状态数据库、工艺参数数据库、电耗数据库、药耗数据库、绩效数据库，实现数据实时存储 |
|  | 数据融合 | 嵌入式服务器、协议转换设备等 |  | 数据汇聚、处理与挖掘 |
| 应用层 | 监测与巡检 | SCADA系统、虚拟巡检系统、智慧安防系统等 | 业务中台 | 实时监测全厂的设备参数、工艺参数、环境参数、位置信息等 |
|  | 工艺优化 | 智能提升系统、智能加药系统、智能曝气系统、智能回流系统等 |  | 借助工艺模拟分析软件，提高污水提升、加药、曝气、污泥回流等工艺环节的精准性，节能降耗 |
|  | 设备管理 | 设备管理系统 |  | 全厂设备的购置、安装、运行、维护、改造、更新等全生命周期管理 |
|  | 能耗管理 | 能耗监测系统 |  | 能源消耗及供能、用能设备状态的动态监控和管理 |
|  | 资产管理 | 资产管理系统 |  | 资产全生命周期管理、资产智能统计分析以及备品备件管理 |
|  | 预警与应急 | 智能预警系统、应急管理系统 |  | 系统状态的预测预警以及预警信息的智能处理，并及时应对安全生产和环境突发事件 |
|  | 考核管理 | 考核管理系统 |  | 污水厂运营及人员的绩效考核 |
| 交互层 | 政府 | PC端、手机客户端、公众号、小程序 | PC端、移动端 | 实时查看公示信息 |
|  | 企业 |  |  |  |
|  | 社会公众 |  |  |  |
| 系统安全保障 | 物理安全 | 铜芯屏蔽电缆、备用发电机 | 污水厂全域 | 保障设备等安全 |
|  | 网络安全 | 防火墙、网闸、入侵检测系统 | 数据中台、业务中台 | 保障网络环境安全 |
|  | 系统安全 | — |  | 制定数据库系统安全策略，保障系统运行安全 |
|  | 数据安全 | 加密机、硬盘、光盘、数据脱敏网关 |  | 利用数据加密算法、数据备份模型、数据恢复算法、数据脱敏算法等保障数据安全 |
| 系统管理与维护 | 权限管理 | 过滤器、拦截器 | 数据中台、业务中台 | 利用多租户技术，实现用户身份认证、权限分级 |
|  | 运行维护 | — | 污水厂全域 | 设备、系统的定期检修和维护，实现系统长效运行 |

（资料性）
感知层监测指标及设备配置

污水处理厂智能化管理系统感知层监测指标及设备配置见表B.1。

感知层监测指标及设备配置

| 感知对象 |  | 监测指标 | 监测设备 | 城镇污水处理厂 | 农村生活污水处理厂 | 工业废水处理厂 | 再生水厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺参数a | 进水变量 | 液位 | 液位传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 流量 | 流量计 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | 温度传感器 |  |  |  |  |
|  |  | pH | pH传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 氨氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 总磷传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TN | 总氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | SS | SS传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 浊度 | 浊度传感器 | — | — | — |  |
|  | 过程变量 | 液位 | 液位传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 流量 | 流量计 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | 温度传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 压力 | 压力传感器 |  |  |  | — |
|  |  | pH | pH传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 氨氮 | 氨氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 总磷传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TN | 总氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | COD | COD传感器 |  |  |  |  |
|  |  | BOD | BOD传感器 |  |  |  |  |
|  |  | DO | 溶氧仪 |  |  |  |  |
|  |  | ORP | ORP传感器 |  |  |  |  |
|  |  | SS | SS传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 浊度 | 浊度传感器 | — | — | — |  |
|  |  | 电导率 | 电导率传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 泥位 | 泥位计 |  |  |  | — |
|  |  | 污泥浓度 | 污泥浓度计 |  |  |  | — |
|  |  | 污泥含水量 | 污泥含水量监测仪 |  |  |  | — |

- 表B.1感知层监测指标及设备配置（续）

| 感知对象 |  | 监测指标 | 监测设备 | 城镇污水处理厂 | 农村生活污水处理厂 | 工业废水处理厂 | 再生水厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺参数a | 出水变量 | 流量 | 流量计 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | 温度传感器 |  |  |  |  |
|  |  | pH | pH传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 氨氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 总磷传感器 |  |  |  |  |
|  |  | TN | 总氮传感器 |  |  |  |  |
|  |  | COD | COD传感器 |  |  |  |  |
|  |  | SS | SS传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 浊度 | 浊度传感器 | — | — | — |  |
|  |  | 余氯 | 余氯传感器 | — | — | — |  |
|  |  | 电导率 | 电导率传感器 |  |  |  |  |
| 设备参数 | 超越阀门 | 阀门工作状态 | 工作状态监测器 |  |  |  |  |
|  | 污水提升泵 | 电流 | 电流传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 电机扭矩 | 电机扭矩传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  |  |
|  | 曝气风机 | 风机转速 | 转速测量传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 电流 | 电流传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 电机扭矩 | 电机扭矩传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  | — |
|  | 搅拌器 | 工作状态 | 工作状态监测器 |  |  |  |  |
|  | 加药系统 | 药剂投加量 | 加药计量系统 |  |  |  |  |
|  |  | 运行状态 | 运行状态监测器 |  |  |  |  |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  |  |
|  | 污泥压滤机 | 电流 | 电流传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  | — |
|  | 污泥回流泵 | 电流 | 电流传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 电机扭矩 | 电机扭矩传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  | — |
|  | 混合液回流泵 | 电流 | 电流传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 电机扭矩 | 电机扭矩传感器 |  |  |  | — |
|  |  | 能耗 | 设备能耗监测器 |  |  |  | — |
| 环境信息b |  | 雨量 | 雨量计 |  |  |  |  |
|  |  | 空气温度 | 温度传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 湿度 | 湿度传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 恶臭气体 | 恶臭在线监测仪 |  |  |  |  |
|  |  | 有毒有害气体 | 有毒有害气体探测报警仪 |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 噪声在线监测仪 |  |  |  |  |

- 表B.1感知层监测指标及设备配置（续）

| 感知对象 | 监测指标 | 监测设备 | 城镇污水处理厂 | 农村生活污水处理厂 | 工业废水处理厂 | 再生水厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 考勤 | RFID电子标签、门禁、电子工牌等 |  |  |  |  |
| 位置信息 | 定点定位 | 二维码标签、安全帽式定位标签、工牌式定位标签等 |  |  |  |  |
| 视频信息 | 视频/照片 | 高清摄像头、云台摄像机等 |  |  |  |  |
| 网络监控信息 | 传输速度 | 网络监控软件 |  |  |  |  |
|  | 通量 |  |  |  |  |  |
|  | 误码率 |  |  |  |  |  |
| - “”表示推荐配置，“”表示可选配置。 除上述表格所列的监测指标，监测内容还包含公安重点监管项目，如易燃易爆、放射性、剧毒等危险物品等。 |  |  |  |  |  |  |
| 水质人工采样参照HJ 494，自动采样参照HJ/T 372，水质监测与分析参照DB32/ 4440。水质监测设施的安装参照HJ 353，验收参照HJ 354，运行参照HJ 355。 伴生废气的监测与分析参照HJ 75和DB32/T 3944。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
污水处理厂智能化管理系统数据接口格式示例

接口地址

接口地址通常由请求的URL地址构成，具体包含域名或IP地址、端口号及接口路径等部分。

https://{域名}:{端口}/api/trace

功能说明

追溯信息查询的服务接口。根据请求调用返回某个追溯码对应的追溯信息。

参数说明

提交方法（Method）：接收（Get）。

请求头（Header）：见表C.1。

请求头（Header）表

| 参数说明 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| appKey | String | 是 | 服务端提供给调用者的凭证，用于标识服务接口调用者的身份 |
| timestamp | DateTime | 是 | 接口调用时间，采用YYYY-MM-DD的格式转化为字符串传输 |
| signature | String | 是 | 请求签名，用于验证此次请求的合法性，由调用者根据实际的输入参数，并凭密钥（appSecret）和约定的签名算法生成的签名 |

请求参数以URL参数格式传输，见表C.2。

请求参数表

| 参数名称 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| traceCode | String | 是 | 追溯码 |
| page | Integer | 否 | 请求数据的当前页面，用于支持数组数据分页，默认为第1页 |
| size | Integer | 否 | 请求数据的每页条数，用于支持数组数据分页，默认为20条 |

返回内容类型(Content-Type): application/json;charset=utf-8。

返回数据的参数说明，见表C.3。

返回参数表

| 参数名称 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | Boolean | 是 | 接口调用结果，True=接口调用成功，False=接口调用失败 |
| code | Number | 是 | 接口响应码 |
| message | String | 否 | 接口提示信息 |
| total | Integer | 是 | 查询到的数据总条数，可用于支持数组数据分页 |
| page | Integer | 是 | 返回数据的当前页 |
| size | Integer | 是 | 返回数据条数 |
| result | Array | 是 | 接口调用成功后，返回的追溯数据的数据集 |

接口响应码说明

接口响应码见表C.4。

接口响应码及状态说明

| 响应码 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 200 | 服务器已成功处理请求 |
| 401 | 未获得登录授权或令牌失效 |
| 403 | 服务器拒绝请求 |
| 404 | 服务器找不到请求的接口或页面 |
| 500 | 服务器遇到错误，无法完成请求 |
| 502 | 服务器作为网关或代理，从上游服务器收到无效响应 |
| 503 | 服务器目前无法使用（由于超载或停机维护） |
| 504 | 服务器作为网关或代理，未能及时从上游服务器收到请求 |

（资料性）
污水处理厂采集数据的内容和格式示例

污水处理厂采集数据的内容和格式见表D.1。

污水处理厂采集数据的内容和格式

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATION_CODE | 监测点位代码 | an..16 | — |
|  | STATION_NAME | 监测点位名称 | an..128 | — |
|  | CITI_CODE | 行政区代码 | n6 | — |
|  | CITI_NAME | 城市名称 | an..50 | — |
|  | DWELL_TIME | 采样时间 | YYYY-MM-DD | — |
|  | TDS | 电导率 | n..10,3 | 电导率（毫秒/米） |
|  | WATER_TEMPERATURE | 水温 | n..10,3 | 水温（摄氏度） |
|  | WATER_LINE | 水位 | n..10,3 | 水位（米） |
|  | pH | pH值 | n..10,3 | pH值（无量纲） |
|  | DO | 溶解氧 | n..10,3 | 溶解氧（毫克/升） |
|  | CODMN | 高锰酸盐指数 | n..10,3 | 高锰酸盐指数（毫克/升） |
|  | COD | 化学需氧量 | n..10,3 | 化学需氧量（毫克/升） |
|  | BOD | 生化需氧量 | n..10,3 | 生化需氧量（毫克/升） |
|  | NH3_N | 氨氮 | n..10,3 | 氨氮（毫克/升） |
|  | OIT | 石油类 | n..10,3 | 石油类（毫克/升） |
|  | TN | 总氮 | n..10,3 | 总氮（毫克/升） |
|  | TP | 总磷 | n..10,3 | 总磷（毫克/升） |
|  | VP | 挥发酚 | n..10,6 | 挥发酚（毫克/升） |
|  | AOS | 阴离子表面活性剂 | n..10,3 | 阴离子表面活性剂（毫克/升） |
|  | CYN | 氰化物 | n..10,3 | 氰化物（毫克/升） |
|  | COS | 硫化物 | n..10,3 | 硫化物（毫克/升） |
|  | TVC | 粪大肠菌群 | n..10,3 | 粪大肠菌群（个/升） |
|  | ION | 硫酸盐 | n..10,3 | 硫酸盐（毫克/升） |
|  | CHLORID | 氯化物 | n..10,3 | 氯化物（毫克/升） |
|  | APF | 氟化物 | n..10,3 | 氟化物（毫克/升） |
|  | NITRATE | 硝酸盐 | n..10,3 | 硝酸盐（毫克/升） |
|  | HG | 汞 | n..10,6 | 汞（毫克/升） |
|  | PB | 铅 | n..10,6 | 铅（毫克/升） |
|  | CU | 铜 | n..10,6 | 铜（毫克/升） |
|  | ZN | 锌 | n..10,6 | 锌（毫克/升） |
|  | SE | 硒 | n..10,7 | 硒（毫克/升） |
|  | ARSENIC | 砷 | n..10,7 | 砷（毫克/升） |
|  | CD | 镉 | n..10,7 | 镉（毫克/升） |

- 表D.1 污水处理厂采集数据的内容和格式表（续）

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CR6 | 六价铬 | n..10,3 | 六价铬（毫克/升） |
|  | FE | 铁 | n..10,5 | 铁（毫克/升） |
|  | MN | 锰 | n..10,5 | 锰（毫克/升） |

参考文献

- HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

- HJ 353  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范

- HJ 354  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范

- HJ 355  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范

- HJ/T 372  水质自动采样器技术要求及检测方法

- HJ 494  水质  采样技术指导

- DB32/T 3944  固定污染源废气  非甲烷总烃连续监测技术规范

- DB32/ 4440  城镇污水处理厂污染物排放标准