| ICS | 27.160 |
| --- | --- |
| CCS | F12 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—202X

建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程

Guide for engineering testing and evaluating of construction

solar water heating systems

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

5 集热系统性能	4

5.1 检测条件	4

5.2 检测仪器	5

5.3 检测方法	5

5.4 结果评定	7

6 控制系统	8

7 系统安全性能	8

8 检测报告	10

附录A （资料性）  江苏省Ⅰ、Ⅱ区城市划分及对应辐照量分段统计表	11

附录B （资料性）  太阳能集热器轮廓采光面积的测量方法	12

附录C （资料性）  建筑太阳能热水系统工程检测报告	14

- 前言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DGJ32/TJ 90—2017《建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程》，与DGJ32/TJ 90—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

――细化了系统性能检测的条件，对我省太阳能辐照量进行了分区划定；

――调整了检测仪器的精度；

――修订了日有用得热量的计算公式；

――增加了集热系统效率、太阳能保证率的检测与评定内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。本文件起草单位：江苏方建质量鉴定检测有限公司、昆山市建设工程质量检测中心、江苏衡通勘测技术有限公司、苏州力慷低碳科技有限公司、苏州中正工程检测有限公司、江苏泓元建设工程质量检测有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、南京高等职业技术学校、江苏启文节能技术有限公司、苏州达峰建筑技术有限公司、苏州博衍节能科技有限公司。

本规程主要起草人：吴 尧 赵雪磊 唐笋翀 杨建平 徐 飞 荆 杰 陈 哲 吴玉龙 钱 骏 许小磊     陈育中 李 欣  宋二玮  吕 君

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

――2009年11月24日首次发布为DGJ32/TJ 90—2009；

――本次为第二次修订。

建筑太阳能热水系统工程检测与评定规程

  - 范围

为规范建筑太阳能热水系统工程检测与评定的方法和技术，特制定本规程。

本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑和工业建筑太阳能热水系统的工程检测与评定。

建筑太阳能热水系统工程检测与评定，除应符合本规程外，尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1

《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141

《总辐射表》GB/T 19565

《太阳热水系统性能评定规范》GB/T 20095

《墙体、阳台壁挂型家用太阳能热水系统技术要求》GB/T 33295

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《建筑太阳能热水系统应用技术规范》DGJ32/J 08

《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》DGJ32/TJ 159

《太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程》DGJ32/TJ 170

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 太阳能热水系统 solar water heating system

将太阳能转换为热能并在必要时与辅助热源配合使用以加热水所需的子系统与部件的组合，通常包括：太阳能集热循环系统、辅助加热系统、热水供应系统及控制系统。

    - 总辐射表  pyranometer

测量平面接收器上半球向日射辐照度的辐射表。

    - 采光面积  aperture area

非会聚太阳辐射进入集热器的最大投影面积。

    - 轮廓采光面积  contour aperture area

太阳光投射到集热器的最大有效面积。

    - 单位轮廓采光面积日有用得热量 daily useful energy per contour aperture area

一定的太阳辐照量下，贮热水箱内水温不低于规定值时，单位轮廓采光面积贮热水箱内水的日有用得热量。

    - 平均热损因数  average heat loss factor

在无太阳辐照条件下，容水量不大于0.6m3的太阳能热水系统内贮水温度与环境温度温差为1K时，单位时间内、单位体积太阳能热水系统的平均热量损失。

    - 当地标准温差 local standard temperature difference

当地室外环境空气平均温度与45℃差值的绝对值。

    - 太阳能保证率  solar fraction

太阳能热水系统中由太阳能供给的能量占系统需要的总能量的百分率。

    - 集热系统效率 collecting heat system efficiency

在检测期间内太阳能集热系统得热量与同一检测期内投射在太阳能集热系统上太阳辐照量之比。

  - 基本规定

    - 太阳能热水系统工程检测与评定，应在系统调试完成、试运行3d后进行。检测期间的运行工况宜达到系统的设计工况。

    - 检测与评定的内容应包括：集热系统性能、控制系统性能、系统安全性能。

- 4.3  太阳能热水系统工程抽检数量宜按同类型总数1%进行抽检，且不少于1套，不大于5套。

  - 集热系统性能

    - 检测条件

      - 系统检测时，气象条件和太阳辐照量应符合下列规定：

- 环境温度宜 8℃～39℃；

- 环境空气的平均流速应不大于4m/s；

- 检测期间，日太阳辐照量H应至少1d符合下列条件：贮热水箱容水量不大于0.6m3的系统，H不小于16MJ/m2；贮热水箱容水量大于0.6m3的系统，H不小于17MJ/m2。

      - 太阳辐照量的检测应不少于4d，每一太阳辐照量区间检测天数应不少于1d，实测值与每个区间太阳辐照量平均值的偏差宜控制在±0.5MJ/（m2·d）以内，太阳辐照量区间划分应符合本规程附录A的规定。

    - 检测仪器

      - 太阳辐照度的测量，应使用一级总辐射表。总辐射表应符合《总辐射表》GB/T19565的要求。

      - 检测仪器精度应符合表1的要求。

表1   检测仪器精度

| 检测仪器 | 精度 |
| --- | --- |
| 环境空气温度计 | ±0.2℃ |
| 水温度计 | ±0.1℃ |
| 风速仪 | ±0.5m/s |
| 计时器 | ±2.0% |
| 冷、热水体积或流量测试仪 | ±1.0% |
| 钢卷尺、钢直尺 | 1.0mm |
| 压力表 | ±5.0% |
| 模拟或数字记录仪 | ±0.5% |
| 数字技术和电子积分器 | ±1.0% |
| 热量表 | 2级 |

    - 检测方法

      - 太阳能热水系统日有用得热量检测应符合下列规定：

- 试验起止时间：当地太阳正午时前4h到太阳正午时后4h，共计8h；

- 贮热水箱的检测水量应符合下列规定：

- 检测水量是指系统中贮热水箱内充满水时的实际水量；

- 系统贮热水箱的检测水量，或根据贮热水箱的尺寸及实际水位高度计算，或根据流量表的流速及时间计算，或根据实际从水箱中排放的水量确定，视工程实际选择合适的方法进行。

- 集热检测开始时贮热水箱中水的平均温度测量方法如下：

- 深度等分法：测点的分布应按贮热水箱内的贮水深度等分为原则，自上而下垂直布置3～6个测温点，分别测量试验开始时及结束时各测温点的温度值，并计算平均值，从而得到试验开始时的水温tb及结束时水温te；

- 混水法：在贮热水箱外接循环泵及管道，在贮热水箱上部的进水口位置和下部的出水口位置安装温度传感器，传感器的安装位置距水箱进出水口的距离应不大于200 mm。启动循环泵，使进、出口位置的温度偏差在±1℃以内时，分别记录贮热水箱上、下部水温，并计算其平均值，从而得到试验开始时的水温tb及结束时水温te；

- 容量等分法：对分散供热水系统的水温检测，打开系统放水阀从底部放水，每放2L水记录一次水温。当贮热水箱容积在250L～600L时，放水速度不可超过0.4L/s；当贮热水箱容积在250L及以下时，放水速度不可超过0.2L/s。

- 集热器轮廓采光面积测量方法应按本规程附录B进行；

- 太阳能集热器采光平面的日太阳辐照量测量：测量开始、结束时应分别记录总辐射表太阳辐照量的读数，太阳辐照量读数的差值就是试验期间单位轮廓采光面积的太阳辐照量；

- 太阳能集热器单位轮廓采光面积的日有用得热量按下列方法计算：

- q17=17ρwCpwVs(te−tb)1000i=1nHiAci

- ……………………………（1）

- 式中：

- q   —―集热器单位轮廓采光面积的日有用得热量（MJ/m2）；

- ρw   —―水的密度（kg/m³）；

- cpw   —―水的比热容[kJ/(kg·℃）]；

- Vs   —―贮热水箱内的试验水量（m³）；

- te   —―集热试验结束时贮热水箱内的水温（℃）；

- tb   —―集热试验开始时贮热水箱内的水温（℃）；

- Ac   —―轮廓采光面积测量值（m2）。

- 换算成太阳辐照量为17MJ/(d·m2)时的日有用得热量按下式计算：

- q=ρwcpwVs(te−tb)1000Ac

- ……………………………（2）

- 式中：

- q17  —―日太阳辐照量为17MJ/㎡时，太阳能热水系统单位轮廓采光面积的日有用得热量（MJ/m2）；

- H   —―太阳集热器采光口所在平面的日太阳辐照量（MJ/m2）。

- 当系统的太阳能集热器不在同一采光面时，换算成太阳辐照量为17 MJ/(d·m2)时的日有用得热量按下式计算：

- q17=17qH

- ……………………………（3）

- 式中：

- Hi  —―第i个采光平面的日太阳辐照量（MJ/m2）；

- Aci  —―第i个采光平面中太阳集热器的轮廓采光面积（m2）。

      - 容水量不大于0.6m³的贮热水箱保温性能检测应符合下列规定：

- 试验应从晚上8时开始至次日6时结束；

- 贮热水箱里的水先均匀加热到50℃以上。在试验开始以前，关掉辅助加热器，并用混水泵将贮热水箱底部的水抽到顶部进行循环混合。当贮热水箱的入口水温在5min内变化不大于±1℃时，认为贮热水箱中的水温已达到均匀。贮热水箱内的平均水温就作为贮热水箱的初始温度，初始温度 ti不得低于50℃，然后停止循环，关掉装有混水泵的管道的阀门，让水箱降温8h；

- 试验至460min时，启动混水泵并运行5min，以不低于50℃的水温使贮热水箱外管道内的水温达到ti，并使贮热水箱入口的水温在1min内变化不大于±1℃；试验至465min时，调整阀门并运行混水泵，使贮热水箱中的水循环使其温度均匀。当贮热水箱入口的水温在5min内变化不大于±1℃时，即认为温度均匀。在这5min期间的平均温度即为贮热水箱的最终温度tf；

- 计算试验期间9次环境温度的平均值，得出贮热水箱附近的平均环境温度tas(av)；

- 贮热水箱平均热损因数按下式计算：

- Usl=ρwcpwΔτlnti−tas(av)tf−tas(av)

- ……………………………（4）

- 式中：

- Usl  —―平均热损因数[W/(m³·K）]；

- Δτ  —―时间间隔（s）；

- ti   —―热损试验中贮热水箱内的初始水温(℃）；

- tf   —―热损试验中贮热水箱内的最终水温(℃）；

- tas(av) —―试验期间贮热水箱周围的环境空气平均温度(℃）。

      - 容水量大于0.6m3的贮热水箱保温性能检测应符合下列规定：

- 试验应从晚上8时开始至次日6时结束；

- 试验开始前，应将贮热水箱充满不低于50℃的热水，同时关闭辅助热源。启动混水装置，直到贮热水箱上下部水温差值在±1℃以内，可认为贮热水箱中的水温已达到均匀；

- 关闭混水装置，记录贮热水箱上下部水温并计算其平均温度tr，并同时记录时间、贮热水箱周围的环境温度和风速等。每隔1h记录一次上述数据。试验结束前15min，启动混水装置，使试验结束时贮热水箱上下部水温差值在±1℃以内。当试验时间达到10h时，试验结束。记录贮热水箱上下部水温并计算其平均温度tp；

- 计算试验期间11次环境温度的平均值，得出贮热水箱附近的平均环境温度tas(av)；

- 贮热水箱试验期间的温降值按下式计算：

- Δtpr=tr−tp

- ……………………………（5）

- 式中：

- Δtpr —―试验期间贮热水箱中水的温降值（℃）；

- tr   —―试验开始时贮热水箱中水的平均温度(℃）；

- tp   —―试验结束时贮热水箱中水的平均温度(℃）。

- 在当地标准温差下，贮热水箱温降值按下式计算：

- Δtsd=ΔtprΔtstr+tp2−tas(av)

- ……………………………（6）

- 式中：

- Δtsd  —―在当地标准温差条件下贮热水箱中水的温降值（℃）；

- Δts   —―当地标准温差（℃）。

      - 集热系统效率、太阳能保证率的检测方法应按《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801等相关标准的要求执行。

    - 结果评定

      - 太阳能热水系统经检测，符合设计文件技术要求的，判定为合格；不符合设计文件技术要求的，应进行整改，整改仍不合格的，判定为不合格。

      - 当设计文件无明确规定时，检测结果符合表2技术要求的，判定为合格；不符合要求的，应进行整改，整改仍不合格的，判定为不合格。

表2   集热系统性能评定标准

| 序号 | 检测项目 |  |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日有用得热量 | 贮热水箱容水量不大于0.6m3 | 紧凑式与闷晒式太阳能热水系统 | MJ/m2 | q17≥7.7 |
|  |  |  | 分离直接式太阳能热水系统 |  | q17≥7.0 |
|  |  |  | 分离间接式太阳能热水系统 |  | q17≥6.6 |
| 2 |  | 贮热水箱容水量大于0.6m3 | 直接系统 |  | q17≥7.0 |
|  |  |  | 间接系统 |  | q17≥6.3 |
| 3 | 贮热水箱保温性能 | 贮热水箱容水量不大于0.6m3 | 紧凑式与分离式太阳能热水系统 | W/(m3•K) | Usl≤16 |
|  |  |  | 闷晒式太阳能热水系统 |  | Usl≤80 |
| 4 |  | 贮热水箱容水量大于0.6m3 | V≤2m3 | ℃ | Δtsd≤8 |
|  |  |  | 2m3≤V≤4m3 |  | Δtsd≤6.5 |
|  |  |  | V＞4m3 |  | Δtsd≤5 |
| 5 | 集热系统效率 |  |  | % | η≥42 |
| 6 | 太阳能保证率 |  |  | % | f≥40 |

  - 控制系统

    - 温控器显示值应清晰、亮度均匀，应能实现自动控制。采用通信接口传输数据的温控器，可将现场实际值与传输结果的显示值进行比对，其差值不应超过2℃。

    - 集热器用传感器应能承受集热器的最高空晒温度；贮热水箱用传感器应能承受100℃的水温。可通过查阅设计说明、产品使用说明书等方式，对集热器用传感器、贮热水箱传感器的温度要求进行验证。

    - 电磁阀在正常工作条件下应动作灵敏，可通过发送动作指令的方式进行验证。

  - 系统安全性能

    - 抗拔承载力检测应符合下列规定：

      - 抗拔承载力现场非破坏性检测应采用随机抽样的方法抽取。同规格、型号的锚固件组成一个检验批。

      - 检测仪器：应使用锚杆拉力计检测抗拔承载力，量程应在荷载的0.2～2.5倍之间。

      - 检测方法：应按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的要求执行。

      - 结果判定：承载力检测结果应满足设计值。当设计未明确承载力指标时，荷载检验值宜按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定执行。

    - 支架检验应符合下列规定：

      - 钢支架应具有一定的强度、刚度，支架应无破损及变形。

      - 检验方法：将太阳能集热器或贮热水箱注满水，然后在支架中部附加贮水容量30%的重量，保持15min，检查支架有无破损或明显的变形。

      - 结果判定：支架无破损或明显的变形为合格。

    - 耐蚀性能检验应符合下列规定：

      - 支架表面的防腐涂层应光滑平整，无流挂、起皱、露底等缺陷。

      - 检测仪器：应使用涂层测厚仪检测防腐涂层厚度，精度为±1%。

      - 检验方法：检测5处，取平均值。每处的数值为3个相距50 mm的测点涂层干漆膜厚度的平均值。

      - 结果判定：应符合设计要求。

    - 防雷击安全措施检验应符合下列规定：

      - 系统应处于避雷装置的保护范围内，系统金属部件应与接地装置可靠连接。

      - 检测仪器：应使用接地电阻测试仪测试接地电阻，精度为±0.01Ω。

      - 检验方法：检测时，可用钳口型接地电阻测试仪检测防雷网的接地电阻，电阻值应不大于0.1Ω；检测系统与大地的接地电阻值，建筑防雷及系统工程接地电阻应不大于该建筑物防雷设计值。

      - 结果判定：应符合设计要求。

    - 防漏电检验应符合下列规定：

      - 泄漏电流检验应符合下列规定：

- 检测仪器：可选用泄漏电流测试仪检测泄漏电流；

- 检验方法：应按《家用和类似用途电器的安全 第1部分： 通用要求》GB 4706.1中电热器具的要求执行；

- 结果判定：应符合设计要求。

      - 绝缘电阻检验应符合下列规定：

- 检测仪器：可选用直流500 V兆欧表或绝缘电阻测试仪检测绝缘电阻；

- 检验方法：应按《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》DGJ32/TJ 159的要求执行；

- 结果判定：应符合设计要求。

    - 防渗漏措施检验应符合下列规定：

      - 承压设备应做水压试验，非承压设备应做满灌水试验；

      - 检测仪器：水压试验时，使用试压泵，精度为0.01MPa；

      - 检验方法：应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的要求执行；

      - 结果判定：应符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

    - 防超压保护措施检验应符合下列规定：

      - 检验方法：检查开式系统是否留有膨胀空间，闭式系统是否安装有安全泄压阀；

      - 结果判定：开式系统留有膨胀空间为合格，闭式系统安装有安全泄压阀且规格型号符合设计要求。

    - 过热保护措施检验应符合下列规定：

      - 检验方法：在强太阳辐射且不使用或消耗系统有能量积存的条件下，试运行3d，检查系统工作情况，并记录检查结果；

      - 结果判定：工作情况无异常为合格。

    - 防冻措施与管道保温层厚度检验应符合下列规定：

      - 防冻措施应符合设计要求。

      - 管道保温层厚度检验应符合下列规定：

- 检测仪器：可选用游标卡尺检测管道保温层厚度，精度为0.02mm；

- 检验方法：应按《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480的要求执行；

- 结果判定：应符合设计要求。

    - 安全防护措施检验应符合下列规定：

      - 由太阳能集热器构成的阳台栏板应进行冲击性能检测。

      - 检测方法：将60kg的砂袋，用绳索悬挂在吊架上，吊挂点距砂袋中部的长度为1.5m，砂袋垂挂时紧贴栏板的中央，向后拉起砂袋，绳索与垂线夹角45°时放掉砂袋，使砂袋的垂力自然撞击栏板，连续冲击3次。

      - 结果判定：连续冲击后，无异常现象为合格。

  - 检测报告

    - 检测报告的内容应至少包括下列信息：

- 检测报告名称；

- 委托方、工程名称、委托日期等基本信息；

- 任务单编号（样品编号）；

- 样品名称、生产单位、规格型号等信息；

- 主要检测设备及编号；

- 检测和判定依据的名称及标准号；

- 检测结果、检测结论；

- 主要检测人员、审核人员、签发人员的签名。

    - 检测报告的内容应做到真实准确、数据无误。根据检测原始记录，汇总整理检测数据，通过计算得出检测结果，并根据设计及委托的要求，对检测结果进行综合评定。检测报告的格式宜按本规程附录D执行。

- （资料性）
江苏省Ⅰ、Ⅱ区城市划分及对应辐照量分段统计表。

表A  江苏省Ⅰ、Ⅱ区城市划分及对应辐照量分段统计表

| - 分区 | - 主要城市 | - 天数/日平均太阳辐照量 |  |  |  | - 太阳辐照量J - (MJ/（m2·d）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - x1（d）/ - H1（MJ/m2） | - x2（d）/ - H2（MJ/m2） | - x3（d）/ - H4（MJ/m2） | - x4（d）/ - H4（MJ/m2） |  |
| - Ⅰ区 | - 南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通、盐城（除东台） | - 114/4.2 | - 79/10.1 | - 64/14.0 | - 108/20.3 | - J＜8 - 8≤J＜12 - 12≤J＜16 - J≥16 |
|  | - 东台（盐城） | - 110/4.7 | - 111/10.0 | - 81/13.9 | - 63/19.5 |  |
| - Ⅱ区 | - 徐州 | - 91/5.2 | - 103/9.9 | - 124/13.9 | - 47/18.8 | - J＜8 - 8≤J＜13 - 13≤J＜18 - J≥18 |
|  | - 淮安、宿迁 | - 72/4.7 | - 101/10.3 | - 114/14.1 | - 78/20.5 |  |
|  | - 连云港 | - 72/5.4 | - 101/9.8 | - 124/14.2 | - 68/18.9 |  |

- （资料性）
太阳能集热器轮廓采光面积的测量方法

- B.0.1 平板型、无反射器、带平面漫反射器、带部分平面漫反射器及带曲面聚光反射器的真空管型太阳能集热器轮廓采光面积的测量如图B所示。此处两管间间隙距离及真空管直径可以通过游标卡尺测量。B.0.2 轮廓采光面积标称值Acl与轮廓采光面积的测量值Ac的偏差率ΔAc，应在±3.0%以内，并按下列公式计算：

- ΔAc=(Ac−Acl)Acl×100%

- ……………………………（7）

- 式中：

- ΔAc  ——偏差率（%）；

- Acl   ——轮廓采光面积标称值（㎡）；

- Ac   ——轮廓采光面积的测量值（㎡）。

- （a）平板太阳能集热器                  （b）无反射器

- (c)平面漫反射器                            （d）部分平面漫反射器

- （e）曲面聚光反射器

- 图B  太阳能集热器采光轮廓面积示意图

- （资料性）
建筑太阳能热水系统工程检测报告

报告编号：

工程名称：

检测项目：

委托单位：

检测单位：

年        月        日

- 注意事项（封二）

- 1  报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。

- 2  未经本检测单位书面批准不得复制本检测报告（经同意复制的检测报告，应全文复制并经确认加盖检测报告专用章后有效）。

- 3  检测报告无检测、审核、签发人签字无效。

- 4  检测报告涂改无效。

- 5  对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

- 6  检测报告仅对检测系统工程负责。

- 建筑太阳能热水系统工程检测报告

| 报告编号 共 页 第 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 检测日期 |  |
| 受检单位名称/ 地址/联系电话 |  | 系统品牌及 型号 |  | 监督编号 |  |
| 委托单位名称/ 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |
| 样品数量/ 抽样基数 |  | 样品抽样单 编号 |  | 检测类别 |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 盖章 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 签发 | 签字 （盖章） | 审核 | 签字 （盖章） | 检测 | 签字 （盖章） |

报告表（一）  集热系统性能评定报告

| 检测项目 |  |  | 单位 | 技术 要求 | 检测结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日有用得热量 | 贮热水箱容水量不大于0.6m3 | 紧凑式与闷晒式太阳能热水系统 | MJ/m2 | q17≥7.7 |  |  |
|  |  | 分离直接式太阳能热水系统 |  | q17≥7.0 |  |  |
|  |  | 分离间接式太阳能热水系统 |  | q17≥6.6 |  |  |
|  | 贮热水箱容水量大于0.6m3 | 直接系统 |  | q17≥7.0 |  |  |
|  |  | 间接系统 |  | q17≥6.3 |  |  |
| 贮热水箱保温性能 | 贮热水箱容水量不大于0.6m3 | 紧凑式与分离式太阳能热水系统 | W/(m3•K) | Usl≤16 |  |  |
|  |  | 闷晒式太阳能热水系统 |  | Usl≤80 |  |  |
|  | 贮热水箱容水量大于0.6m3 | V≤2m3 | ℃ | Δtsd≤8 |  |  |
|  |  | 2m3≤V≤4m3 |  | Δtsd≤6.5 |  |  |
|  |  | V＞4m3 |  | Δtsd≤5 |  |  |
| 集热系统效率 |  |  | % | η≥42 |  |  |
| 太阳能保证率 |  |  | % | f≥40 |  |  |

报告表（二） 控制系统评定报告

| 检验项目 |  | 技术要求 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温控器 | 功能性检验 | 6.1条 |  |  |
| 传感器 | 功能性检验 | 6.2条 |  |  |
| 电磁阀 | 功能性检验 | 6.3条 |  |  |

报告表（三） 系统安全性能评定报告

| 检验检测项目 |  | 技术要求 | 检验检测 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拔承载力 |  | 7.1条 |  |  |
| 支架 |  | 7.2条 |  |  |
| 耐蚀性能 |  | 7.3条 |  |  |
| 防雷击 |  | 7.4条 |  |  |
| 防漏电 | 泄漏电流 | 7.5条 |  |  |
|  | 绝缘电阻 | 7.5条 |  |  |
| 系统防渗漏措施 |  | 7.6条 |  |  |
| 防超压保护措施 |  | 7.7条 |  |  |
| 过热保护措施 |  | 7.8条 |  |  |
| 防冻与管道保温层厚度 |  | 7.9条 |  |  |
| 安全防护措施 | 由太阳能集热器构成的阳台栏板耐冲击性能 | 7.10条 |  |  |