| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 05 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

城镇污水深度处理技术规范

Technical specification for advanced treatment of municipal wastewater

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  深度处理技术	3

6  环境污染控制	5

附录A（资料性）  城镇污水深度处理推荐工艺流程	7

附录B（资料性）  城镇污水深度处理参考技术	9

参考文献	24

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出

、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京大学、南京大学宜兴环保研究院、江苏天雨环保集团有限公司、中国光大水务有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：任洪强、耿金菊、于清淼、王旗军、王冠平、熊晓敏、曹贵华、牛涛、潘卓兮、潘海龙、张瑞斌、潘镜羽、王瑾丰、丁丽丽、王庆、曹云、李纪文。

城镇污水深度处理技术规范

范围

本文件规定了城镇污水深度处理的总体要求、处理技术和环境污染控制。

本文件适用于城镇污水处理厂二级出水的深度处理，适用于城镇污水处理厂提标建设（新建、改造、扩建）及城镇污水再生利用工程的设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 18920  城市污水再生利用  城市杂用水水质

GB/T 18921  城市污水再生利用  景观环境用水水质

GB/T 19772  城市污水再生利用  地下水回灌水质

GB/T 19837  城镇给排水紫外线消毒设备

GB/T 19923  城市污水再生利用  工业用水水质

GB 20922  城市污水再生利用  农田灌溉用水水质

GB/T 25499  城市污水再生利用  绿地灌溉水质

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50040  动力机器基础设计标准

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50334  城镇污水处理厂工程质量验收规范

GB 50335  城镇污水再生利用工程设计规范

GB 51221  城镇污水处理厂工程施工规范

GB 55027  城乡排水工程项目规范

CJ/T 169  微滤水处理设备

CJJ 60  城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 131  城镇污水处理厂污泥处理技术规程

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ/T 270  环境保护产品技术要求  反渗透水处理装置

HJ/T 271  环境保护产品技术要求  超滤装置

HJ 2008  污水过滤处理工程技术规范

HJ 2016  环境工程  名词术语

DB32/ 4440  城镇污水处理厂污染物排放标准

术语和定义

HJ 2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

城镇污水  municipal wastewater

城镇居民生活污水，机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水，以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。

[来源：GB 18918—2002，3.1]

城镇污水处理厂  municipal wastewater treatment plant

对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

[来源：GB 18918—2002，3.2]

深度处理  advanced treatment

城镇污水经二级处理后，为达到污水排放标准或再生水水质标准，进一步去除污水中有机物、氮、磷、悬浮物（SS）、色度、嗅味、病原微生物等污染物的过程。

[来源：GB 50125—2010，2.0.76，有修改]

介质过滤  media filtration

水流通过粒状滤料、滤布、纤维束滤料以去除悬浮固体的过程。

[来源：GB 50335—2016，2.0.4]

新污染物  emerging contaminants

具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在较大风险，但尚未纳入管理或现有管理措施不足以有效防控其风险的有毒有害化学物质。

新污染物主要包括持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等。

总体要求

城镇污水深度处理工艺应根据不同污染物去除目标选择，工艺单元的组合形式应进行多方案比选。城镇污水深度处理推荐工艺流程图见附录A。

城镇污水深度处理技术应成熟可靠、经济合理、运行稳定、二次污染少等，城镇污水深度处理参考技术见附录B。

城镇污水深度处理工程总体布置和相关构筑物设计应符合GB 50014的相关规定。

城镇污水深度处理工程的施工应符合GB 51221的规定，验收应符合GB 50334的规定，运行、维护及安全操作应符合CJJ 60和GB 55027的规定。

深度处理设备选型应满足污水处理工艺的要求，并进行技术经济比选。

城镇污水深度处理单元的水量计量和水质监测设备应根据工艺需要设置，宜选择在线监控仪表获取水质和水量数据。

城镇污水深度处理后出水直接排放应符合城镇污水处理厂排放标准的规定。

城镇污水深度处理后出水再生利用时，应符合相应的水质要求：

农田灌溉用水水质应符合GB 20922的规定；

城市杂用水水质应符合GB/T 18920的规定；

工业用水水质应符合GB/T 19923的规定；

景观环境用水水质应符合GB/T 18921的规定；

绿地灌溉水质应符合GB/T 25499的规定；

地下水回灌水质应符合GB/T 19772的规定。

城镇污水深度处理后再生利用同时用于多种用途时，其水质标准应按最高要求执行。

深度处理技术

混凝沉淀

可通过混凝沉淀的方法去除部分SS、胶体颗粒、颗粒性及胶体性有机物、色度和总磷（TP）等。

混凝沉淀系统应包括混凝剂及絮凝剂投加系统、混合系统、絮凝系统、沉淀系统及排泥系统。

药剂混合方式的选择应考虑处理水量水质的变化，采用机械混合、水力混合等方式：

水量水质变化不大时，可采用水力混合方式；

水量水质变化较大时，宜采用机械混合方式。

混凝沉淀可采用高密度（高效）沉淀池（见附录B.1）、磁混凝沉淀池（见附录B.2）、加砂混凝沉淀池（见附录B.3）等。

混凝剂和助凝剂类型选择及用量应结合所选用的污水处理工艺，根据深度处理进、出水水质（如SS、TP等），经现场试验确定。

气浮

可通过气浮法去除污水中的SS、胶体颗粒和TP等。

气浮系统包括进水系统、气泡发生器、气浮池、刮泥及排泥系统、液位控制及出水系统等。

气浮装置的类型应结合占地、投资及模拟试验结果确定，可采用加压溶气气浮（见附录B.4）。

气浮浮渣应由刮泥机设备收集后进行浓缩脱水处理。

气浮系统应配置自动预泄压装置，以及防止回流水逆流堵塞气管的装置。

介质过滤

可通过粒状材料或多孔介质对SS进行分离，用于去除部分细小SS、TP等。

介质过滤系统包括过滤介质、进水系统、出水系统和反冲洗系统等。

介质过滤的滤池选择应根据处理水量、水质特性、处理构筑物高程布置等因素，经综合比选后确定。

滤池的选型及适用条件可参考HJ 2008—2010中表1的规定，可采用滤布滤池（见附录B.5）、V型滤池（见附录B.6）等。

介质过滤的滤池设计参数应符合GB 50014和HJ 2008的相关规定。

过滤的滤池冲洗方式应根据滤池特征选取，可采用水冲或气水联合反冲洗方式。

吸附

可采用吸附法脱色、除臭及去除重金属、溶解性有机物、新污染物等。

吸附工艺应考虑吸附剂类型、吸附剂用量、接触时间、水力负荷和再生周期等影响因素，设计参数宜根据静态或动态试验（吸附导试）确定。

吸附设备包括吸附槽、固定床吸附设备、流化床吸附设备、移动床吸附柱等。

吸附剂宜采用炭类吸附剂（见附录B.7）、腐殖酸类吸附剂、矿物吸附剂、高分子吸附剂等。

吸附剂的种类及性质、吸附系统的pH值、温度、接触时间、水力条件等参数应根据试验确定或参考同类工程实例。

吸附剂失效后宜对吸附剂进行再生，以降低吸附处理工艺的运行成本。

采用吸附技术时，宜设置混凝、沉淀、过滤等。

膜分离

可采用膜分离技术去除SS、氨氮和有机物等污染物。

膜分离工艺设计应考虑进水流速、操作压力、温度、进水水质、膜通量和回收率等影响因素，设计参数应由试验确定或参考同类工程实例。

采用膜分离技术时应考虑膜清洗、废液和浓液的处理及回收，并应考虑废弃膜组件的出路及二次污染。膜分离浓水处理工艺流程可参考HJ 579—2010中6.4.2的规定。

膜分离根据出水水质要求可选用微滤、超滤、纳滤和反渗透等其中一种或几种方式的组合（见附录B.8）。各类膜分离技术的选择及适用条件可参考HJ 579—2010中表4的规定。

采用膜分离技术时，应对污水进行预处理。采用微滤或超滤处理技术时，应设置超细格栅；采用反渗透技术时，宜设置保安过滤器、微滤或超滤等。

膜分离处理设备应满足HJ/T 270、HJ/T 271、CJ/T 169的要求。

生物处理

可采用生物处理降解二级出水中的TP、总氮（TN）、氨氮和新污染物等。

生物处理可采用曝气生物滤池（见附录B.9）、膜生物反应器（见附录B.10）、反硝化深床滤池（见附录B.11）和自养反硝化滤池（见附录B.12）等。

曝气生物滤池技术条件如下：

根据工艺需要，曝气生物滤池可采用碳氧化曝气生物滤池、硝化曝气生物滤池或反硝化生物滤池的单级布置形式，也可采用组合串联的多级布置形式；

曝气生物滤池由池体、布水系统、布气系统、承托层、填料层和反冲洗系统等组成；

曝气生物滤池宜采用上向流进水；

曝气生物滤池前宜设置混凝沉淀池等预处理设施；

滤池的滤料宜选用轻质球形陶粒或塑料颗粒；

当出水总磷浓度达不到排放或回用要求时，应辅助化学除磷。

膜生物反应器技术条件如下：

应根据污水性质、浓度和水量选择浸没式或外置式膜生物反应器；

膜生物反应器由反应器壳体、膜组件、膜组件清洗装置等组成；

应设置膜在线清洗或离线清洗系统，并根据膜的运行状况确定清洗和反洗程序；

当进水水质或水量变化大时宜设置调节水质或水量设施。

反硝化深床滤池技术条件如下：

反硝化深床滤池的形式及进水流向应根据进水水质和处理要求进行设计选择；

反硝化深床滤池由配水区、布水及反冲洗布水布气系统、承托层、滤料层、反冲洗系统、出水系统等组成；

碳源不足时应外加碳源，碳源可选用乙酸、乙酸钠等，碳源投加量可参考GB/T 37528—2019中表2的规定。

自养反硝化滤池技术条件如下：

自养反硝化滤池的进水流向应根据进水水质和处理要求进行选择；

自养反硝化滤池由布水布气系统、承托层、功能填料层、反冲洗系统、出水系统和自控系统等组成；

进水溶解氧含量宜小于0.5 mg/L；

自养反硝化滤池电子供体可为铁粉、单质硫、硫化钠、硫代硫酸钠等，投加量可参考GB/T 37528—2019中表3的规定。

高级氧化

可采用高级氧化法去除污水中的色度、嗅味、有毒有害及难降解有机污染物等。

高级氧化可采用臭氧（催化）氧化（见附录B.13）。

臭氧（催化）氧化技术条件如下：

臭氧（催化）氧化系统应包括臭氧发生器、臭氧接触或催化池（塔）、臭氧尾气消除装置、臭氧投加装置等；

臭氧发生器技术要求参照GB/T 37894；

接触或催化池（塔）应设置密封盖、呼吸阀和安全阀；

应设置尾气处置和报警装置，宜采用高温加热型、加热催化型等尾气消除装置，尾气排放浓度应小于0.1 mg/L；

臭氧的投加装置宜采用多孔扩散器、文丘里喷射器、增效喷嘴等；

臭氧氧化系统中与臭氧接触的池体、设备、阀门、管道、材料等应耐臭氧腐蚀；

臭氧的投加量、接触时间和反应条件应根据试验确定；

臭氧（催化）氧化系统的进水SS宜小于10 mg/L。

消毒

应设置消毒设施去除污水中的病原微生物、病毒等。

污水出水消毒程度应根据污水性质、排放标准或再生利用要求确定。

消毒剂和消毒方式应根据处理水量和水质、消毒剂的来源、处理工艺等进行选择，并通过技术经济比选后确定，可采用氯消毒（见附录B.14）、紫外线消毒（见附录B.15）等方法。

采用二氧化氯、次氯酸钠或液氯消毒时，有效氯的投加量应根据试验资料或类似运行经验确定，接触时间应不少于30 min。

采用紫外线消毒时，紫外线有效剂量应符合GB/T 19837的相关规定。

消毒剂的投加技术要求应符合GB 50335的相关规定。

环境污染控制

废气控制

污泥脱水设施等主要恶臭产生源应采取密闭、局部隔离及负压抽吸等措施。

深度处理单元及污泥处理单元产生的废气宜统一收集，并进行集中处理。

除臭工艺宜采用生物吸附、生物过滤、活性炭吸附、碱洗等独立或联用措施。

处理后排放气体应符合DB32/ 4440的有关规定。

污泥控制

城镇污水深度处理过程中产生的污泥，可采用消化、好氧发酵等方式进行稳定化处理。

污泥处理工艺的设计应符合GB 50014和CJJ 131的规定。

稳定化处理后的污泥宜采取建筑材料利用、焚烧等方式进行处置。

化学除磷工艺产生的化学污泥可与生物污泥一并处置。

污泥处理过程中产生的污泥水应单独处理或返回污水处理构筑物进行处理。

噪声及振动控制

设备间应具有良好的隔声和消声设计，选用性能良好的声学材料进行防护。

机械设备的安装应配备隔振、隔声、消声等噪声和振动控制措施。

污水处理厂内噪声控制应符合GB/T 50087的有关规定，厂界噪声应符合GB 12348的规定。

设备间、鼓风机房等内的机械设备噪声和振动的控制设计应符合GB 50040的规定。

（资料性）
城镇污水深度处理推荐工艺流程

城镇污水处理厂提标建设，可采用“混凝沉淀/气浮+强化处理技术+消毒”的组合深度处理工艺（见图A.1）：

以去除TP和SS为主要目的，强化处理技术可采用介质过滤；

以去除TN、TP、SS为主要目的，强化处理技术可采用生物滤池；

以去除CODCr、TP、TN、SS、色度、嗅味、新污染物等为主要目的，强化处理技术可采用生物滤池、臭氧氧化的组合技术。

城镇污水提标建设用深度处理推荐工艺流程图

城镇污水再生利用，可根据不同用途，采用以下深度处理工艺组合。

- 城镇污水再生用作城市杂用水，重点关注病原微生物、有毒有害有机物、浊度、色度、嗅味等指标。推荐组合深度处理工艺见图A.2。

城镇污水再生用作城市杂用水深度处理推荐工艺流程图

城镇污水再生用作景观环境用水，可分为观赏性景观环境用水和娱乐性景观环境用水。观赏性景观环境用水重点关注色度、嗅味等指标；娱乐性景观环境用水重点关注病原微生物、有毒有害有机物、色度、嗅味等指标。推荐组合深度处理工艺见图A.3。

城镇污水再生用作景观环境用水深度处理推荐工艺流程图

城镇污水再生用作工业用水，可分为冷却和洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水。冷却和洗涤用水重点关注氨氮、总硬度、SS、色度等指标，循环冷却水考虑盐度和硬度的控制；锅炉补给水重点关注CODCr、总硬度、SS等指标；工艺与产品用水重点关注CODCr、SS、色度、嗅味等指标。推荐组合深度处理工艺见图A.4。

城镇污水再生用作工业用水深度处理推荐工艺流程图

城镇污水再生用作绿地灌溉，可分为非限制性绿地用水和限制性绿地用水。非限制性绿地用水重点关注病原微生物、浊度、有毒有害有机物、色度、嗅味等指标；限制性绿地用水重点关注浊度、嗅味等感官指标。非限制性绿地用水见图A.5。

城镇污水再生用作绿地灌溉深度处理推荐工艺流程图

（资料性）
城镇污水深度处理参考技术

高密度（高效）沉淀池

工艺提要

高密度（高效）沉淀池将澄清技术与污泥浓缩技术结合起来，能够进一步去除二级出水中SS、TP以及部分CODCr等污染物。高密度（高效）沉淀池分为混合区、絮凝区、熟化区、预沉区和沉淀区五个区域，是一种快速沉淀技术，通过投加混凝剂和絮凝剂等，利用回流污泥的吸附作用加快絮体的生长及沉淀。对浊度、磷及表观色度具有较好的去除效果，出水SS可达到20 mg/L以下，CODCr去除率约为10%~30%，TP去除率约为40%~80%。

工艺流程

在混合区投加混凝剂，通过搅拌器使混凝剂与污水快速混合进行压缩双电层。进入絮凝池后投加絮凝剂，通过搅拌脱稳后的絮体在絮凝剂作用下进行吸附架桥，重新形成更大的易于沉降的絮凝体。进入熟化区后絮体继续增大；通过沉淀池的预沉区，易于沉淀的絮体快速沉降，未来得及沉淀以及不易沉淀的微小絮体在沉淀区的污泥层中捕获，最终出水通过池顶集水槽收集排出。工艺流程图见图B.1。

高密度（高效）沉淀池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 快速混合池水力停留时间：0.5 min~2 min；

絮凝池水力停留时间：8 min~15 min；

絮凝池回流量/处理水量：2%~6%；

斜管表面水力负荷宜为8 m3/(m2·h)~20 m3/(m2·h)。

主要设备

混合搅拌器、絮凝搅拌器、浓缩刮泥机、混凝剂和絮凝剂制备及投加系统、污泥回流泵、污泥排放泵、控制仪表等。

磁混凝沉淀池

工艺提要

向污水中投加少量混凝剂、磁种等与污染物絮凝结合成磁性絮体，通过增加磁性絮体比重以达到快速沉淀的目的，从而达到净化水质的目的。通过磁回收系统将污泥中的磁粉进行高速回收，循环利用、节省费用。处理出水SS可低至10 mg/L以下，TP低至0.3 mg/L以下，具有高效、稳定运行的突出特点。

工艺流程

二沉池出水进入混合池，投加混凝剂（如：铁盐、铝盐），在搅拌器的作用下使混凝剂迅速均匀分散到污水中；在磁粉混凝池中加入磁粉发生磁混凝反应，污水中不带磁性的悬浮物或胶体与磁种裹挟在一起而形成带有磁粉凝结核的微磁絮团；通过投加絮凝剂的架桥作用在絮凝区进一步将凝聚体絮凝成大絮团。经过絮凝区后的污水流向高速沉淀区，悬浮物完成沉淀澄清，上清液作为处理出水继续进一步处理，底层的含磁污泥则经过磁粉回收系统循环利用,剩余污泥进入污泥脱水系统进行脱水处理。工艺流程图见图B.2。

磁混凝沉淀池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 混合池水力停留时间：0.5 min~2 min；

- 磁粉混凝池水力停留时间：2 min~5 min；

絮凝池水力停留时间：2 min~5 min；

磁粉投加量应根据混凝沉淀试验结果确定，无试验数据时，初始投加量宜为20 kg/m3池容~40 kg/m3池容；

污泥回流比：3%~8%；

斜管表面水力负荷：15 m3/(m2·h)~40 m3/(m2·h)。

主要设备

絮凝反应搅拌器、磁粉污泥回流泵、磁粉回收泵、混凝剂和助凝剂投加泵、磁分离机、刮泥机、磁泥剪切机等。

加砂混凝沉淀池

工艺提要

加砂混凝沉淀工艺将重介质絮凝技术和高效沉淀技术结合，以二氧化硅微砂作为絮凝的核心物质，使污染物在高分子絮凝剂的作用下与微砂聚合成大颗粒的易于沉淀的絮体，从而加快了污染物的沉淀速度，减少沉淀的面积和沉淀时间，同时保证了良好的出水效果。该工艺通过调节微砂和污泥的回流率应对水质水量的变化，主要用于去除污水中的SS、TP，同时对高浊、低温、藻类爆发等难处理的污水处理效果明显，对于用地紧张的区域优势明显。

工艺流程

污水首先进入混合池，投加铝盐或铁盐等混凝剂，在搅拌器的作用下混合均匀；粒径为100 μm~150 μm的微砂投到加砂混凝池中，微砂循环和补充可以增加凝聚的几率，确保絮状物的密度，以增加絮体形成和沉淀的速度；在絮凝池进一步投加高分子絮凝剂将凝聚体絮凝成大絮团；经过絮凝池后的污水流向高速沉淀区，含砂的絮体在斜板澄清部分实现了高速沉淀，澄清水被集水槽收集，含有微砂的污泥沉淀于池底悬浮物完成沉淀澄清，上清液作为处理出水继续进一步处理，由刮泥机收集至沉淀池底部中央的区域，被微砂循环泵送入水力旋流器，下溢的微砂可直接回用于混凝池，分离出微砂的剩余污泥以溢流形式排出水力旋流器外送入后续处理。工艺流程图见图B.3。

加砂混凝沉淀池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 混合池水力停留时间：0.5 min~2 min；

加砂混凝池水力停留时间：2 min~5 min；

絮凝池水力停留时间：2 min~5 min；

微砂粒径：100 μm~300 μm；

斜管表面水力负荷：20 m3/(m2·h)~60 m3/(m2·h)；

污泥回流比：3%~6%。

主要设备

混合搅拌机、絮凝搅拌机、微砂回收系统、刮泥机。

加压溶气气浮

工艺提要

向污水中通入一定的空气，产生大量的小气泡，使污水中的细小悬浮物黏着在气泡上，随着气泡一同浮出水面，形成浮渣，达到去除水中SS，改善水质的目的。当用地受限或除磷要求高（<0.2 mg/L）时，可采用加压溶气气浮技术。加压溶气气浮处理出水SS可低至10 mg/L以下，处理效果显著且稳定。

工艺流程

经絮凝后的污水，自池底部进入气浮池接触室，并与溶气释放器释出的含微气泡水相遇，絮粒与气泡粘附后，即在气浮分离室进行渣、水分离。浮渣布于池面，定期刮（溢）入排渣槽，清水由集水管引出，进入后续处理构筑物。其中，部分清水经回流泵加压进入压力容器罐，与此同时，空气压缩机将空气压入容器罐，在溶气罐内完成溶气过程，并由溶气水管将溶气水输往溶气释放器，供气浮用。工艺流程图见图B.4。

加压溶气气浮工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 溶气压力：0.2 MPa ~0.4 MPa；

- 溶气水回流比：10%~20%；

- 接触室上升流速：10 mm/s~20 mm/s，水力停留时间：大于1 min；

- 分离室表面负荷：5.4 m3/(m2·h)~7.2 m3/(m2·h)，水力停留时间：10 min~20 min；

- 气浮池有效水深：2.0 m~3.0 m。

主要设备

空气溶解设备、溶气释放器、气浮池、刮泥机等。

滤布滤池

工艺提要

利用一定孔径的滤布过滤以去除悬浮固体，主要使水中SS、浊度指标达到污水排放或再生利用标准。滤布滤池具有节省能耗、过滤水头小、占地面积小、维护使用简便等特点，对SS的去除率可达50%以上。选择滤布滤池时应充分考虑工艺搭配，避免出现“高效沉淀池+滤布滤池”不合理的组合工艺形式。同时，应注意当SS过高或粘附性较强时，滤布易发生污染和堵塞。

工艺流程

污水进入滤布滤池，依靠水头通过滤布，过滤后的水进入滤盘、中心管。随着过滤的进行，滤布上沉积的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时，开始进行负压反抽吸，滤盘缓慢转动，滤布被清洗干净。进水中比较大的固体会自然沉降到斗形池底，利用排泥泵将污泥送到污泥处理设施进行处理。工艺流程图见图B.5。

滤布滤池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 滤池进水SS宜小于20 mg/L；

采用聚酯编织针毡滤布或合成纤维绒毛滤布，最小孔径宜为10 μm；

最大滤速：8 m3/(m2·h)~10 m3/(m2·h)；

反冲洗水压力：7 m~15 m，反冲洗水量/处理水量：1%~5%；

冲洗前水头损失：0.2 m~0.4 m；

滤池宜设斗形池底。

主要设备

滤盘、空心转轴、清洗机构、排泥机构、抽吸泵等。

V型滤池

工艺提要

采用均匀级配粗砂滤料，以恒定水位进行过滤。经过滤料过滤后，污水中的悬浮物和溶解物被捕获。V型滤池处理出水浊度可低于1 NTU，SS低于10 mg/L，具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。

工艺流程

污水由进水总渠经进水阀和方孔后，溢流堰口再经侧孔进入V型滤池槽，分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池，被均质滤料层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间，由方孔汇入气水分配管渠后排出。滤池在工作周期内随着滤料层截留水中杂质量的不断增加，滤层对水流的阻力增大、滤速减少、出水量下降，此时滤池就要进行反冲洗。工艺流程图见图B.6。

V型滤池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 滤池进水悬浮物宜小于20 mg/L；

滤料厚度：1200 mm~1500 mm，有效粒径：0.85 mm~2 mm，不均匀系数不宜大于1.4；

滤速：5 m3/(m2·h)~8 m3/(m2·h)；

过滤周期：12 h~24 h；

应设气水联合反冲洗和表面扫洗辅助系统，表面扫洗强度宜为2 L/(m2·s)~3 L/(m2·s)；单独气冲强度宜为13 L/(m2·s)~17 L/(m2·s)，历时2 min~4 min；气水联合冲洗时气冲强度宜为13 L/(m2·s)~17 L/(m2·s)，水冲强度宜为3 L/(m2·s)~4 L/(m2·s)，历时3 min~4 min，单独水冲洗强度宜为4 L/(m2·s)~8 L/(m2·s)，历时5 min~8 min。

主要设备

进水管、进气管、石英砂滤料、反冲洗鼓风机、滤板、滤头等。

活性炭吸附池

工艺提要

利用具有多孔性的活性炭为吸附污水中有机污染物介质，依靠分子间的作用力、化学键力和静电吸引力的作用下，通过其自身物理和化学吸附特性来对污水中有机污染物进行吸附处理，从而使得污染水质得到净化。活性炭吸附池出水浊度可达到1 NTU以下。

工艺流程

污水经变径进水管，由上向下通过活性炭床，经吸附过滤处理后从吸附池底部排出。反冲洗时，向上流动的水流将活性炭层托起，使活性炭处于悬浮状态。冲洗完毕后，净炭靠自重返回炭床。工艺流程图见图B.7。

活性炭吸附工艺流程图

工艺控制条件

接触时间、水力负荷与再生周期等设计参数宜通过试验确定。无试验资料时，工艺控制条件如下：

- 空床接触时间：20 min~30 min；

炭层厚度：3.0 m~4.0 m；

空床滤速：7 m3/(m2·h)~12 m3/(m2·h)；

炭层最终水头损失：0.4 m~1.0 m；

常温下经常性冲洗时，水冲洗强度宜为11 L/(m2·s)~13 L/(m2·s)，历时10 min~15 min，膨胀率15%~20%。定期大流量冲洗时，水冲洗强度宜为15 L/(m2·s)~18 L/(m2·s)，历时8 min~12 min，膨胀率宜为25%~35%。活性炭再生周期由处理后出水水质是否超过水质目标值确定，经常性冲洗周期宜为3 d~5 d。冲洗水应采用活性炭吸附池水或滤池水，冲洗水浊度宜小于5 NTU。

主要设备

压力差计、液位计、恒水位过滤系统、滤池自动反冲洗系统等。

微滤/超滤膜分离

工艺提要

在膜两侧施加一定压力差，通过膜的筛分作用截留微粒、大分子等物质，从而达到分离的目的。微滤膜主要分离的是SS和细菌等颗粒物质；超滤膜则主要是水中的胶体和一些生物大分子等。微滤/超滤膜过滤可替代常规沉淀-过滤工艺，具有高效去除SS和胶体物质的能力，占地面积小，自动化程度高，对CODCr去除率约为5%~30%，处理出水浊度低于0.3 NTU。

工艺流程

污水经过预处理系统处理，出水在泵压作用下进入膜组件进行膜滤处理，污水中的颗粒、悬浮固体、胶体物质等被截留，膜滤出水可直接排放或回用。膜过滤在运行一定时间后需要进行反冲洗，以保证膜的性能稳定和去除膜表面的污染物，恢复膜系统运行，反冲洗后的浓水返回进水池中，进行循环处理。工艺流程图见图B.8。

微滤/超滤膜分离工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 系统跨膜压差：0.02 MPa ~0.03 MPa；

- 温度：12 ℃~38 ℃；

膜通量：10 L/(m2·h)~40 L/(m2·h)；

产水率：≥90%。

主要设备

超滤膜、微滤膜、反洗水泵、压力表、浓水调节阀等。

曝气生物滤池

工艺提要

在滤池中填装一定量的粒径较小的粒状滤料，滤料表面生长着高活性的生物膜，在滤池内曝气。污水流经时，利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对污水进行快速净化，实现生物氧化降解。同时污水流经时，利用滤料粒径较小的特点及生物絮凝作用，截留污水中的SS，且保证脱落的生物膜不会随水漂出，实现截留作用。曝气生物滤池适用于氨氮和有机污染物的去除，以二级处理出水为进水时，曝气生物滤池氨氮去除率可达90%以上，CODCr的去除率可达10%~30%，出水SS一般不高于15 mg/L。

工艺流程

污水由下向上流经滤料层时，微生物膜吸收污水中的有机污染物作为其自身新陈代谢的营养物质，并在滤料层下部提供曝气供氧的条件下，气、水同为上向流态，使污水中的有机物得到好氧降解，并进行硝化脱氮。同时，定期利用处理后的出水对滤池进行反冲洗，排除滤料表面增殖的老化微生物膜，以保证微生物膜的活性。工艺流程图见图B.9。

曝气生物滤池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 滤料粒径：3 mm~5 mm；

填料厚度：2 m~4 m；

空床水力停留时间：35 min~45 min；

滤层终期过滤水头：1.2 m~1.5 m；

五日生化需氧量容积负荷：3 kg/(m3·d)~6 kg/(m3·d)。

采用气水联合反冲洗，气洗时间宜为3 min~10 min，气水联合冲洗时间宜为4 min~10 min，单独水漂洗时间宜为8 min~10 min。空气冲洗强度宜为12 L/(m2·s)~25 L/(m2·s)，水反洗强度宜为4 L/(m2·s)~8.5 L/(m2·s)。滤池反冲洗周期宜为24 h~72 h。

主要设备

池体、滤料、承托层、滤头、曝气管、堰板、阀门、自控控制系统、反冲洗泵、鼓风机等。

膜生物反应器（MBR）

工艺提要

首先通过活性污泥去除污水中可生物降解的有机物，随后采用膜组件将净化后的污水和污泥进行固液分离，使活性污泥浓度大大提高。MBR最大特点是水力停留时间和污泥停留时间可以实现分别控制。MBR对CODCr、五日生化需氧量（BOD5）、SS、氨氮的去除率分别在90%、93%、95%及90%以上。

工艺流程

污水经调节后进入曝气池，利用曝气池内的活性污泥氧化降解污水中的化学需氧量，同时氨态氮被氧化为硝态氮。曝气池出水进入到膜池，膜池内装有浸没式膜堆，底部设有曝气装置，在抽吸泵的抽吸下，污水经膜过滤后出水。膜池的污泥通过污泥回流泵返回到曝气池中，维持曝气池内污泥浓度在一定范围内。当跨膜压差达到一定数值时，需要对膜组件进行化学清洗，去除有机物等对膜的污堵，恢复系统运行。工艺流程图见图B.10。

膜生物反应器工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 进水pH：6~9，水温宜为：12 ℃~38 ℃；

- 膜孔径：0.01 μm~0.4 μm；

生物反应池的五日生化需氧量污泥负荷：0.05 kg BOD5/(kg MLSS·d)~0.15 kg BOD5/(kg MLSS·d)；

混合液悬浮固体浓度：6000 mg/L~12000 mg/L；

过膜压力：小于0.05 MPa；

宜采用间歇运行方式，1个过滤周期内运行期宜为7 min~13 min，暂停期宜为1 min~3 min；

膜通量：15 L/(m2·h)~25 L/(m2·h)。

主要设备

曝气池、膜池、曝气风机、污泥回流泵等。

反硝化深床滤池

工艺提要

细菌和其他微生物以一层薄膜生长在固体介质上，当污水在固体滤料上流过时，利用滤料的拦截和滤料上生物膜的生物降解双重作用经污染物去除。反硝化深床滤池适用于硝态氮和有机污染物的去除，当TN去除要求10 mg/L以内且有SS去除要求时，可采用反硝化深床滤池。反硝化深床滤池对硝态氮的去除率取决于投加的碳源量，一般为50%~90%。选择反硝化深床滤池时应充分考虑工艺搭配，避免出现“曝气生物滤池+反硝化深床滤池”不合理的组合工艺形式。

工艺流程

污水进入滤床后，污染物经过沉淀、过滤、截留等方式，最终留在滤床中。然后通过反冲洗作用将其排出至废水池，滤层的过滤性能得以恢复。反硝化系统碳源投加量根据进水流量和进水硝酸盐浓度调整，通过自控系统控制。工艺流程图见图B.11。

反硝化深床滤池工艺流程图

工艺控制条件：

工艺控制条件如下：

- 宜选用均质级配石英砂滤料或陶粒滤料，不均匀系数：≤1.4，有效粒径：1.5 mm~3.5 mm；

- 平均滤速：4.5 m3/(m2·h)~8.0 m3/(m2·h)，峰值滤速及强制滤速：<10 m3/(m2·h)；

滤料层深度：1.8 m~2.5 m；

容积负荷（以NO3-N计）：0.3 kg/(m3·d)~1.6 kg/(m3·d)；

空床接触时间：20 min~30 min；

反冲洗周期：24 h~48 h；

驱氮周期：2 h~4 h；

宜采用气水反冲洗，先气冲，气冲强度宜为25 L/(m2·s)~ 30 L/(m2·s)，历时3 min~5 min；气水联合冲洗时气冲强度宜为25 L/(m2·s)~30 L/(m2·s)，水冲强度宜为4 L/(m2·s)~4.5 L/(m2·s)，历时10 min~20 min，单独水冲洗强度宜为4 L/(m2·s)~4.5 L/(m2·s)，历时3 min~5 min。

主要设备

池体、滤料、承托层、碳源投加系统、滤头滤板、反冲洗水泵、反冲洗鼓风机等。

自养反硝化滤池

工艺提要

自养反硝化滤池是一种基于复合功能性生物载体驱动反硝化反应的污水脱氮技术，通过利用无机碳（CO2、HCO3-、CO32-）作为碳源，自养反硝化菌以复合活性生物载体作为硝酸盐氮还原的电子供体，完成微生物新陈代谢，将受污染水体中的硝酸盐氮还原为N2。自养反硝化滤池在运行过程中无需投加碳源，对TN的去除率可达50%~95%。

工艺流程

采用重力流模式运行，污水从滤池顶端进水，通过硫基复合活性滤料时通过截留作用去除SS，并在硫自养反硝化微生物、铁自养反硝化等微生物的作用下将污水中的硝态氮/亚硝态氮还原为氮气，从而实现脱氮功能。工艺流程图见图B.12。

自养反硝化滤池工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 滤料层厚度：1.0 m~3.5 m；

- 滤速：0.5 m3/(m2·h)~8.0 m3/(m2·h)；

容积负荷（以NO3-N计）：0.25 kg/(m3·d)~1.0 kg/(m3·d)；

宜采用气水反冲洗，先气冲，气冲强度宜为20 L/(m2·s)~25 L/(m2·s)，历时3 min~5 min；气水联合冲洗时气冲强度宜为20 L/(m2·s)~25 L/(m2·s)，水冲强度宜为4 L/(m2·s)~4.5 L/(m2·s)，历时10 min~20 min，单独水冲洗强度宜为4 L/(m2·s)~4.5 L/(m2·s)，历时3 min~5 min。

主要设备

自养反硝化滤池、反冲洗泵、鼓风机、自控控制系统等。

臭氧（催化）氧化

工艺提要

臭氧分子中的氧原子具有强烈的亲电子或亲质子性，在催化剂作用下臭氧分解产生新生态氧原子，在水中形成具有强氧化作用的羟基自由基，羟基自由基可以破坏有机物结构，从而氧化分解水中的污染物。臭氧氧化工艺对色度、嗅味以及含不饱和键的有毒有害有机物去除效果显著，出水色度一般小于10度。

工艺流程

污水从进水池输送到臭氧接触氧化（催化）池，同时将臭氧发生器产生的臭氧通入接触氧化（催化）池中，污水中难降解的有机物被氧化分解，臭氧接触氧化（催化）池顶部连接有尾气破坏器，系统产生的尾气通过尾气破坏器加热、催化分解后排放。工艺流程图见图B.13和图B.14。

臭氧接触氧化工艺流程图

臭氧催化氧化工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 臭氧接触时间：30 min~120 min；

臭氧投加量应根据去除单位CODCr所需O3量（O/C值）确定，O/C值宜通过现场试验或参考类似工程案例确定；

臭氧接触池的设计水深：5.5 m~6 m，催化池设计水深：5.5 m~10 m。

主要设备

气源装置、臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触（催化）装置、臭氧尾气消除装置等。

氯消毒

工艺提要

氯溶解于水生成的次氯酸和盐酸，次氯酸能扩散至带负电的细菌表面，并穿透至细菌内部，氧化和破坏微生物外膜或酶的蛋白质节后功能，从而使微生物死亡净化水质。氯消毒技术成熟、成本低、具有广谱的微生物灭活效果。

工艺流程

现场制备（外购）的次氯酸钠溶液经过药液投加计量泵输送到待消毒污水中，出水渠中配备浮球开关并与计量泵连锁，实现停产时自动停泵、停止投药，确保安全。工艺流程图见图B.15。

氯消毒工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定，无试验资料时，可采用6 mg/L~15 mg/L（以有效氯计）；

接触时间：大于30 min；

进水pH：小于9。

主要设备

软水装置、溶盐罐、盐水箱、次氯酸钠发生器、次氯酸钠储液桶、自动控制装置等。

紫外线消毒

工艺提要

紫外线消毒是利用特定波长的紫外线（200 nm~280 nm）使微生物失去活性无法进行自身的复制再生，从而达到净化水质的目的。紫外线消毒不使用化学药品，具有广谱的微生物灭活效果接触时间短，几乎不产生消毒副产物。但紫外线消毒不具有持续消毒效果，输配时宜采取投加含氯消毒剂等措施。

工艺流程

污水进入紫外线消毒渠，由紫外线消毒设备照射，水位控制系统安装在消毒渠末端，可实现水位的有效调节，水位传感器在线测定明渠内水位数值，确保水渠中的水位保持在一定范围，当明渠水位长时间超过设定值则向自动控制系统发出警报，将灯管熄灭。工艺流程图见图B.16。

紫外线消毒工艺流程图

工艺控制条件

工艺控制条件如下：

- 紫外线有效剂量：24 mJ/cm2~30 mJ/cm2；

进水温度：5 ℃~40 ℃；

进水pH：6.6~8.5；

进水浊度：<5 NTU。

主要设备

紫外线灯管、石英套管、镇流器、电源等。

参考文献

[1]  GB/T 37528—2019  脱氮生物滤池通用技术规范

[2]  GB/T 37894—2019  水处理用臭氧发生器技术要求

[3]  GB 18918—2002  城镇污水处理厂污染物排放标准

[4]  GB 50125—2010  给水排水工程基本术语标准

[5]  HJ 579—2010  膜分离法污水处理工程技术规范

[6]  HJ 2007—2010  污水气浮处理工程技术规范