| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | Z 05 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

23

磁混凝沉淀水处理技术规范

Technical specification for magnetic coagulation precipitation water treatment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统单元及工艺流程	2

5 技术要求	3

6 调试与验收	6

7 运行与维护	6

附录A （资料性） 各单元结构示意图	8

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省环保产业标准化技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京大学、中节能兆盛环保有限公司、江苏京源环保股份有限公司、南京大学宜兴环保研究院、无锡西玖环保科技有限公司、江苏中宜环境科技有限公司。

本文件主要起草人：任洪强、许柯、耿金菊、吕刚、季献华、陈静、钱俊、贾伯林、蒋平、熊晓敏、王瑾丰、丁丽丽、林原、王庆、桂忠仁。

磁混凝沉淀水处理技术规范

范围

本文件规定了磁混凝沉淀水处理工艺（以下简称磁混凝工艺）的系统单元及工艺流程、技术要求、调试与验收、运行与维护。

本文件适用于水处理工程中磁混凝工艺的设计、施工验收和运行管理，以及作为可行性研究、环境影响评价、工艺设计、工程验收和运行管理的技术依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 50013  室外给水设计标准

GB 50014  室外排水设计标准

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

GB 50334  城市污水处理厂工程质量验收规范

GB 55006  钢结构通用规范

GB 55008  混凝土结构通用规范

GB 55026  城市给水工程项目规范

GB 55027  城乡排水工程项目规范

CJ/T 51  城镇污水水质检验方法

CJJ 60  城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

HJ 2016  环境工程  名词术语

术语和定义

HJ 2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

磁混凝沉淀  magnetic coagulation precipitation

在混凝的絮凝过程中投加磁粉，使混有磁粉的絮体比重增大并高速沉降从而提高混凝沉淀效果。

解絮  deflocculation

破坏含磁粉的絮团，使之重新处于分散状态。

- 磁粉污泥  magnetic sludge

磁粉与混凝剂、助凝剂以及悬浮物、胶体等污染物经混凝沉淀后形成的混合物。

磁分离  magnetic separation

利用磁场将磁粉从磁粉污泥中分离以进行回收。

系统单元及工艺流程

单元组成

混凝反应

混凝反应单元由混凝反应池、磁粉混合池和絮凝反应池组成，结构示意图见图A.1。

主要设备包括机械搅拌器、减速机和螺纹泵等。

沉淀

沉淀单元由配水区、缓冲区、沉淀区、清水区和污泥浓缩区等组成。

主要设备包括斜管（板）、刮泥机和出水堰槽，结构示意图见图A.2。

磁粉回收

磁粉回收单元主要包括磁粉回收泵、解絮机和磁分离机。

污泥回流

污泥回流单元主要包括污泥回流泵、剩余污泥泵和污泥螺杆泵。

药剂投加

药剂投加单元主要包括混凝药剂制备系统、混凝剂投加装置、絮凝剂投加装置和磁粉投加装置，加药系统示意图见图A.3。

控制

控制单元由检测仪表和控制系统组成。检测仪表主要包括悬浮固体（SS）测定仪和总磷（TP）测定仪。可根据项目具体要求，增配pH计和温度计。

控制单元包括计量单元和电气自控单元。

计量单元应配置进水流量计、污泥回流流量计或剩余污泥流量计和沉淀池污泥液位计。

电气自控单元主要包括电气控制柜和可编程逻辑控制器等设备。

控制单元可自动控制和手动控制。

控制单元可通过以太网与全厂控制系统通讯。

工艺流程

磁混凝工艺流程示意图见图1。

磁混凝工艺流程示意图

技术要求

通则

磁混凝工艺主要用于去除SS和TP。

磁混凝工艺参数的选值根据处理规模、进水水质、污染物性质和处理后水质要求确定，特殊值需进行试验验证后确定。

进水水质应根据实际监测数据或参考同类项目的设计运行参数确定，进水SS浓度宜小于300 mg/L，pH为6~9。

出水水质应根据水处理设施出水标准要求确定。

进、出水节点应根据项目需求设置在线检测仪表。

混凝反应单元

一般原则

根据工艺需求选择池体数量，池体应不少于2组，每组池体数量不少于3个，结构示意图见附录A.1。

检测仪表应与加药泵联动。

总水头损失应小于0.7 m。

混凝反应设计

单池水力停留时间为1.5 min~3 min。

应采用机械搅拌，搅拌设备可选用浆板式。

搅拌速度梯度值为300 s-1~1000 s-1。

磁粉混合设计

单池水力停留时间为2 min~5 min。

应采用机械搅拌，搅拌设备可选用浆板式。

搅拌速度梯度值为100 s-1~500 s-1。

絮凝反应设计

单池水力停留时间为2 min~5 min。

应采用机械搅拌，搅拌设备可选用垂直轴，桨叶可选用平板型或叶轮式。

搅拌速度梯度值为70 s-1~200 s-1。

沉淀单元

沉淀池应采用斜管（板）沉淀池，结构示意图见附录A.2。

斜管（板）沉淀池设计要求应符合GB 50014和GB 50013的规定。

斜管（板）沉淀池的表面水力负荷为15 m3/（m2·h）~40 m3/（m2·h），固体负荷宜小于60 kg/（m2·d）。

斜管（板）沉淀池总水头损失小于0.5 m。

斜管应采用聚丙烯或聚氯乙烯材质。

底部污泥区的容积应根据处理水量、SS去除量、加药量、排泥周期和浓度等参数通过计算确定。底部浓缩污泥斗容积按高效沉淀池泥斗设计，泥斗内磁粉污泥浓度为40 g/L~80 g/L。

斜管（板）沉淀池上部应设遮阳设施。

进入沉淀区前应设置导流区。

沉淀单元不少于2组，按并联设计且每组应能单独运行，单格沉淀池边长不超过16 m。

沉淀池池型宜为正方形，当池体为钢筋混凝土结构时，池底角落需做填实抹圆处理，底坡坡度大于10%，抹圆坡角大于45°。

磁粉回收单元

一般原则

磁粉回收单元运行环境温度为-5 ℃~40 ℃，运行时需采用防晒、防腐和保温措施。

磁粉回收泵可采用渣浆泵。

磁粉回收泵前后可采用手动对夹式刀闸阀。

磁粉需定期补充。

磁粉回收量应根据系统的计算产量和含水率确定。

解絮机

由驱动部件、主动轴、叶轮、机械密封、壳体等构成。

与水接触部分应采用不锈钢或耐磨性能更高的材质。

处理量应与磁粉回收泵的流量相匹配，为总处理量的10%。

电机转速为1000 r/min~1500 r/min。

磁分离机

由电机、磁滚筒、进料槽、槽体、排泥管、防护罩等组成。

处理量应与解絮机处理量和磁粉回收泵的流量相匹配。

磁滚筒的回收区表面最大磁感应强度不小于500 mT。

电机采用可调速电机，运行速度为20 r/min~45 r/min。

预留设置磁滚筒的水冲洗装置接口。

外壳应设置观察窗。

污泥回流单元

磁粉污泥回流量应为设计水量的3%~8%。

磁粉污泥输送管路应设置配套冲洗设施。

磁粉污泥回收管道应设置可在线采集数据的流量计。

污泥回流泵应具备耐磨损、耐腐蚀和防堵塞等性能，可选用渣浆泵。

污泥管道应选用金属材质或其他具有耐磨性能的材质。

药剂投加单元

应根据进水水质，通过试验、参考同类项目或参照相关标准选择和投加混凝剂、助凝剂和磁粉。

混凝剂和絮凝剂的选择和投加：

混凝剂和絮凝剂应采用液态投加方式；

混凝剂和絮凝剂的选择可参照HJ 2006执行；

混凝剂和助凝剂的投配应符合GB 50013的规定；

混凝剂主要选用铁盐、铝盐或铁/铝聚合盐类，配置浓度为8%~12%；

助凝剂主要选用聚丙烯酰胺（PAM），投加量为0.5 mg~2.0 mg/L，投加浓度为0.1%~0.3%。

磁粉的选择和投加：

磁粉应采用干法投加，补充投加时采用间歇方式，投加频次不小于2次/天；

磁粉主要成分为四氧化三铁，粒径应不小于100目，磁性物含量不低于90%；

磁粉初始投加量根据试验结果确定。无试验数据时，磁粉初始投加量为20 kg/m3池容~40 kg/m3池容；

磁粉补充投加量应根据水质和水量确定，平均投加量小于5 mg/L。

控制单元

电机设备可就地控制和集中远程控制。

流量和液位的检测应设置高低限制报警。

参与控制和管理的机电设备应设置工作与故障状态的检测装置。

采集或控制的参数包括：混凝剂投加量、絮凝剂投加量、磁粉污泥回流量、磁粉污泥回收流量、沉淀池出水SS浓度和TP浓度等。

磁分离机因故障等原因停止运行时，应连锁停运磁粉回收泵和解絮机。

混凝剂、絮凝剂和磁粉应通过机械隔膜计量泵、螺杆泵等加药泵进行自动投加，投加装置与其对应的料位设置连锁保护。

控制单元应对机电设备的工作状态和仪表检测数据实时显示，历史数据应定期自动保存。

设备及工艺过程出现非正常运行状况时，控制单元应及时报警并自动记录。

调试与验收

一般规定

磁混凝工艺土建工程的施工与验收应满足GB 50141、GB 50204、GB 50205和GB 50334、GB 55006、GB 55008、GB 55026、GB 55027的相关规定。

污水处理厂内设备噪声控制应符合GB 12348和GB/T 50087的有关规定。

调试

单机调试应确认单机的运转方向、电路、通信等并做好记录。解絮机应按操作规程进行带负荷试车。测试计量泵的读数与投加量曲线时应校对计量泵投加量。

各单元联动调试前应检测进水水质，确定药剂投加量。

各单元联动调试应按设计要求检查设备和自控系统性能。

应根据混凝效果合理调整药剂的投加点和投加量及搅拌机相关运行参数。

应根据进水时流量及磁粉污泥浓度调整污泥回流泵和磁粉回收泵的流量。

应根据磁分离机上的磁粉分布情况调整磁分离机。

调试过程中应对进出水各项指标以及各工况参数进行检测、记录、统计和分析。

调试完成后应根据水量和水质对各设备使用参数进行合理匹配，编制调试报告，制定操作规程。

验收

设备安装工程质量验收前的准备工作应符合GB 50334的相关规定。

依据进水水量和进出水水质要求，检验SS、TP、磁粉补充量等主要技术指标，检验合格后提供相关验收报告。

运行与维护

一般要求

日常运行维护应按CJJ 60的相关规定执行。

应制定管理制度、岗位操作规程、安全操作规程及应急预案。

操作人员应严格按照操作规程进行相关操作。

运行要求

根据矾花的大小、形态和沉降性能，调整药剂投加量和搅拌机运行参数。

定时检查磁粉回收管路及磁粉回流管路上流量计读数。

污泥回流泵和磁粉回收泵的备用泵应按操作规程规定的时间间隔切换运行。

沉淀区应配置污泥界面仪，并根据运行情况，定期冲洗斜管（板）。

按运行要求做好水质检测工作，水质检测应按CJ/T 51的相关规定执行。

维护要求

操作人员应严格执行设备操作规程，定时巡视设备运转是否正常，包括温升、响声、振动、电压、电流等，发现问题及时排除设备故障，更换易损部件，并做好设备维修保养和交班记录。

应注意观测搅拌机运转是否正常，搅拌轴及叶轮有否锈蚀或损坏。

应注意观测计量泵运转是否正常，计量仪表显示是否正确。

应保持设备各运转部位的润滑状态，及时添加润滑油、除锈；发现漏油、渗油情况应及时解决。

应定期检查反应池内是否有积泥现象，必要时调整隔板的间距或排泥。

操作人员应每日进行巡视检查，对异常情况及时检修或安排计划检修。对设施进行全面强制性的检修，应列入年度计划。

（资料性）
各单元结构示意图

混凝反应单元

磁混凝沉淀水处理反应池结构示意图

沉淀单元

斜管（板）沉淀池结构示意图

药剂投加单元

加药系统示意图

参考文献

[1]  HJ 2006  污水混凝与絮凝处理工程技术规范