医疗废物等离子体集中处理处置

工程技术规范

Technical specifications for centralized plasma disposal engineering on medical waste

编制说明

标准编写组

2023年12月

目录

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 编制过程	2

2 医疗废物处置现状	4

2.1 医疗废物分类及特性	4

2.1.1 医疗废物定义与分类	4

2.1.2 医疗废物的危险特性	6

2.2 医疗废物产生量和处置量	7

2.2.1 全国医疗废物产生及处置情况	7

2.2.2 江苏省医疗废物产生及处置情况	9

2.3 医疗废物处置技术	11

2.3.1 医疗废物低温无害化处理技术	11

2.3.2 医疗废物高温热处理无害化处置技术	13

2.3.3 各种医疗废物处置技术的比较	18

2.4 医疗废物无害化处置技术发展趋势	21

2.5 医疗废物等离子体处置技术	22

2.5.1 等离子体处置技术	22

2.5.2 医疗废物等离子体处置的发展	23

2.5.3 医疗废物等离子体处置的应用	24

3 制定标准的原则和框架结构	26

3.1 标准制定的指导思想	26

3.2 标准制定的基本原则	26

3.3 标准结构框架	27

4 标准主要技术内容	28

4.1 范围	28

4.2 规范性引用文件	28

4.3 术语和定义	28

4.4 总体要求	29

4.5 工艺设计	31

4.5.1 工程构成	31

4.5.2 接收、贮存与输送系统	32

4.5.3 进料系统	32

4.5.4 清洗消毒系统	33

4.5.5 气化系统	34

4.5.6 等离子体发生器系统	38

4.5.7 余热利用系统	39

4.5.8 烟气净化系统	40

4.5.9 废水处理系统	43

4.5.10 自动控制系统	44

4.6 环境管理要求	45

4.7 辅助工程和配套设施	46

4.8 劳动安全与职业卫生	47

4.9 运营管理	47

5 主要国家、地区及国际组织相关标准研究	47

5.1 国内医疗废物管理体系	47

5.1.1 法律法规及政策要求	50

5.1.2 相关标准要求	51

5.1.3 豁免管理	53

5.1.4 存在的问题	55

5.2 国外医疗废物管理体系	56

5.2.1 国际社会对医疗废物的处置和管理要求	56

5.2.2 国外医疗废物管理体系	60

5.3 国内外医疗废物处理处置污染控制要求对比	65

5.4 突发疫情下各国医疗废物管理政策	69

5.4.1 国内疫情下的医废管理	69

5.4.2 国外疫情下的医废管理	70

5.4.3 疫情下医废管理特点	72

5.5 江苏省地方医疗废物管理政策	72

5.5.1 地方政策与要求	72

5.5.2 疫情下的医废管理	73

5.6 总结	74

6 与相关法律法规和标准的关系	75

7 重大分歧意见	77

8 推广实施建议	77

9 起草单位和起草人员信息及分工	77

项目背景

任务来源

《国家危险废物名录》（2021版）将医疗废物列为头号危险废物进行管理，代号为HW01。医疗废物中有大量有害物质，包括传染性病毒、病菌、化学污染物等，具有十分严重的危害性——极强的传染性和高污染性。

医疗废物极易成为疫病的传染源，如果管理不严或处置不当，容易引发医疗废物污染事故，对周边居民的人身安全和当地经济发展造成重大损害。

新冠病毒疫情的爆发导致大量医疗废物亟待处置的需求和现有医疗废物处置技术不足之间的矛盾日益凸显。自疫情发生以来国家及地方各级政府和部门也发布一系列相关政策，2020年2月中共中央政治局召开会议，对环保方面部署的表述为“打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转，加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”，同期由卫健委、生态环境部、发改委等十部委联合发布的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》中要求加强集中处置设施建设，“通过引进新技术、更新设备设施等措施，优化处置方式，补齐短板”等。新兴的等离子体医疗废物处置技术，能够彻底摧毁二噁英类等持久性有机污染物，满足欧盟严苛的排放标准；采用等离子体熔融工艺还可将无机炉渣熔融形成无害化玻璃体（熔融固化体），进行资源化利用，废物减容率高，可以解决传统医废处理技术的痛点，具有更好的社会效益和环保效益。

我国目前医疗废物处置设施的工艺路线以焚烧和消毒为主。其中高温蒸汽消毒、微波消毒、化学消毒、高温干热消毒适用于小规模项目，无法处理药物性、化学性废物，不仅减量化程度低，而且需对残渣进行二次处置。灭菌后的医废残渣若进入生活垃圾填埋场处置，则浪费大量宝贵的土地资源，与生活垃圾混烧则易导致焚烧设备腐蚀损坏，影响垃圾焚烧炉的稳定运行。而传统的热解气化炉受炉型缺陷及工况波动影响，排放超标严重；回转窑建设和运行成本高，高氯废物焚烧，二噁英类物质存在不达标。根据2014年《中国危险废物和医疗废物焚烧处置行业二噁英排放水平研究》报道数据，热解炉和回转窑达标率仅分别为50.0%和38.9%。

相比之下，新兴的医疗废物等离子体处置技术能够提供高强度高温射流热源，能量密度高，彻底摧毁二噁英类等持久性有机污染物，满足中国GB39707和欧盟2010中更严苛排放限值；采用等离子体熔融工艺还可将无机炉渣熔融形成无害化玻璃体（熔融固化体），进行资源化利用，废物减容率高，可以解决传统医废处理技术的痛点，具有更好的社会效益和环保效益，是医疗废物处置行业提标改造的新兴技术首选。

早在2012年等离子体技术即入选《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8），指明该技术“具有减容率高、适用范围广、处置效率高、有害物质产生少等特点”，随着技术的发展该技术也有了突破性的进展。2014年医疗垃圾等离子无害化处理装备被列入中华人民共和国工业和信息化部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014年版开发类）》（工信部联节[2014]573号），经过近年来技术的不断更新发展，已具备应用条件。然而目前我国尚未有针对等离子体技术处置医疗废物的相关标准和规范，行业的发展规范化体系尚未形成。

为贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订版）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）等法律法规及标准，做好《医疗机构废弃物综合治理工作方案》部署的相关措施，需要相应技术标准对医疗废物等离子体集中处理处置工程做出规定，确保医疗废物集中处置设施的安全稳定运行。

为促进等离子体医疗废物处理处置技术及工程项目的推广和应用，弥补等离子体处置技术专项标准的空白，由江苏天楹等离子体科技有限公司主编，江苏省固体废物监督管理中心、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、扬州市生态环境局以及南通市海安生态环境局参编的地方标准《医疗废物等离子体集中处理处置工程技术规范》提出申报。2022年6月29日江苏省市场监督管理局发布的《省市场监管局关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标[2022]192号）文件中，明确“下达2022年度348项地方标准制（修）订项目”，本标准位列第334项。

编制过程

标准制定计划下达后，江苏天楹等离子体科技有限公司于2022年5月成立标准制定小组，围绕标准制定开展了大量工作，主要工作如下：

1、国内外医疗废物处置与管理情况调研。对我国、国际社会以及美国、日本等主要国家的医疗废物处置与管理情况进行调研评估，包括医疗废物处理处置方法、管理体系、相关政策法规与标准规范，污染物排放控制要求等，为标准制定奠定应用基础。

2、对国内医疗废物等离子体处置单位的设备设施和运行管理情况进行调研与分析，从医疗废物收集、运输、贮存、处置的全过程管理角度进行评估，重点调研处置设施的工况性能以及污染物排放性能状况。

3、结合现有相关国家危险废物、医疗废物处理处置标准及技术规范，向国家及地方有关部门及单位征询制订医疗废物等离子体处置技术规范的意见与建议，确定该拟定标准详细内容。

4、利用本单位现有医疗废物等离子体处置设施及分析测试中心，对拟列入制订标准的技术参数进行理论验证及实际监测分析，确保本标准制订后的可实施性及可操作性。

5、向主要设备供应商、工程建设和设施运营单位、地方生态环境部门、科研院校等单位机构征询相关章节意见。

6、针对医疗废物等离子体处置技术规范文本草稿，邀请国内行业专家及同行业开展多轮讨论及技术审查。

2022年底经标准编制组内部达成一致意见，形成标准征求意见稿文本及编制说明。

2023年1-2月，省固管中心专家组先后对标准草案进行两轮审查，编制组根据审查意见完成修订工作并达成一致形成标准征求意见稿。

2023年2月17日至2023年3月20日面向社会征集标准意见，此次征求意见共外发13家单位，收到回函单位13家，共计收到意见104条，全部完成回函单位的意见回复及标准文本修订。

2023年10月征求江苏省固体废物与化学品管理中心意见，收到28条意见，全部完成回复及标准文本修订。

2023年12月8日，江苏省市场监督管理局标准化管理处组织召开了江苏省地方标准《医疗废物等离子体集中处理处置工程技术规范》审查会议，会上编制组对文本编制情况进行介绍，并积极听取专家意见，审查组专家一致同意该标准通过审查，会后编制组针对专家意见以及主管部门意见，补充完善标准文本及编制说明。

医疗废物处置现状

医疗废物分类及特性

医疗废物定义与分类

根据《医疗废物管理条例》，医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。

国家卫生健康委和国家生态环境部最新印发的《医疗废物分类目录》（2021年版、国卫医函[2021]238号），对医疗废物的分类及常见组分划分如下：

- 我国医疗废物类型的划分

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。 2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 | 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3、废弃的其他材质类锐器。 | 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3、废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 | 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装。 3、可进行防腐或者低温保存。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 | 1、废弃的一般性药物；2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3、废弃的疫苗及血液制品。 | 1、少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2、批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。 | 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 | 1、收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2、收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |
| 说明：因以下废弃物不属于医疗废物，故未列入此表中。 如：非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）。盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。 |  |  |  |

从医疗废物的产生源头考虑，是减少医疗废物产生及处置量的一个重要方向。2021年版的《医疗废物分类目录》在2003年版的基础上重新做了修订和补充说明，对五类医疗废物常见组分或废物名称做不同程度的调整，并提出收集方式。目录中要求“医疗废物的分类收集应当根据其特性和处置方式进行，并于当地医疗废物处置的方式相衔接。在保证医疗安全的情况下，鼓励医疗卫生机构逐步减少含汞血压计和体温计，鼓励使用可复用的医疗器械、器具和用品替代一次性医疗器械、器具和用品，以实现源头减量”。

重点针对“符合医疗废物定义、但无风险或者风险较低的医疗废物，在满足相关条件时，可以不按照医疗废物进行管理”，具体体现在“医疗废物豁免管理清单”中，列入目录中的医疗废物“在满足相应条件时，在部分环节或全部环节可不按医疗废物进行管理”。这意味着我国的医疗废物管控工作从源头开始正在进行一场新的改革和发展。

- 《医疗废物分类目录（2021年版）》中医疗废物豁免管理清单

| 序号 | 名称 | 豁免环节 | 豁免条件 | 豁免内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封药瓶、安瓿瓶等玻璃药瓶 | 收集 | 盛装容器应满足防渗漏、防刺破要求，并有医疗废物标识或者外加一层医疗废物包装袋。标签为损伤性废物，并注明：密封药瓶或者安瓿瓶。 | 可不使用利器盒收集 |
| 2 | 导丝 | 收集 | 盛装容器应满足防渗漏、防刺破要求，并有医疗废物标识或者外加一层医疗废物包装袋。标签为损伤性废物，并注明：导丝。 | 可不使用利器盒收集 |
| 3 | 棉签、棉球、输液贴 | 全部环节 | 患者自行用于按压止血而未收集于医疗废物容器中的棉签、棉球、输液贴。 | 全过程不按照医疗废物管理 |
| 4 | 感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物 | 运输、贮存、处置 | 按照相关处理标准规范，采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。 | 运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理 |

医疗废物的危险特性

根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，医疗废物主要来源于卫生行业，其中感染性、损伤性、病理性废物的主要危险特性为感染性（Infectivity，In），化学性废物具有毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）其中一种或多种危险特性，药物性废物的主要危险特性为毒性。同时最新版《医疗废物分类目录》（2021版）中还指出“药物性废物和化学性废物可分别按照《国家危险废物名录》中HW03类和HW49类进行处置”。

- 国家危险废物名录中关于医疗废物的规定

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW01 医疗废物 | 卫生 | 841-001-01 | 感染性废物 | In |
|  |  | 841-002-01 | 损伤性废物 | In |
|  |  | 841-003-01 | 病理性废物 | In |
|  |  | 841-004-01 | 化学性废物 | T/C/I/R |
|  |  | 841-005-01 | 药物性废物 | T |

医疗废物中所携带的病菌数量大、种类多，且兼具空间性、交叉性和潜伏性等多重特征，如果对医疗垃圾没有进行适当的处理处置，则会对人类的生存环境造成极大的威胁。如将未经消毒的医疗废物直接堆放或填埋，则侵占大量土地资源，有毒有害成分侵蚀渗入土壤后可能杀灭土著微生物，导致土壤丧失正常的腐解能力，对土壤生态环境造成较大程度的破坏；进入天然水体的医疗废物则会直接导致水质恶化、破坏水体生态平衡且难以恢复，对人类的饮用水安全造成极大威胁，有引发传染性疾病快速传播和蔓延的风险；处置不当的医疗废物对人体健康构成的直接危害和间接危害更是不容小觑。

通过对不同区域、不同规模医疗废物集中处置单位的调研及相关文献资料、报道的查阅可知，医疗废物中，感染性废物和损伤性废物占比例最大，其中感染性废物占70-80%，损伤性废物占10-20%，病理性、化学性和药物性废物占比约小于3%。因此，医疗废物危险特性的消除主要是指消除其感染性。针对药物性和化学性废物的处置，参照危险废物处置的相关要求。同时，我国医疗废物的平均密度约120kg/m3-150 kg/m3，对处置技术的减容减量效果具有一定要求。

医疗废物产生量和处置量

全国医疗废物产生及处置情况

2020年12月发布的最新《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示，2019年，196个大、中城市医疗废物产生量84.3万吨，产生的医疗废物都得到了及时妥善处置；根据医疗废物许可证管理情况可知，2019年全国医疗废物持证单位实际处置量为118万吨。

2019年各省（区、市）大、中城市发布的医疗废物产生情况如下图所示，医疗废物产生量排在前三位的省是广东、四川、浙江。2009-2019年，重点城市及模范城市的医疗废物产生量及处置量呈现持续增长态势。根据统计数据，以大中城市为样本，2014-2019年我国医疗废物产生量复合增速为6.3%。

- 2019年各省（区、市）医疗废物产生情况（单位：吨）

- 2009-2019年重点城市及模范城市的医疗废物产生及处置情况（单位：万吨）

根据《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2019年我国卫生机构床位达880.7万张，门诊部门诊疗人数87.2亿人次，据此预测住院部门产生医废225.0万吨，门诊部门产生医废26.2万吨，合计251.2万吨（按照住院部产生量0.7kg/（床·日）和门诊产生量0.03kg/（人·次）的医废产生比例），远远高于2019年的年报统计医废处置量84.3万吨及医疗废物持证单位实际处置量118万吨。目前全国有4个直辖市和293个地级市，而官方统计的是2019年全国196个大、中城市，仍有相当一部分城市未纳入统计范畴，这些区域的医废处置情况无明确官方统计数据；纳入统计的大部分省份，其目前医废处理量统计数据偏低；医废收运处置的服务覆盖面存在地域差异，大部分县镇等医疗机构医废并未纳入正规处置渠道。因此，我国医疗废物潜在产量巨大。

2020年新冠病毒疫情的爆发迫切要求配套医废处置能力的提升。医疗机构短时间内产生大量医疗废物，各类医学观察点隔离人员的生活垃圾亦需作为医废进行处置。根据生态环境部统计数据，截至2020年5月4日，湖北省处置能力从疫情前的180吨/天提高到658.4吨/天，增长265.8%，武汉市处置能力从疫情前的50.0吨/天提高到280.1吨/天，增长460.2%；截至2020年6月6日，全国医疗废物处置能力为6245.4吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天，增加了1342.6吨/天，增长27%。面对此轮疫情可能趋于常态化的发展，未来我国医疗废物的产生量在相当长的一段时间内仍将处于较高的水平。

除了医疗机构产生的医疗废物、疫情管控下各类隔离观察点产生的生活垃圾，常态化核酸检测产生的大量检测试剂废物以及医疗机构水处理设施产生的污泥，也需要参照医疗废物来进行管理和处置，因此整体的医疗废物处置需求较大。

江苏省医疗废物产生及处置情况

根据江苏省发布的2021年全省生态环境状况公报，2021年全省有29家医疗废物处置单位，能够做到医疗废物100%收运处置。根据2021年江苏省13市发布的固体废物污染环境防治信息，各市及地区的医疗废物产生及处置量如下表所示：

- 江苏省13市医疗废物产生及处置情况（2021年）

| 序号 | 城市 | 医废产生及处置量（t/a） | 许可证核准能力（t/a） | 医废处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 24000 | 36000 | 高温焚烧 |
| 2 | 苏州 | 18600 | 24440 | 焚烧处置/高温蒸煮 |
| 3 | 无锡 | 10739.9 | 10300 | 高温蒸煮/焚烧处置 |
| 4 | 常州 | 6187.8 | 9000 | 高温蒸煮 |
| 5 | 镇江 | 3337.3 | 3380 | 高温蒸煮/焚烧处置 |
| 6 | 南通 | 8679 | 9125 | 焚烧处置/高温蒸煮/微波消毒 |
| 7 | 泰州 | 3995.1 | 3960 | 高温蒸煮/焚烧处置 |
| 8 | 扬州 | 6522 | 10500 | 高温蒸煮/焚烧处置 |
| 9 | 徐州 | 7805.6 | 8030 | 高温蒸煮/焚烧处置 |
| 10 | 盐城 | 5800.6 | 7500 | 焚烧处置 |
| 11 | 连云港 | 3809.5 | 5280 | 高温蒸煮 |
| 12 | 淮安 | 4672.9 | 6070 | 高温蒸煮/微波消毒 |
| 13 | 宿迁 | 4138.5 | 6270 | 焚烧处置/微波消毒 |
| 合计 |  | 108288.2 |  | / |

说明：表中信息来自各市环保部门发布的2021年固体废物污染环境防治信息公告（部分处置单位改扩建医疗废物处置生产线未纳入许可范围的，不在上述许可证核准能力统计中）。

结合江苏省人民政府发布的统计年鉴信息，2021年江苏省总计有各类医疗机构36448家，床位数548560张，卫生工作人员853430人，其中包括医院2030家含床位429886张、基层医疗卫生机构33387家含床位105201张、专业公共卫生机构619家含床位11520张，以及其他卫生机构412家含床位1953张；综合病床使用率达71.91%、入院人数达1415.7万人。随着国家及地方医疗卫生事业的发展、医疗卫生水平的提高、居民健康疾病意识的提高，以及人口老龄化带来的潜在影响，医疗废物的产生量及处置需求将越来越大，因此规范化医疗废物处置单位及处置技术非常有必要。

- 江苏省2021年卫生事业基本情况

- 江苏省2021年医疗机构住院服务、病床使用情况

医疗废物处置技术

目前我国医疗废物处理处置技术主要有热解气化焚烧技术、高温焚烧技术、等离子体处置技术、高温蒸汽消毒技术、化学消毒技术和微波消毒技术等，根据处理温度不同可分为低温处置技术和高温热处置技术，按照工作原理通常分为焚烧技术和非焚烧技术。焚烧技术采用高温热处理方式，如热解气化技术、高温焚烧技术、等离子体处置技术等；非焚烧技术包括高温蒸汽消毒技术、化学消毒技术、微波消毒技术等低温处理技术等。

医疗废物低温无害化处理技术

我国于2021年7月1日正式实施的《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707中，定义了“消毒处理”的概念，即“杀灭或消除医疗废物中的病原微生物，使其消除潜在的感染性危害的过程。消毒技术主要包括高温蒸汽消毒、化学消毒、微波消毒、高温干热消毒等。”

- 高温蒸汽消毒

高温蒸汽处理技术的基本原理是将医疗废物装载于容器内，使其暴露于高温蒸汽氛围中并停留一定时间，在此期间利用水蒸汽释放出的潜热，使医疗废物中的致病微生物发生蛋白质变性和凝固，使致病微生物死亡，从而消除医疗废物的生物危害性，达到无害化处置的目的。其处理过程主要包括进料、蒸汽供给、消毒、排气、干燥、破碎等环节，产生VOCs、恶臭气体，冷凝废液、医疗废物残渣等。

- 化学消毒

医疗废物化学消毒处理技术是将破碎后的医疗废物与化学消毒剂混合均匀，并停留足够的时间，在消毒过程中有机物质被分解、传染性病菌被杀灭或失活。医疗废物化学消毒处理一般包括进料、药剂供应、化学消毒、破碎、出料等工艺单元。医疗废物化学消毒处理破碎过程中产生噪声、恶臭、粉尘等；化学消毒过程中产生的恶臭、VOCs等。

- 微波消毒

医疗废物微波消毒处理技术是通过微波激活医疗废物内部或表面上的水分子并引起它们振动而产生热量来实现消毒目标，同时微波还通过电磁场效应、量子效应、超电导作用等影响微生物生长与代谢。消毒时使用的频率通常为（915±25）MHz和（2450±50）MHz。医疗废物微波消毒处置技术一般包括进料、破碎、微波消毒、脱水等工艺单元，主要产生废气如恶臭、VOCs等，以及少量废水、固体废物、噪声和微波辐射等。

- 高温干热消毒

医疗废物高温干热消毒处理技术通过将破碎成10mm~40mm大小的医疗废物，输送到由导热油加热的蒸煮锅内进行高温消毒杀菌，同时在蒸煮过程中喷入消毒液以保证医疗废物的杀菌效果。该技术主要工艺流程包括上料、碾磨、干热灭菌、出料等，主要产生废气如恶臭、VOCs等。

- 医疗废物低温无害化处理技术存在的问题

医疗废物低温处置技术间歇式的运行方式和工艺特点使该类技术具有操作灵活、运行简单、处理成本低廉的特点，更适合产生量较小、来料不稳定、小规模医疗废物的处理。但是也存在以下问题：

（1）不适合大规模医疗废物处置且能够处理的废物类型有限。医疗废物低温无害化处理设施单台处理设备的规模一般不宜超过10t/d，且仅适用于处理感染性废物和损伤性废物，以及部分的病理性废物（如微波消毒），不适合处理化学性、药物性废物。基数较大的情况下无形中会增加管理工作的复杂程度，因此产生量超过30t/d的大型城市通常采用焚烧方式集中处置医疗废物，例如上海、北京、广州、武汉等。

（2）处理后的医疗废物仍需后续处置。医疗废物经过低温无害化处理的减容毁形效果不明显，处理不彻底，由于现有管理文件严格禁止医疗废物的回收利用，处理后的医废残渣仍需进一步处置，要求经济距离内配备有生活垃圾填埋场或焚烧厂。然而土地资源紧缺，部分地区出台相关政策不再允许经低温无害化处理后的医疗废物残渣进入生活垃圾填埋场，生活垃圾焚烧厂不仅在设计时并未考虑医疗废物的处理，容易造成设备腐蚀及污染物排放超标，同时对进入生活垃圾焚烧厂协同处置的医废残渣有一定限制要求，均加大了后续处置的难度。

（3）VOCs、恶臭污染物对局部环境造成不利影响。医疗废物低温无害化处置过程中均有不同程度的VOCs及恶臭污染物产生，以高温蒸汽技术为例，处理1吨医疗废物，有组织排放废气量约为2000m3，其中主要包括VOCs及恶臭污染物，除此之外，出料、破碎等环节亦会无组织排放部分VOCs及恶臭污染物，如未采取得当措施加以控制，则会导致厂区及周边区域弥漫难闻气味。

（4）消毒方法的效果监测评估实施程度有限。最新的GB 39707中规定“医疗废物处理处置的卫生学效果检测与评价应符合国家疾病防治有关法律法规和标准的规定”；2006年发布的第一版《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》HJ/T 276-2006中要求“处理厂应具备处理效果生物检测能力，自行做不定期的生物检测，一般每周不少于一次”，但实际操作过程中，缺乏针对医疗废物消毒处理设施消毒效果评价的规范与标准，参考的《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》GB 15981为1995年发布，适用于对压力蒸汽灭菌设备灭菌效果的评价，如灭菌柜、手提压力蒸汽灭菌器。消毒技术处理设备的消毒舱容积及形状相对小型灭菌设施来说更难设置合理的检测位置，一般厂内运行人员的操作能力有限，难以保证检测效果的准确性，增大了二次污染的风险。2021年修订发布的《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》HJ276-2021中规定，“高温蒸汽消毒处理效果检测应采用嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC 7953）作为生物指示物，集中处理工程的工艺设计应保证杀灭对数值≥4.00”，在一定程度上提高了对消毒处理的效果评价要求。

医疗废物高温热处理无害化处置技术

医疗废物高温无害化处置技术关键设备是焚烧炉，焚烧炉的作用是将固体废物干燥、点火燃烧、燃烬，以达到无害化、减量化、稳定化和彻底毁形的目的。医疗废物中的有机碳氢化合物在高温和充足的氧气条件下燃烧，可达到接近完全燃烬。医疗废物经过焚烧处理后，不仅可以完全杀灭细菌，还可以使绝大部分有毒有害的有机物焚毁，剩下无菌无害的无机物。焚烧具有无害化彻底、减量化明显和部分实现资源化的优点。但是医疗废物焚烧/热解气化处置技术的最大问题是会产生二噁英类等污染物，必须结合二噁英类物质的生成过程及其生成条件促进技术的升级，在处置过程中尽量消除可能产生二噁英类物质的方式与环节从而减少二噁英类物质的排放。

应用较为成熟的医疗废物焚烧炉类型有热解气化焚烧炉、回转窑焚烧炉、机械炉排炉和流化床焚烧炉等。

- 热解气化焚烧炉

目前医疗废物焚烧处置采用热解气化技术的焚烧系统有卧式控气式热解气化炉、AB炉交替工作热解气化炉和立式连续热解气化炉，工艺差异较大，其中以立式连续热解气化炉技术优势较为明显。

热解气化炉从上往下，依次为干燥段、热解段、燃烧段、燃烬段和冷却段。医疗废物首先在干燥段由热解段上升的烟气干燥，其中的水分挥发；在热分解段和气化燃烧段分解为一氧化碳、氢、气态烃类（甲烷等）等可燃物进入混合烟气中；热解气化后的残留物（液态焦油的化合物、较纯的固定碳以及医疗废物本身含有的无机灰土和惰性物质）进入燃烧段充分燃烧，燃烧段热量用来提供至热解段和干燥段所需；燃烧段残渣通过燃烬段继续燃烧后进入冷却段，经炉排的机械挤压破碎后由排渣系统排出炉外；热解气化炉产生的混合烟气进入二燃室燃烧。

热解工艺不仅对废物的热值要求较高，还需充分考虑炉膛的耐火、保温、隔热材料性能，考虑系统工艺上的防爆和设备的泄爆；相对其他炉型，热解炉的处理时间稍长，粉尘颗粒较粗。热解焚烧技术的难点是如何避免热解产气过程、焚烧过程相互干扰，确保相对分离、稳定产气、稳定燃烧，并通过良好的自控提高设备对医疗废物进料性质和数量波动的适应性。废物处置规模和进料负荷能够得到保障的情况下，采用连续焚烧技术具有一定优势；反之若运营过程中烟气量波动大，则尾气处理难以稳定达标排放。

- 回转窑焚烧炉

回转窑是一个略为倾斜而内衬耐火砖的钢制空心圆筒，大多数废物物料通过燃烧过程中产生的气体以及窑壁传输的热量而被加热。固体废物通过前端进料，通过窑体定速旋转达到搅拌目的，通过旋转时保持适当倾斜度以利于物料下滑，此外废液和废气可从窑体前、中、后段配合助燃空气送入。

回转窑焚烧炉是一种适应性很强，能焚烧多种液体和固体废物的多用途焚烧炉。除了重金属、水或无机化合物含量高的不可燃物外，各种不同物态（固体、液体、污泥等）及形状（颗粒、粉状、块状及桶状）的可燃性废物皆可送入回转窑中焚烧。技术可行性指标相对较高，易于操作。从目前国内外的情况来看，采用回转窑式焚烧炉对危险废物进行处理的比例是较高的。回转窑对垃圾物理性状的适应性较强、适合燃烧成分复杂的工业垃圾，但其燃烧不易控制，垃圾热值低时燃烧困难，炉渣热灼减率较高且尾气治理控制难度高。

回转窑焚烧炉较多使用在工业固体废弃物的焚烧上，一些大型的危险废物回转窑焚烧炉也在焚烧工业危险废物的同时，通过增加医疗废物进料系统、冷库等协同处置医疗废物，相对而言该技术在医疗废物处置的应用中相对较少，比较典型的项目有北京润泰医废项目、上海固废处置中心医废项目。

- 机械炉排炉焚烧炉

机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式，垃圾在炉排上进行层状燃烧，经过干燥、燃烧、燃烬后灰渣排出炉外。炉排炉适合于大件和形状不规则的废物，多数情况下它是通过运动炉排的推动，使废物不断发生剪切、翻动，依次通过干燥点火段、燃烬段，未经燃尽的废物不断暴露于火焰中，达到完全燃烧，炉渣经排渣槽排出炉外。炉排型焚烧炉具有对废物含水和热值范围适应性较宽，物料分布和透气比较均匀，燃烧比较充分等优点，且热效率适中。但炉排结构复杂，维修量大，需定期停炉检修和更换炉排，燃烧塑料废物时易使炉排粘结磨损而加大阻力。

对医疗废物而言，由于其成分复杂，尤其高含氯量易腐蚀炉排；焚烧温度受传动炉排和耐火材料的限制一般不能大于950℃，常用温度在850℃左右，而药物性和化学性废物的焚烧要求炉温大于1100℃，且高温段停留时间应≥2s，以保证彻底消除废物的毒害性并防止形成二噁英之类的剧毒物质随烟气排入大气环境，因此在发达国家很少采用炉排型炉焚烧医疗废物。以前在我国只有极个别地区尝试使用链条式燃煤锅炉改装的国产垃圾焚烧炉处置医疗废物，但由于医疗废物的高氯含量导致炉排、耐火材料、锅炉腐蚀严重、寿命短，且炉排炉焚烧温度仅850℃，无法满足处理药物性废物和化学性废物的要求。这些项目目前大部分都因技术落后、污染大而停止运行。

- 流化床焚烧炉

流化床焚烧炉由一个耐火材料为衬里的垂直容器和其中的惰性颗粒物（一般可采用硅砂）组成，空气由焚烧炉底部的通风装置进入炉内，垂直上升的气流吹动炉内的颗粒物，并使之处于流态化状态，具有流体的特性，因此称为流化床。流化床焚烧炉燃烧原理是借着砂介质的均匀传热与蓄热效果以达到完全燃烧的目的，由于介质之间所能提供的孔道狭小，无法接纳较大的颗粒，因此若是处理固体废弃物，必须先破碎成小颗粒，以利反应的进行。

流化床焚烧炉多用于处理有机废液、黑液及下水道污泥等废物。废液及污泥可直接喷入炉内焚烧，固体废物必须先经破碎、切割至直径小于2-3cm小块后，才可送入炉中。含钠、钾等碱金属盐类及低熔点物质的废物不宜送入炉中处理，以免熔融物质附着炉壁产生过热现象，或形成大块物体累积于炉底，妨碍燃烧反应的进行。流化床炉内气体和固体燃料或废物接触面积大，传热效率高，温度分配非常平均，不仅可以完全燃烧，所需焚烧销毁的温度也可适当降低。由于热载体对炉体容易磨损，燃烧速度快，炉内温度不易控制，易产生CO、二噁英类物质等缺点，所以一般只适用于轻质木屑、污泥、煤等的焚烧处理，焚烧前还要将固体废物粉碎。流化床焚烧炉烟气量大，飞灰产量大，物料适用性差，在医废焚烧中应用很少。

- 医疗废物高温热处理无害化处置技术存在的问题

焚烧和热解气化技术是我国目前主流的医疗废物处置技术，相较于医疗废物低温处理技术有明显的优势，但仍存在一定的问题：

（1）医疗废物焚烧会产生约15-20wt%的炉渣，炉渣仍需填埋。按照《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ 177）要求，“焚烧产生的炉渣可送指定生活垃圾卫生填埋场填埋处置；焚烧飞灰、吸附二噁英类物质和其他有害成分的活性炭等残余物应按照危险废物进行处置，应送危险废物填埋场进行安全填埋处置。”修订后的HJ 177-2023中规定“集中焚烧处置工程产生的固体废物应按照固体废物的属性进行管理。” 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中6.3子项要求，“医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。” 具体要求为：①含水率小于30%；②二噁英类物质含量低于3g TEQ/Kg；③按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于规定的限值。如果不能满足上述生活垃圾填埋场入场要求则需进入安全填埋场，综合处置费用大大增高。

- 浸出液污染物浓度限值（GB 16889-2008）

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

（2）工况不稳定，污染物排放达标难。当废物数量少，且来源、数量和性质相对不稳定时，选用焚烧、热解气化工艺势必造成对焚烧和尾气净化系统的冲击，频繁启炉、停炉，实际运行中无法按照理论设想的工作周期和工作状态运行，达标排放实现困难。除此之外，焚烧技术在处置医疗废物的过程中还产生二噁英类以及重金属等有毒有害物质，环境风险较大。根据调研文献试验表明，一般性危险废物焚烧温度在900℃~1000℃之间（医疗废物在850℃~950℃之间），气体停留时间在1.0s以上时，基本上可以破坏废物中有害成分，焚毁去除率可高于99.9%以上。而对于某些难处理的危险废物，如多氯联苯类（PCBs）和其他卤素废物，由于卤素的阻火效应，为彻底破坏二噁英，燃烧温度必须维持在1300℃以上，并且气体停留时间至少应维持在2.0s以上，还需要大量燃料燃烧。而医疗废物中含有大量的含氯有机物，在焚烧过程中控制不当极易产生二噁英类物质，需要特别控制。日益严格的环保排放限制对现有热解气化、焚烧技术的升级换代提出迫切的新要求。

- 医疗废物等离子体处置技术

等离子体是有别于固态、液态和气态的物质第四态，具有极高能量密度、富含化学反应活性粒子、达上万度的高温、反应气氛可调等独有特性。同时，由于在等离子体内部，含有大量的离子、电子、激发态原子以及自由基等，可以使许多在其他条件下极难发生的化学反应得以进行。由于其高能量密度、高温（局部温度可达到5000℃），利用等离子体几乎能将碳基废物中的所有有机物完全转化成合成气（主要为CO和H2），合成气中的焦油被有效去除，燃烧更加完全。此外，在等离子体作用下，有毒有机物尤其是二噁英类物质等被彻底分解为无毒的小分子物质，二噁英类物质的焚毁去除率可达99.9999%，生成物中几乎不包含二噁英类物质前体物，从而抑制了二噁英类物质的生成。由于二噁英及呋喃都是由氧原子键合含氯苯环，如果在没有氧的环境下裂解，则切断了二噁英及呋喃的再合成途径，因此基本在还原气氛下进行处理的热解和等离子体热解，排放的二噁英及呋喃浓度极低。

利用等离子体技术产生的高温可以对医疗废物进行热处理，使有机垃圾迅速得到脱水、热解、裂解，最后产生以H2、CO、CH4和部分低碳烃等为主要成分的混合可燃性气体，再经过二次燃烧使之达到减容减量化的目的。在此过程中，所有传染性病毒和其他病毒将会被全部分解，病原菌和各种微生物被彻底消灭，最终达到无毒无害化。不可燃的无机成分经等离子体高温处理后则转变成熔融固化体，可作为建筑材料而资源化利用。

等离子体处置技术可以处理与焚烧炉类型相同的废物，针对医疗废物的处置具有极其明显的优势：

（1）无害化更彻底：医疗废物经等离子体技术处置后可达到一次性完全灭菌效果，且污染物排放水平更低，可以满足中国《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）或欧盟2010标准，尤其是二噁英类物质排放极低，排放水平比同等类型的焚烧炉制定的排放标准低一到三个数量级。

（2）原料适应性更广：等离子体技术可以处置全部5类医疗废物（含汞的除外），包括感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性废物，还包括疫情等特殊情况下带有传染性的生活垃圾、医疗卫生机构污水处置系统产生的污泥，以及其它具有感染性的废物等。

（3）减容比高：采用等离子体熔融处置技术能使医疗废物体积明显减少，减容率≥95%，优于回转窑和热解气化焚烧处置效果。医疗废物中的有机物几乎全部转化为合成气、无机物转化成理化性质非常稳定的玻璃体。

（4）资源化程度高：热能可回收利用，依据项目当地情况选择对外供蒸汽、供热或发电，熔融固化体可作为建筑材料而资源化利用。

各种医疗废物处置技术的比较

根据前面章节针对医疗废物低温处理技术和高温热处理处置技术的综合评估与分析，结合技术性能、环境影响、经济性能和社会条件等多项指标，对我国目前应用的主要医疗废物处理处置技术进行系统的分析与评估，如下表所示。

- 我国主要医疗废物处置技术选择评估分析

| 技术名称 技术特点 | 高温热处理无害化处置技术 |  |  | 低温无害化处理技术（消毒技术） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回转窑焚烧 | 热解焚烧 | 等离子体处置 | 高温蒸汽消毒 | 微波消毒 | 化学消毒 | 高温干热消毒 |
| 适用范围 | 感染性、病理性、损伤性、药物性和化学性医疗废物 | 感染性、病理性、损伤性、药物性和化学性医疗废物 | 感染性、病理性、损伤性、药物性和化学性医疗废物 | 感染性、损伤性医疗废物 | 感染性、损伤性和病理性*医疗废物 | 感染性、损伤性和病理性*医疗废物 | 感染性、损伤性医疗废物 |
| 适宜规模 | ≥10t/d | 5-10t/d | ≥10t/d | ≤10t/d |  |  |  |
| 处置效果 | 减量~90%，灭菌 | 减量~85%，灭菌 | 减量~95%，灭菌 | 灭菌，减容不减量，处理后的残渣还需填埋或焚烧 |  |  |  |
| 运行方式 | 连续运行 | 连续/间歇运行 | 连续运行 | 间歇运行 |  |  |  |
| 设备要求 | 耐高温、耐腐蚀 |  |  | 密闭保温、耐高温高压 | 密闭、耐高温、电磁防护 | 负压操作、耐腐蚀 | 负压操作、耐腐蚀 |
| 操作要求 | 操作难度较大、劳动强度大 | 运行维护要求较高、操作难度一般、操作强度较大，时间长 | 运行维护要求高，操作难度和强度较大 | 运行维护要求较高，操作简单，操作强度较大 |  |  |  |
| 影响因素 | ①炉内混合条件；②废物含水率；③进料方式；④温度与停留时间；⑤设备保养与维护 |  | ①炉内混合条件；②废物含水率；③进料方式；④温度与停留时间；⑤物料配伍 | ①温度与压力；②蒸汽强度；③废物尺寸；④处理循环周期；⑤高压釜密封条件 | ①废物性质；②废物含水率；③微波强度；④照射时间；⑤废物混合程度 | ①消毒剂种类；②废物含水率；③消毒温度；④消毒时间；⑤废物混合程度 | ①温度与压力；②消毒温度；③消毒时间；④消毒液种类；⑤废物混合程度 |
| 资源化程度 | 热能可利用 |  | 热能可利用、玻璃体 | 无 |  |  |  |
| 有毒有害污染物 | 易产生二噁英类等有毒有害物质 |  | 二噁英类物质产生量极少 | 不产生二噁英类等有毒有害物质 |  |  |  |
| 二次污染物 | 产生飞灰等固体废物，还需进行安全处置 |  | 飞灰产生量最小化 | 消毒处理后的残渣还需填埋或焚烧 |  |  |  |
| 职业安全健康 | 具有高温烫伤风险 |  |  | 蒸汽伤害和病原体感染 | 微博辐射伤害和病原体感染 | 药剂泄露风险和病原体感染 | 蒸汽伤害和病原体感染 |
| 吨投资费用 | ~300万元/吨 | ~250万元/吨 | ~300万元/吨 | ~110万元/吨 | ~110万元/吨 | ~100万元/吨 | ~110万元/吨 |
| 吨运行成本 | 3600~4300元/吨 | 2800~3300元/吨 | 2700~3200元/吨 | 2700~3200元/吨 | 2700~3200元/吨 | 2800~3300元/吨 | 2800~3300元/吨 |
| 优点 | ①适应范围广，无需分拣和破碎的预处理；②无害化彻底、减容减量效果明显；③余热可利用；④技术较成熟，有严格的标准 |  | ①适应范围广；②无害化彻底、减容减量程度高；③二噁英类等污染物产生量极低；④产品可资源化 | ①灭菌效率高；②工程造价和运行费用较低；③无酸性气体、重金属和二噁英类等有毒有害气体 | ①物体升温快、灭菌效率高；②处理过程不需加入化学药剂；③不产生酸性气体及二噁英类等气体污染物 | ①工艺设备和操作简单方便；②工程造价和运行费用较低；③不产生酸性气体及二噁英类等气体污染物 | ①工艺设备和操作较为简单；②工程造价和运行费用较低；③不产生酸性气体及二噁英类等气体污染物 |
| 缺点 | ①工程造价和运行费用较高；②需采取复杂尾气系统控制焚烧烟气中的酸性气体、重金属和二噁英类等有毒有害物质排放；③产生的飞灰需按危险废物处理；残渣仍需填埋 |  | ①工程造价和运行费用较高；②耗电量相对较高 | ①不适合处理化学性、药物性、病理性废物；②产生有害的恶臭气体、VOCs，以及废液；③减容比低，残渣仍需填埋或焚烧处置 | ①不适合处理化学性、药物性废物；②产生有害的恶臭气体、VOCs等；③减容比低，残渣仍需填埋或焚烧处置 | ①不适合处理化学性、药物性废物；②对破碎系统和操作过程的pH值要求高；③有废液和废气生成；④残渣仍需填埋或焚烧处置 | ①不适合处理化学性、药物性、病理性废物；②对破碎系统要求高；③消毒效果取决于操作条件；④残渣仍需填埋或焚烧处置 |
| 说明 | 病理性*医疗废物：人体器官和传染性的动物尸体等除外 |  |  |  |  |  |  |

医疗废物无害化处置技术发展趋势

医疗废物污染防治和处理处置的首要目标是消除其感染性、保护人体健康，目前我国医疗废物处置行业尚存在技术及设施水平参差不齐、管理措施不完善、处置过程产生二次污染等问题。随着社会进步，新型医疗废物处置技术亦在不断探索、完善、应用之中。医疗废物无害化处置技术发展主要体现为不断实现现有技术升级，提高集中处置规模能力，降低处置设施建设及运营成本，提高医疗废物处置安全性和二次污染控制水平，进而提高并加强医疗废物安全处置能力。

焚烧和高温蒸汽消毒是目前处置医疗废物的主流技术。基于2018年的调查数据，我国规划内医疗废物处置建设项目中，焚烧处置设施数量占设施总数的37%，而非焚烧处理设施数量占63%。其中焚烧设施主要以热解焚烧处置设施为主，非焚烧处理设施主要以高温蒸汽处理设施为主。2018年全国医疗废物经营单位实际处置量为98万吨，其中，焚烧处置59万吨，占医废处置总量的60%；消毒处理39万吨，占医废处置总量的40%。

针对焚烧处置技术，现阶段国内生产的危险废物/医疗废物焚烧设备虽已具备一定基础，但从整体上看，早期的大多数产品技术水平低、设备配置不完善，二次污染严重，几乎无法沿用；非典时期匆忙新建的医废焚烧炉，大多设备的性能及配置与目前新的标准有较大差异，有待评估完善方能继续使用；国家政策法规的日趋完善标志着我国危险废物/医疗废物的焚烧处置设施及技术水平得到极大的发展与提高，同时很多新兴的医疗废物处置技术经多年开发及应用，如等离子体处置技术因其二噁英类有毒有害物质的排放更低、产出熔融固化体减容减量化程度高、副产蒸汽可资源化利用而逐渐被更多的人关注。

针对高温蒸汽消毒技术，现有工艺及设备制造、运行管理等方面均达到较高水平，但仍存在二次处置和效果检测有效性问题。随着土地资源的紧缺，填埋的处置方式必将逐步淘汰，最终又归于焚烧。同时，消毒技术的关键在于灭菌，而目前我国针对医疗废物消毒技术处理后的效果检测方面存在一定欠缺，急需完善。

目前我国大多数在运行的处置设施主要是在2005-2011年集中建成投产，多数产能不足、工艺落后，大部分城市医疗废物处置能力仅满足日常处置需求，应对突发疫情能力差，县级地区集中处置能力和收运能力严重不足。疫情下医疗废物处置设施的负荷成倍增加，对现有医废处置单位造成较大压力，很多危险废物处置设施及生垃圾焚烧设施作为应急或备用处置设施纳入整体处置能力统计，然而这类应急处置设施不具备长期的医疗废物处置能力，且在一定程度上影响其原有的正常生产。面对此轮疫情可能趋于常态化发展，现役医废处置设施超负荷运行以及危险废物、生活垃圾焚烧处置设施的协同措施非长久之计，医疗废物处理处置行业的技术升级、产能扩大为必然趋势。先进的医疗废物处置技术必将得到进一步的发展和应用，我国医疗废物处置行业的技术水平和规范化管理都将迈入新的阶段。

医疗废物等离子体处置技术

等离子体处置技术

等离子体是物质存在的第四种状态，是由电子、离子、原子、分子或自由基等粒子组成的集合体，具有宏观尺度内的电中性与高导电性。等离子体中的离子、电子、激发态原子、分子及自由基都是极活泼的反应性物种，使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得十分快速，尤其有利于难消解污染物的处理。

等离子体可分为两大类，热平衡等离子体(或热等离子体)与非热平衡等离子体(或冷等离子体)。冷等离子体包括辉光放电、低压射频放电、电晕放电等,日常用的荧光灯、半导体工业中所用到的刻蚀技术等都属于此类。冷等离子体的特征是它的能量密度较低，重粒子温度接近室温而电子温度却很高，电子与离子有很高的反应活性。相对的，热等离子体的能量密度很高，重粒子温度与电子温度相近，通常为10000K至20000K的数量级，各种粒子的反应活性都很高。热等离子体的产生方法包括大气压下电极间的交流(AC)与直流(DC)放电、常压电感耦合等离子体、常压微波放电等。冷等离子体技术在工业生产与日常生活中已得到极为广泛的应用，如霓虹灯、半导体刻蚀、真空镀膜、纺织品表面改性、非晶新材料的生产等。而热等离子体技术的应用更为广泛，磁流体发电、核聚变技术、等离子体切割、焊接，耐热耐磨表面喷涂、特种冶金、新材料合成、颗粒球化、超细粉末生产等都应用了热等离子体技术。随着等离子体技术的日益广泛的应用，其技术也日益成熟，应用的领域也越来越多。等离子体技术被认为是环境污染物处理领域中最有广适性、最有发展前途的技术之一。

等离子体电弧放电是一种高温、高功率的放电现象，最明显的例子是闪电。当对介电气体或其他流体（绝缘体）施加电压，电压产生的电场会把负电荷拉向阳极，而把正电荷拉向阴极。当电压不断增加，电极化会对材料施加应力，直到超过其介电极限。这时发生电击穿现象，释放电弧，使绝缘材料电离，变为等离子体。初始电离所释放的电子，在每次撞击中性原子时，都会再释放一颗电子，如此类推，迅速产生一连串的连锁电离反应。当电流密度及物质的电离度达到一定的程度，两个电极之间就会形成发光的电弧。这是一种空间上连续的放电现象。电弧的连续轨迹上的电阻会产生热量，进而分解更多的气体分子，使更多的原子电离（电离度取决于温度），气体如此逐渐变为热等离子体。热等离子体处于热平衡，也就是说，电子和质量大的粒子（原子、分子和离子）温度相近。这是因为在热等离子体形成的时候，电子所接收的电能会因电子数量庞大及流动性强而迅速分散，再通过弹性碰撞（即不丧失任何能量）传递给大质量粒子。

等离子体发生器主要有三种类型：(1)转移弧；(2)非转移弧；(3)电感耦合等离子体。在转移弧等离子系统中，待处理污染物作为电弧的一个电极，因此必须是可导电物质或在熔融状态下是可导电的，转移弧等离子体的能量利用效率较高，但受处理物料的限制。非转移弧等离子体炬中等离子体在炬体内的电极间发生（正极、负极），由空气/氮气/氩气/水蒸气等工作气体吹出形成一火炬，作用于待处理污染物。如等离子体重整使用的是非转移弧等离子体炬，通过正极、负极金属电极放电产生等离子体，用于合成气重整。

- 等离子体发生器主要形式

医疗废物等离子体处置的发展

等离子体技术处理固体废弃物始于20世纪60年代初期，最初主要用于销毁低放射性废弃物、化学武器和常规武器，20世纪90年代才开始步入民用阶段。由于等离子体设备技术含量高、投资巨大、运行成本高和能耗多，所以，起初只用于处理一些危险废弃物，如多氯联苯（PCBs）、废农药及医疗废物等。近10年来，随着该项技术的发展，成本逐渐得到控制，随着政府对环境保护的高度重视和公众环保意识的不断提高，采用等离子体技术处理固体废弃物逐渐成为国内外研究的热点。

由于等离子体技术在处理过程中极高的温度，原则上处理范围相当之广，适用于处置所有5种类型的医疗废物（HW01）、疫情等特殊情况下带有传染性的生活垃圾、医疗卫生机构污水处置产生的污泥，以及其它具有感染性的废物等。等离子体处置医疗废物的过程，是利用等离子体加热固体废物，将医疗废物中有机物热解、气化、焚烧，实现医疗废物无害化、减量化的过程，包括等离子体焚烧、等离子体气化/气化熔融、等离子体重整等。从技术的角度来说，等离子体系统可以处理和焚化炉同等类型的废物，同时在污染物排放控制方面有着极大的优势。2012年原国家环保部发布《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8），指明等离子体技术 “具有减容率高、适用范围广、处置效率高、有害物质产生少等特点”。2014年医疗废物等离子体无害化处理装备被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》（开发类，第9项）。

- 《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》（2014年版）（开发类）

医疗废物等离子体处置的应用

随着社会公众环保意识的提升，以及我国环保法规越来越严格，危险废物无害化资源化处置迫切需要采用更先进、更环保的等离子体技术。目前等离子体气化处置技术主要掌握在发达国家手中，国内多家科研机构及单位从事该方向研究并展开项目应用。

等离子体处理技术发展较成熟的国家有美国、加拿大、法国、英国、瑞士、日本及以色列等，其中美国洛克希德公司旗下的Retech公司、西屋环境公司（已被加拿大Alter NRG公司收购；武汉凯迪收购Alter NRG）、GGI能源公司、德国Bellwether公司、加拿大Plasco公司、英国Tetronics公司、美国航天公司（Aerospatial Espace & Defence）以及以色列EER公司等的等离子体处理技术，均已达到商业化运转的水平。许多发达国家利用等离子技术处置各种危险废物，包括含氟有机废液、感染性医疗废物、城市危险废物焚烧飞灰、污泥、石棉工业废弃物、船舰废弃物、化学及重金属污染土壤、放射性废物等，并已实现工业应用。

我国中科院、清华大学、浙江大学等一些研究单位和学校相继进行了等离子体毒害物处理技术的机理分析和试验研究，近5年来，国内相继出现相对成熟的等离子体气化处置固废试验项目，市场需求逐渐加剧，竞争苗头开始显现。而等离子体技术处理危险废物的工程化应用在国内起步较晚，其处理规模相对较小。

- 国际/国内-危险废物/医疗废物等离子体技术项目列表

| 序号 | 项目 | 处理规模 | 废物类型 | 项目地点 | 运行日期 | 技术来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEPL | 72TPD | 危险废物 | 印度普恩 | 2009 | 美国Westinghouse |
|  | 废物玻璃化项目 | 72TPD | 危险废物 | 印度那格普尔 | 2010 |  |
|  | 固体废物处置中心 | 30TPD | 医疗废物 | 上海 | 2013 |  |
|  | PEM™系统 | 6TPD | 危险废物与放射性废弃物 | 美国华盛顿州里奇兰 | 1997 | 美国InEnTech |
|  | PEM™系统 | 4TPD | 医疗废物 | 美国夏威夷州檀香山市 | 1999 |  |
|  | 商业示范项目 | 10TPD | 危险废物与放射性废弃物 | 美国华盛顿州里奇兰 | 1999 |  |
|  | PEM™系统 | 1TPD | 危险废物 | 日本Miyazaki市 | 2000 |  |
|  | PEM™系统 | 4TPD | 医疗废物 | 台湾 | 2001 |  |
|  | PEM™系统 | 4TPD | 医疗废物及废电池 | 台湾 | 2004 |  |
|  | 国立成功大学废弃物处理 | 3TPD | 医疗废弃物、焚化灰、有害固体有机废物、废水处理工厂污泥 | 台湾 | 2004 | 美国 PEAT |
|  | 医疗设施废弃物处理厂 | 50TPD | 医疗废弃物、电池、汞污染的淤泥转运 | 台湾 | 2002 |  |
|  | 移动式等离子弧垃圾处理系统 | 3100t/a | 市政、工业、危险和生物医疗废弃物 | 美国佛罗里达州赫尔伯特空军基地 | 2010 | 加拿大Pyrogenesis |
|  | 危废处理示范系统 | 50kg/h | 危险废物 | 希腊维欧提亚 | 2002 |  |
|  | 危废处置示范项目 | 10t/d | 医疗废物 | 广东清远 | 2018 | 中广核 |

上海市固废处置中心借鉴国际先进技术和经验，引入等离子体气化设施，处理危险废物、医疗废物等，做到了固废处置的减量化、无害化和资源化。等离子体气化炉示范装置核心设备——等离子炬采用的是美国西屋环境公司进口等离子体专用技术。示范装置由上海市固废处置中心与吉天师能源科技（上海）有限公司共同建设完成。这套设备建于上海市固体废物处置中心第三条焚烧生产线公用工程楼西侧的预留用地上，占地面积约1500平方米。设施处置规模为30吨/天，处置对象为医疗废物。等离子体气化装置主体由进料系统、气化炉、二燃室、余热锅炉、静电除尘器、干式反应塔、布袋除尘器、湿式洗涤塔等部分组成。但是由于缺少核心等离子体炬，项目运行效果并不佳，核心设备受制于人，现设备已拆除。

制定标准的原则和框架结构

标准制定的指导思想

为引导医疗废物处置行业的技术升级换代，推进医疗废物无害化、减量化、资源化目标实现，并从全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律、法规、政策和标准的实际需求出发，围绕医疗废物等离子体集中处理处置工程的总体要求、工艺设计、环境管理要求、辅助工程配套设施、劳动安全与职业卫生和运营管理要求制定本标准。

标准制定的基本原则

本标准的制定主要遵循以下原则：

（1）符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及其它相关政策、法规的要求，提出医疗废物等离子体集中处理处置工程的总体要求。

（2）从保护环境和保护公民身体健康的角度出发，提出了医疗废物无害化、减量化、资源化为基本原则和主要目标，制定医疗废物等离子体集中处理处置工程的总体要求、工艺设计、污染物排放控制要求、辅助工程、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运营管理等技术要求。

（3）体现出宏观指导性，对医疗废物等离子体处置技术的应用及工程建设起到宏观的指导作用。

标准结构框架

第一章：范围

明确了标准编制内容和适用范围。

第二章：规范性引用文件

本章列出了本标准规范性引用其他标准及文件的清单。

第三章：术语与定义

本章对本标准中所涉及的主要管理和技术术语进行了定义。

第四章：总体要求

本章提出医疗废物等离子体集中处理处置工程建设的一般规定、选址要求、总平面布置等通用性要求。

第五章：工艺设计

本章提出医疗废物等离子体集中处理处置工艺中每个系统单元的通用性设计要求。主要包括接收、贮存与输送系统、进料系统、清洗消毒系统、气化系统、等离子体发生器系统、余热利用系统、烟气净化系统、废水处理系统、自动控制系统。针对等离子体集中处理处置工艺的特殊单元等离子体发生器系统，就其插拔装置、谐波治理等提出明确要求。

第六章：环境管理要求

本章提出医疗废物等离子体集中处理处置工程关于废气、废水、熔融处理产物的通用性设计要求。特别对熔融处理产物的利用技术要求做出相应规定。

第七章：辅助工程和配套设施

本章提出医疗废物等离子体集中处理处置工程中涉及到的辅助工程的通用性设计要求。

第八章：劳动安全与职业卫生

本章提出集中处理处置工程运营过程中的人员劳动安全与职业卫生的相关要求。

第九章：运营管理

本章提出集中处理处置工程运行期间的一般规定、工程监测、应急管理等要求。

标准主要技术内容

范围

标准第一章规定了标准的范围，其中：

标准第一章第一段阐述了标准规定内容和适用的管理环节。

本文件规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程的总体要求、工艺设计、环境管理要求、辅助工程和配套设施、劳动安全与职业卫生和运营管理。

标准第一章第二段阐述了标准适用的工程类型，以及在其他相关环节的指导意义。

本文件适用于医疗废物等离子体集中处理处置设施新建、改建和扩建工程的设计，环境影响评价、全过程污染控制及环境管理。

本文件适用于医疗废物等离子体气化熔融集中处理处置，等离子体气化、等离子体焚烧、等离子体热解除熔融处理产物的利用技术要求外可参照本文件执行。

规范性引用文件

标准第二章阐述了标准中引用的有关文件，共计45项，涉及与医疗废物处置工程相关的工艺设计、工程建设施工、安全防护、污染物排放限制、运营环境管理等内容，以上内容作为本标准编制的参考依据。

术语和定义

标准第三章对标准中的术语进行了定义，以便于对规范条文的理解。术语共计9项，包括医疗废物、等离子体、等离子体发生器、等离子体加热、等离子体集中处理处置、等离子体熔融、熔融处理产物、等离子体重整、气化炉。

其中重点对等离子体技术相关的术语进行了定义和说明，阐述医疗废物等离子体处理处置技术与现有常用医疗废物处理处置技术在概念、原理、设备及设施方面的差异和先进性。参考GB 39707和GB/T 2900.23、《等离子体处理危险废物技术与评价要求》（报批稿）等相关标准并做出相应调整和更新。

总体要求

标准第四章提出医疗废物等离子体集中处理处置工程的一般规定、选址要求、总平面布置等通用性要求。

标准条文4.1规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程的一般规定。

从技术角度等离子体系统可以处理和焚化炉同等类型的废物，包括《医疗废物分类目录》中的全五类医疗废物以及疫情期间集中医学隔离点、核酸检测点等非医疗机构产生的涉疫废物，在标准正文中不做重复说明。根据2022年5月江苏省新发布的《医疗机构污泥处理技术规范》（DB 32/T 4269-2022）中的条款“5.5 最终处置 污泥根据国家环境总局危险废物分类，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行集中（焚烧）处置”，本标准条文4.1.4规定集中处理处置工程可处理医疗机构污泥，污泥脱水、贮存、运输过程应符合DB32/T 4269的要求。

标准条文4.2规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程的选址要求。我国现行的医疗废物相关法规及标准中，对厂址选择的规定略有差异。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）对医疗废物高温热处置的选址规定，“应遵守《医疗废物管理条例》第24条规定，远离居（村）民区、交通干道，要求处置厂厂界与上述区域和类似区域边界的距离大于800m。”而《医疗废物管理条例》的规定为“医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定”，未提及800m的安全距离要求。在《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176）中，要求“焚烧厂内危险废物处理设施距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离不小于800米”。直到最新的《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）于2021年7月1日正式实施，对医疗废物处理处置设施的厂址选择有了较为清晰明确的规定，针对防护距离的要求为“处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求”，故本条文规定如下：

4.2.1 医疗废物等离子体集中处理处置工程选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。

4.2.2 集中处理处置工程选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。

4.2.3 集中处理处置工程厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求”。

根据统计数据，以大中城市为样本，2014-2019年我国医疗废物产生量复合增速为6.3%，2019年的新冠病毒疫情爆发更是造成医疗废物产量激增。因此，医疗废物等离子体集中处理处置工程的建设规模应根据服务区域内医疗废物产生量、成分特点、变化趋势、收运体系、技术工艺等因素综合确定，并应根据处置规模合理确定生产线数量和单线处置能力。设计处理规模应保留一定的设计裕量，同时考虑重大传染病疫情期间的应急处置需求。对于医疗废物的产生量的确定可以通过对服务区域内可收集和处置的废物实际重量进行统计与核定，当无法获得实际产生量时可以通过床位产废量、门诊产废量等进行估算，在修订版的《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ 228-2021）、《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ 229-2021）附录中均有参考。

标准条文4.3规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程的总平面布置的通用性要求，应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）的相关要求，应按照生产和办公生活的功能分区设置，合理设置隔离区。从医废处置的整体工艺流程来看，医废入厂后至入炉处置前污染和暴露的风险较大，按照生产和生活的功能分区设置、合理划分污染区和非污染区非常有必要。医废和物料的运输、厂内转运是医废处置过程中的重要环节，要求集中处理处置工程人流和物流的出、入口分开设置，并应便利医疗废物及其它物料运输车辆的进出。根据实际工程需要建议集中处理处置工程的运输车辆及周转箱（桶）清洗消毒设施宜临近卸料区或出入口。

工艺设计

标准第五章为医疗废物等离子体集中处理处置工程中每个系统单元的通用性设计要求。从接收、贮存与输送系统、进料系统、清洗消毒系统、气化系统、等离子体发生器系统、余热利用系统、烟气净化系统、废水处理系统、自动控制系统等方面进行了规定。

工程构成

标准条文5.1规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程的主要构成，包括主体工程、辅助工程和配套设施。其中，主体工程具体可细分为接收、贮存与输送系统、进料系统、清洗消毒系统、气化系统、等离子体发生器系统、余热利用系统、烟气净化系统、废水处理系统、自动控制系统；辅助工程主要包括供配电、给排水、消防、暖通、检测化验等；配套设施主要包括办公用房、食堂、浴室、倒班宿舍等。

标准条文5.1还提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程的典型工艺流程，如下图所示，并在资料性附录中说明。2011年版的《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-8）中对高温热处理方式做过较为简单的说明。结合位于江苏南通海安的等离子体医疗废物气化试验能力验证项目实际运行情况来看，等离子体气化处置和一般的焚烧处置设施最大的不同在于核心设备炉系统和发生器系统的功能设计与运行，其他系统的通用性较强。

- 医疗废物等离子体集中处理处置典型工艺流程

接收、贮存与输送系统

标准条文5.2提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程接收、贮存与输送系统的通用性要求。

医疗废物接收、贮存与输送系统的主要组成，包括计量设施、卸料设施、卸料场地、暂存库（冷库）、医疗废物厂内转运设施和其他设施，应选用自动化程度较高的设备以尽量避免医疗废物与操作人员的直接接触。针对医疗废物贮存区域的设计，根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）标准条文5.4.1“医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。”医疗废物等离子体处置工艺可以处置全部五类医疗废物，按照规定需分别设置不同的贮存区，并且应符合GB 18597的要求。针对感染性、损伤性、病理性废物贮存设施中产生的废气，应通过微负压设置及通风装置收集以防止外漏，收集的废气可以直接入炉焚烧处置或者进入废气净化装置处理后达标排放，根据集中处理处置工程的需求合理选择。

医疗废物贮存设置的贮存能力，应综合医疗废物产生量、贮存时间、等离子体处置设备检修期间医疗废物的存放等因素确定，贮存量应能满足设备维修的需要，贮存时间满足GB 39707的要求。GB 39707标准条文5.4.6和5.4.7规定，“处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时”，“化学性、药物性废物贮存应符合GB 18597的要求”。

结合实际工程应用，受污染和消毒后的医疗废物周转箱应分区贮存，污染周转箱的贮存区域应符合GB 18597的要求；清洗消毒后的周转箱贮存区域应符合GB 18599的要求。

根据江苏省危险废物全生命周期管理系统要求，贮存设施应在关键位置设置视频监控。

进料系统

标准条文5.3提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程进料系统的通用性要求。参考了《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ 177）相关条文规定。

从医疗废物集中处置过程的安全性和连续稳定性要求考虑，进料装置的进料口应采取气密性和防回火设计；当处置化学性、药物性废物时直接从进料口投入可能存在液体泄露、物料暴露、产生正压等风险，应采取相应的预处理措施和进料方案以避免危险，易燃液体宜通过废液喷枪喷入炉内；由于医疗废物具有感染性，因此其初级包装应与废物一同处置而不能在入炉前破袋，更应避免操作人员与医疗废物的直接接触；进料口的尺寸应与医疗废物包装尺寸相配套，保证未经破碎保持完好的医疗废物包装袋和利器盒顺利进入气化炉，防止废物搭桥堵塞；气化炉应采用密闭的自动进料装置，并能与自动卸料装置相衔接，尽量避免操作人员与医疗废物接触，降低感染风险；进料系统应保证炉内处于负压状态，防止有害气体逸出，进料时应能保证气化炉内燃烧工况的稳定。

进料装置应能根据燃烧要求向炉内供料，并配置可调节供应量的计量装置实现定量投料。在启停炉、试烧、料层建立等正常和非正常工况下对要求入炉处置的医废量不一致，因此对进料装置提出定量投料的要求。提出了可选择的进料方式组合形式供集中处置单位进行参考和选择，经调研较为适宜的组合进料方式可选择设备包括提升机与双辊给料机、液压推料缸、螺旋给料机等。

进料系统还可以考虑在线消毒设计，以防止细菌生长；设备建议采用不锈钢，方便消毒作业。进料系统直接与医废接触且在正常运行过程中其内部难以进行人工消杀，在线消毒设计能够实现灭菌。消毒液一般采用含氯消毒剂，不锈钢材质具有更好的耐腐蚀性能。同时进料口宜采用冷却措施，进料口直接与气化炉相连，受炉内高温辐射影响建议采用冷却措施以保证设备能够更好的正常运行，减少不必要的损毁和修理。

清洗消毒系统

标准条文5.4提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程清洗消毒系统的通用性要求。参考了《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ 177）和《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276）相关条文规定。

医疗废物具有极强的感染性，因此医疗废物等离子体集中处理处置工程应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱（桶）以及卸料区、贮存设施清洗消毒的设施。不得在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆。

经调研医废处置项目中，运输车辆以及涉及到医废的场所大多数均采用人工喷洒消毒的方式，具备条件的采用自动车辆清洗机对车身外壁以及底部进行高压冲洗消毒；周转箱的清洗采用周转箱自动清洗机经预洗、清洗、消毒、风干、烘干等流程后待下一次使用，对于特别脏或污染程度较高的周转箱建议采用浸泡消毒方式进行再清洗以确保达到使用要求。含氯消毒剂是一种比较常用、易获取的高效消毒剂，参考《消毒技术规范》（2002年版）的常用消毒方法，“地面、墙壁、门窗，对细菌繁殖体和病毒的污染用1000mg/L～2000mg/L有效氯含氯消毒剂溶液喷雾”。医废收集时采用专用包装袋和利器盒收集后再置于周转箱（桶）中转运，入炉前需保证包装不破袋，转运车和盛器基本不直接与医废接触。本条目参考上述相关内容以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2020）修订版，并结合实际操作情况拟定，规定集中处理处置工程的消毒应满足《消毒技术规范》的要求。

本条文下还规定了运输车辆、转运工具、周转箱（桶）、医疗废物贮存设施清洗消毒的频次以及周转箱清洗消毒设备的选择。结合实际工程应用规定集中处理处置工程应设置独立的工作人员消毒设施和洗浴间。

气化系统

标准条文5.5提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程气化系统的通用性要求。气化炉为医疗废物处置的核心设备，本条文对其基本组成和重要设计要求、主要技术性能指标做了详细规定。

标准条文5.5.1规定了气化系统的基本组成，包括气化炉、二燃室、燃烧空气系统和辅助燃烧装置、应急排放口等。

标准条文5.5.2规定了在气化炉运行过程中要保证系统处于负压状态以避免可燃气体逸出。

标准条文5.5.3规定了气化炉熔融的温度应大于1300℃，其它技术性能指标应满足GB 39707-2020中表1的要求，体现了等离子体与一般焚烧技术处理处置医疗废物在温度控制上的差异。

《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）中针对医疗废物焚烧处置技术做了相应规定和要求，本标准直接引用不再赘述。气化炉除熔融温度外的技术性能指标参考GB 39707中表1医疗废物焚烧炉的相关要求：

- 医疗废物焚烧炉的技术性能指标

| 指标 | 焚烧炉高温段温度（℃） | 烟气停留时间（s） | 烟气含氧量（干烟气，烟囱取样口） | 烟气一氧化碳浓度（mg/m3） （烟囱取样口） |  | 燃烧效率 | 热灼减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≥850 | ≥2.0 | 6%～15% | 1小时均值 | 24小时均值或日均值 | ≥99.9% | ＜5% |
|  |  |  |  | ≤100 | ≤80 |  |  |

参照GB39707，处置化学性、药物性废物时应满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）的要求，气化炉高温段温度应达到1100℃。按照《医疗废物分类目录》（2021年版）的规定，“药物性废物和化学性废物可分别按照《国家危险废物名录》中HW03和HW49类进行处置”。GB 18484中表1危险废物焚烧炉的技术性能指标要求：

- 危险废物焚烧炉的技术性能指标

| 指标 | 焚烧炉高温段温度（℃） | 烟气停留时间（s） | 烟气含氧量（干烟气，烟囱取样口） | 烟气一氧化碳浓度（mg/m3） （烟囱取样口） |  | 燃烧效率 | 焚毁去除率 | 热灼减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≥1100 | ≥2.0 | 6%～15% | 1小时均值 | 24小时均值或日均值 | ≥99.9% | ≥99.99% | ＜5% |
|  |  |  |  | ≤100 | ≤80 |  |  |  |

等离子体发生器为医疗废物处置设施的核心装置，以气化炉为使用载体，对与炉体的适配性要求较高，标准条文5.5.4规定了气化炉的设计应考虑与等离子体发生器装置的适配性。

标准条文5.5.5规定了等离子体重整室的设计，可采用等离子体重整作为二噁英控制手段，重整室应保持为还原性气氛。

医疗废物经热解气化炉气化后产生的合成气中往往含有大量焦油。等离子体增强焦油重整可利用等离子体炬提供的热量以及催化活化效果增强合成气中焦油的分解。此外，在等离子体作用下，有毒有机物尤其是二噁英类物质等被彻底分解为无毒的小分子物质，二噁英类物质的焚毁去除率可达99.9999%，生成物中几乎不包含二噁英类前体物，从而抑制了二噁英类物质的生成。

国外已有利用等离子体发生器的重整作用去除污染物的相关案例或专利。

（1）Radon等离子体增强重整

俄罗斯中低放项目将等离子体炬用于二燃室以去除污染物。等离子体设置于二燃室顶，二燃室前端为前燃烧器，前燃烧室内径小于二燃室内径，有利于提高该段热负荷，增强气体混合。二燃室内氧气分布和颗粒物流线模拟见下图。可见，二燃室中炬射流受烟气影响较小，未冲刷二燃室壁面；颗粒物在前燃烧室中有明显的湍流现象。根据模拟结果，二燃室中等离子体炬可有效降低烟黑含量。

- Radon二燃室模拟结果

- 二燃室等离子体炬对炭黑的清除效果

（2）Plasco等离子体焦油重整

Plasco公司的等离子体焦油重整技术，利用等离子体炬的热量分解CO、H2、轻链烃、CO2、炭黑等并重组为期望的化学成分，同时也可去除焦油等污染物。等离子体重整反应器见下图。(参考专利：《使用等离子体炬热的气体重整系统》CN 103385743A；《用于处理包含焦油的粗合成气气的等离子体辅助方法和系统》CN 107532095A)。

- 等离子体重整反应器

等离子体重整对焦油的消除效果非常明显。

- Plasco等离子体重整焦油脱除效果

| 试验# | 总焦油浓度（mg焦油/粗合成气的Nm3） |  | 所实现转化率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 入口处 | 出口处 | % |
| 1 | 40747 | 6897 | 83 |
| 2 | 50191 | 3040 | 93 |
| 3 | 57675 | 5708 | 90 |

在燃烧过程中形成的NOx有三种类型，即热力型NOx、燃料型NOx和快速型NOx，其中燃料型NOx更多形成于煤粉燃烧过程中，快速型NOx相对于前两种类型的生成量要少得多。在等离子体医疗废物处置过程中，需要控制的是热力型NOx的生成，主要影响因素有燃烧反应的温度、氧气浓度和反应时间等，因此为控制热力型NOx的产生，等离子体重整室应保持为还原性气氛。

标准条文5.5.6规定了气化炉配套设备的基本设计要求，应配备燃烧空气系统和辅助燃烧装置，在满足实际生产需要的同时应能满足气化系统烘炉、启炉和停炉的需要。需要能够保证燃烧室或者高温燃烧区温度达到规定要求；保证在启动气化炉时能在燃烧室或者高温燃烧区温度加热到规定要求的温度后开始投料；保证停止投料时燃烧室或者高温燃烧区温度保持在规定要求的温度，直至医疗废物完全燃尽。

标准条文5.5.7规定了停电或其他事故状态时气化系统的设计要求，应设有应急排放口，以保证停电或其他事故状态下工艺系统及人身安全。

等离子体发生器系统

标准条文5.6提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程等离子体发生器系统的通用性要求。

等离子体发生器作为高效电热转换设备，是通过强烈等离子体放电，将工作工质加热至300-5000K的高温，并形成等离子体态。工作工质一般采用特定气体或多种气体混合。

等离子体发生器具有复杂波动的伏安特性、内部数千K的工作温度。因此等离子体发生器系统必须配备独立等离子体电源、工作工质供给、冷却供给系统，确保等离子体发生器稳定可靠运行。

同时，等离子体发生器需在线实时调整工作参数，完备的自动控制系统是必要的。

标准条文5.6.2规定了等离子体电源所产生的谐波水平。等离子体电源所产生的高频谐波电流不但会影响公共接入点的电能质量，同样也会对从同一公共接入点并联的其它用电设备造成干扰。等离子体处置项目有必要按照GB/T 14549-93的要求严格限定电源所产生的谐波量（尤其是谐波电流分量），有效保护医疗废物处置工程的其它设备。如果电源产生谐波量超过GB/T 14549-93的要求，需在公共接入点配置谐波治理装置。

标准条文5.6.3规定了等离子体发生器系统宜配置自动插拔系统。等离子体发生器工作环境一般处于较高的环境温度、噪音下，不利用人工操作。配置设备自动化程度较高的插拔系统，有助于减轻人工操作负担。另外，发生器系统所处工作区域为气化炉850℃以上的炉膛内，一旦冷却供给系统因故障不能正常冷却，插拔系统可快速、自动将等离子体发生器拔出炉膛，防止发生器烧毁。

等离子体发生器系统的冷却水应采用除盐水，其需要满足的技术性能指标如下表所示，除盐水的指标属于一般通用性要求，在标准正文中不做赘述。

- 等离子体发生器冷却用除盐水技术性能指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | uS/cm | <10 |
| 2 | pH | — | 7~8 |
| 3 | 颗粒物 | um | <100 |

余热利用系统

标准条文5.7提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程余热利用系统的通用性要求。

医疗废物具有较高的热值，参考同类项目调研及模拟样品采样分析结果，医疗废物的低位热值波动范围约3500-5500 kcal/kg，医疗废物元素平均占比及波动范围见下表，对医疗废物热解气化生成的可燃气燃烧后产生的热能可以适当形式加以有效利用，采用由余热锅炉、供热等设施构成的热能利用系统。医废经气化炉处置后产生主要成分为H2、CO、CH4和部分低碳烃等为主要成分的混合可燃性气体，经二次燃烧后释放出大量的热。当医废处置量达到一定规模（≥10TPD），建议可以考虑进行热能利用。

- 医疗废物主要元素分析

| 项目 | Car | Har | Oar | Nar | Sar | Clar | Aar | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波动范围，wt% | 30~50 | 5~7 | 8~10 | 0~1 | 0~0.6 | 0~3 | 11~20 | 10~30 |
| 设计热值波动范围 （低位热值） | 3500-5500 kcal/kg |  |  |  |  |  |  |  |

经与多家余热锅炉供应商沟通及项目考察，目前危险废物焚烧处置项目可采用的余热锅炉形式主要有膜式壁锅炉、立式角管锅炉、膜式壁+对流锅炉等，在本标准条文5.7.1中作为参考形式提出。

标准条文5.7.2提出余热锅炉宜选择合适的在线清灰方式。余热锅炉的内部积灰主要部位为本体侧墙膜式壁。余热锅炉烟气温度段为1100~500℃，由于烟气飞灰中的钠、钾元素含量高，在800℃以上烟气段，所产生灰是熔融状态，粘结性强，易在锅炉受热面上结灰垢硬壳，通过振打吹扫只能减缓灰垢层的增长速度，积灰清除效果一般；在 800℃~500℃烟气段为粘附性和松散性状态，质地较松软，即使积灰厚度增加也不会结成硬壳，通过振打吹扫都可清除。一般的膜式壁锅炉常用在线清灰手段为激波清灰和机械振打装置，对比如下表。

- 在线清灰方式比较

| 清灰方式 | 燃气脉冲激波吹灰 | 机械振打 |
| --- | --- | --- |
| 清灰原理 | 利用空气和可燃气体以适当比例混合，在脉冲罐中经高频点火产生爆燃，以冲击波的形式振荡、撞击、冲刷受热面 | 利用小容量电动机作为动力，按顺序对锅炉受热面外侧刚性梁进行锤击，在锤击的一瞬间使受热面产生强烈的振动，使黏附的积灰受到反复作用的应力而产生微小的裂痕，直到积灰的附着力遭到破坏而脱落。 |
| 清灰效果 | 冲击波能量大，既适合松散性积灰又适合粘结性积灰 | 清灰范围较窄 |
| 优点 | 结构尺寸小，运行程序化，检修工作量小。 | 消耗动力少，不会对烟气产生额外介质。 |
| 缺点 | 吹灰耗费燃气，运行成本高且燃气使用有安全隐患，定期采购乙炔和日常管理消耗人力。 | 对锅炉管子和汉口焊缝使用寿命和强度有一定不良影响 |
| 运行成本 | 高 | 低 |
| 检修维护 | 简单 | 简单 |

激波清灰装置广泛运用于生活垃圾项目、危废项目余热锅炉中，从吹灰效果考虑，激波清灰方案优于机械振打吹灰方案。 经调研，国内一些大中城市的医废项目在线清灰手段应用情况见下表。

- 医废项目在线清灰措施

| 项目 | 处理规模 | 在线清灰措施 |
| --- | --- | --- |
| 成都瀚洋 | 2×30吨/天 | 激波清灰 |
| 南京汇和瀚洋 | 2×30吨/天+2×30吨/天 | 激波清灰 |
| 天津汇和瀚洋 | 2×30吨/天+1×30吨/天 | 无（预留清灰接口） |

烟气净化系统

标准条文5.8提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程烟气净化系统的通用性要求。参考了《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）和《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ 177）条文相关规定。

医疗废物等离子体处置设施应具有完整的烟气净化装置，标准条文5.8.1对烟气净化系统的基本功能做出规定，至少应具备急冷、除尘、脱酸、脱硝、去除二噁英类及重金属等污染物的功能。这是根据焚烧烟气的主要污染物成分及相关的污染物排放控制要求而拟定的。

每台医疗废物气化炉宜单独设置烟气净化装置，其主要净化单元包括：

（1）针对急冷，要求可以对高温烟气采取快速冷却措施，控制烟气在200~500℃温度区间的停留时间，以避免二噁英类物质的再生成。

（2）针对氯化氢、氟化氢和硫氧化物等酸性污染物，可采用湿法、半干法、干法或多种脱酸工艺的组合。可能产生废水的脱酸工艺，必须配备废水处理系统，可以采用的脱酸组合工艺包括“半干法+干法”、“半干法+湿法”、“干法+湿法”、“半干法+干法+湿法”等，脱酸药剂有石灰、石灰石、氢氧化钠、小苏打等多种可选，可根据具体项目需求及技术可行性、经济可行性分析综合考虑选择。

（3）除尘装置应优先选择布袋除尘器，与干法脱酸、活性炭吸附设备联合使用能有效脱酸、除二噁英类物质以及重金属。根据江苏省《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》（DB32／T 4370-2022）中对二噁英类物质控制的要求，“烟气净化喷入的活性炭或多孔性吸附剂应明确产品采购质量标准，兼顾去除重金属及二噁英类物质的功能。其中，活性炭目数应不小于200目，碘吸附值应不小于800 mg/g，使用量按实际烟气计应不小于0.05 g/Nm3，并在运行中做好使用量记录”。本标准条文5.8.3在满足此项要求的基础上，还要求活性炭喷射装置应与布袋除尘器同时有效运行。

（4）针对氮氧化物的去除，应优先考虑通过医疗废物热解气化及可燃气体焚烧过程的燃烧控制，抑制氮氧化物的产生。同时脱硝可考虑采用SCR、SNCR、PNCR及其组合的工艺。

（5）烟气净化后烟气排气筒设计要求，应符合GB 39707的“5.7.5 排气筒”相关要求。根据规定，排气筒高度不得低于下表规定的高度，具体高度及设置应根据环境影响评价文件及其审批意见确定，并应按《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157）设置永久性采样孔。排气筒周围200米半径距离内存在建筑物时，排气筒高度至少应高出这一区域内最高建筑物5米以上。

- 焚烧炉排气筒高度

| 焚烧处理能力（kg/h） | 排气筒最低允许高度（m） |
| --- | --- |
| ≤300 | 20 |
| 300~2000 | 35 |
| 2000~2500 | 45 |
| ≥2500 | 50 |

选择适合的烟气净化工艺并保持良好的操控水平有助于焚烧装置连续稳定的以低浓度污染物排放状态运行。参考《Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration》中医疗废物焚烧项目烟气污染物排放数据（2016年对3条焚烧线做了监测），采用医疗废物气化焚烧和“干法+布袋除尘+湿法+SCR”的烟气净化工艺，其出口主要污染物排放浓度如下表所示。其中，NOx出口日平均最大值浓度不超过100 mg/Nm3；CO年平均排放浓度仅为10.5 mg/Nm3，日平均最大值浓度为46.5 mg/Nm3；而出口颗粒物日平均排放浓度则连续稳定保持在0.14 mg/Nm3的水平，年平均值更是低至0.09 mg/Nm3。针对重金属和二噁英类物质的净化及排放，采用活性炭喷射+布袋除尘器的组合亦能取得较好的效果。

- BAT中医疗废物焚烧处置项目烟气污染物排放数据-NOx/CO/颗粒物

| Ref.line | Techniques | NOx (mg/Nm3) |  |  | CO (mg/Nm3) |  |  | Dust (mg/Nm3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. Daily Base | Max. Daily Fine | Yearly | Max. Daily Base | Max. Daily Fine | Yearly | Max. Daily Base | Max. Daily Fine | Yearly |
| NL04 | BF, WS, DSI, SCR | 91.7 | 91.7 | 63.9 | 46.5 | 23.0 | 10.5 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| NB. NL04 is a gasification plant (plant age = old and plant size = small). Techniques installed: BF = bag filter, WS = wet scrubber; DSI = dry sorbent injection; SCR = selective catalytic reduction. Source: [81, TWG 2016] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BAT中医疗废物焚烧处置项目烟气污染物排放数据-重金属

| Ref.line | Techniques | Reagents used | Hg (mg/Nm3) |  | Cd+Tl (mg/Nm3) |  | Sum metals (mg/Nm3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Avg. | Max. | Avg. | Max. | Avg. |
| UK14.1 | BF, DSI | Hyd. lime, Active carbon | 0.02 | 0.0003 | 0.004 | 0.001 0.2 | 0.202 | 0.160 |
| UK14.2 | BF, DSI | Hyd. lime, Active carbon | 0.02 | NI | 0.004 | NI | 0.202 | NI |

- BAT中医疗废物焚烧处置项目烟气污染物排放数据-HF/二噁英类

| Ref.line | Techniques | Reagents used | HF (mg/Nm3) |  | PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3) |  | PCBs (ng WHO-TEF/Nm3) |  | PAH(µg/Nm3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Avg. | Max. | Avg. | Max. | Avg. | Max. | Avg. |
| UK14.1 | BF, DSI | Hyd. lime, Active carbon | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 3.2 | 1.9 |
| UK14.2 | BF, DSI | Hyd. lime, Active carbon | 1.2 | NI | 0.02 | NI | 0.011 | NI | 3.2 | NI |
| NL04 | BF, WS, DSI, SCR | NI | 0 | NI | 0.01 | NI | NI | NI | NI | NI |

考虑到国家和地区之间的地域差异导致的医疗废物种类、成分的不同，欧盟BAT的项目参数仅作为本标准的参考之一，具体还需根据项目的外部环境条件、医疗废物性质等做合适的烟气净化工艺组合选择。

标准条文5.8.4规定了医疗废物等离子体集中处理处置设施应按规定设置在线监测系统，排气筒应符合GB 39707的相关要求，并按GB/T 16157要求设置永久采样孔。

废水处理系统

标准条文5.9提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程废水处理系统的通用性要求。

标准条文5.9.1规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程产生的废水主要为工艺废水、清洗消毒废水以及生活污水等，工艺废水主要包括烟气净化系统废水、余热利用系统废水、事故废水等。

标准条文5.9.2规定了集中处理处置工程的工艺废水、清洗消毒废水和初期雨水、生活污水宜分类收集、分质处理、分级回用。根据实际生产运行情况，不同的废水流股其污染物种类不同，需要采取的处理工艺也相应不同。如：

（1）烟气净化工艺废水主要包括烟气净化系统产生的废水、事故废水等，主要污染物指标为pH、悬浮物、氯化物、硫酸盐、重金属等；余热利用系统废水主要为锅炉废水。

（2）清洗消毒废水主要包括医疗废物周转箱和转运车清洗消毒废水、卸料区和暂存区等场地以及设备的清洗消毒废水、初期雨水等。主要污染物指标为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、余氯、粪大肠菌群数等。

（3）生活污水主要来源于厂内人员日常生活，主要污染物指标为pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等。

针对废水的处理和去向，回用于生产的应符合GB/T 19923的要求，回用于清洗消毒等环节的应符合GB/T 18920要求。

5.9.2规定了废水处理系统产生的污泥可入炉处置。

根据集中处理处置工程的实际情况及工艺设计方案，工艺废水处理设施的出水可考虑回用，回用于生产的应符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923）的要求。根据该标准第四章技术内容要求，“再生水用作冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水等不同用途时，需分别满足其相应的水质标准”；“对于以城市污水为水源的再生水，除应满足表1各项指标外，其化学毒理学指标还应符合GB18918中‘一类污染物’和‘选择控制项目’各项指标限值的规定”。工艺废水的处理工艺以去除pH、SS、氯化物、硫酸盐、重金属等污染物为主要目的。

清洗消毒废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素，采用二级处理或三级处理工艺并设置消毒单元，工艺设计可参见《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029）。清洗消毒废水的处理工艺以去除pH、SS、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、余氯、粪大肠菌等污染物为主要目的。主要工艺流程如下图所示。

- 清洗消毒废水处理工艺流程

根据集中处理处置工程的实际情况及工艺设计方案，清洗消毒废水处理设施的出水宜优先回用，回用于生产的应符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923）相关要求，回用于清洗消毒等环节的应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）相关要求。根据该标准的术语定义，城市杂用水是指用于冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工等非饮用水的再生水，清洗消毒废水经处理后的出水，可以再回用于医疗废物转运车辆、周转箱（桶）的清洗以及厂内绿化、消防用水等。

生活污水的处理方式，宜排入市政管网，或单独收集、单独处理，不得与工艺废水、清洗消毒废水混合收集、处理。

自动控制系统

标准条文5.10提出了医疗废物等离子体集中处理处置工程自动控制系统的通用性要求。

医疗废物等离子体集中处理处置工程的自控系统应根据建设规模和各工艺系统的设置情况确定。一般可包括进料控制系统、气化控制系统、等离子体发生器控制系统、烟气净化控制系统、水处理控制系统、辅助工程控制系统等。

集中处理处置工程在中央控制室应通过DCS或PLC等自动控制系统实现对整套系统的集中监视和分散控制，并应设置独立于计算机控制系统的紧急停车系统。

自动控制系统应能根据在线监测污染物数据对各处置设备的运行参数进行调节与控制。

标准条文5.10.4特别规定了等离子体发生器系统的自动控制和动力电气系统应独立接地，接地应符合GB 50169的要求，并对I/O信号宜进行有效隔离。这同样是因为电源和快速波动的负载会对自控系统仪表和通讯造成干扰，导致信号、指令传输错误，严重的导致系统无法正常运行。因此，需通过单独接地，信号回路隔离等措施，最大限度确保自控系统正常运行。

环境管理要求

标准第六章规定了医疗废物等离子体集中处理处置工程废气、废水的排放控制要求和熔融处理产物的利用技术要求。本章主要为引用现有医疗废物处置相关标准体系中的现行标准要求。

（1）废气

标准条文6.1规定了针对大气污染物的具体排放控制要求，医疗废物等离子体集中处理处置设施的大气污染物排放应符合GB 39707的相关要求；集中处理处置工程内除等离子体处置设施外的其他生产设施及厂界的大气污染物排放应符合GB 14554、GB 16297、GB 37822、DB32/ 4041的要求。

（2）废水

标准条文6.2规定了针对废水污染物的具体排放控制要求，集中处理处置工程清洗消毒废水排放应符合GB 18466规定的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放要求；单独收集的生活污水及工艺废水经厂内处理后排放至污水管网的，执行GB 8978规定；地方污染物排放执行标准有更严格要求的，从其规定；疫情期间废水排放应符合GB 18466规定的传染病、结核病医疗机构污染物排放要求或疫情期间的相关要求。

- 熔融处理产物的利用技术要求

- 熔融处理产物是等离子体医疗废物处理处置产生的不同于其它焚烧技术的产物，标准条文6.3针对等离子体医疗废物处理处置产生的熔融处理产物，提出利用技术要求：

- 集中处理处置工程产生的熔融处理产物符合GB/T 41015-2021 6.3的要求按产品管理；集中处理处置工程产生的熔融处理产物不符合GB/T 41015-2021 6.3的要求，可重新进行处理或按生态环境主管部门的要求管理；熔融处理产物资源化利用应符合相应工程技术要求。熔融处理产物用于沥青路面集料应符合DB32/T 4081的要求。

- 其它

医疗废物等离子体集中处理处置工程产生的噪声主要来源于气化熔融炉、风机、水泵、空压机、冷却塔等设备。标准条文6.4.1规定了集中处理处置工程的噪声治理应符合GB 3096和GB 12348的相关要求。对建筑物直达声源的噪声控制，应符合GB/T 50087的要求。

本条文下还规定了信息化要求，集中处理处置工程应采用信息化管理技术，对医疗废物的收集、贮存、转运、处置等环节进行全过程、可追溯管理。

2021年5月25日国务院办公厅最新发布的《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，要求“依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控”；同时根据江苏省固体废物监督管理中心2021年6月发布的《关于进一步推进全省危险废物经验单位使用危险废物全生命周期监控系统的通知》，医疗废物属于危险废物，应纳入全生命周期监控系统，实现信息化管理。

辅助工程和配套设施

标准第七章为医疗废物等离子体集中处理处置工程辅助工程和配套设施的相关设计要求。

本章节以相关标准引用的方式，为医疗废物等离子体集中处理处置工程的配供电系统、生产生活给排水和消防、采暖通风与空调设计做出相应规定。在工程设计时只需遵循相关标准规范的对应章节，满足相关规定和要求，故在本标准中不再赘述。

劳动安全与职业卫生

标准第八章为医疗废物等离子体集中处理处置工程劳动安全与职业卫生的相关规定。

本章节仅以相关标准引用的方式做出相应规定。

运营管理

标准第九章为医疗废物等离子体集中处理处置工程运营管理要求。

标准条文9.1为一般规定，包括运行情况记录、档案规整以及疫情期间的增强管控等要求。同时针对运营管理要求，应当严格遵守危险废物经营许可证制度、相关技术规范、各种保证安全生产处置的规章制度等。

标准条文9.2为监测要求，以相关标准引用的方式做出相应规定。

等离子体集中处置单位的自行排污及环境监测主要从废水、废气、固废，以及噪声四方面考虑。项目实际建设及运行过程中可参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ 1205）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250）、《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ 1038)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ 1033)等相关标准与技术规范中针对主要污染物的排放监测指标及要求拟定。

标准条文9.3为应急管理，以国家及地方政府相关法律法规、政策指南为参考依据。医疗废物等离子体集中处理处置单位应按《危险废物经营单位编制应急预案指南》要求编制突发生态环境事故应急预案，并定期进行应急演练；集中处理处置单位应强化医疗废物应急管控，应严格按照《国家突发公共事件总体应急预案》、《江苏省突发事件总体应急预案》相关规定执行；在国务院卫生行政主管部门发布的重大传染病疫情期间，应按照国家和地方相关法律法规及标准要求执行。

主要国家、地区及国际组织相关标准研究

国内医疗废物管理体系

我国现有医疗废物管理体系，以法律法规为准绳，以标准为支撑，以规范、指南为补充，管理要求涵盖生态环境与卫生健康2个主要领域。我国对于医疗废物处理处置全过程管理的具体要求，形成了以针对其技术选择、过程管理、污染控制、工程建设及运行管理不同阶段的标准规范为指导的全过程管理体系，将来还要丰富和完善信息化管控体系。下图为我国的医疗废物管理体系架构，自上而下划分为法律、行政法规部门规章、标准规范、其他技术政策四个层面。

- 我国现有医疗废物管理体系

法律法规及政策要求

自上世纪90年代起我国医疗废物处置行业起步，经历“非典”和“新冠”两次全球大规模疫情公共事件，我国医废处置行业从基础薄弱到快速发展、进入相对成熟期，又再次暴露短板，面临行业升级。国家逐渐加强对医废管理与处置行业的重视程度，颁布了一系列相关政策法规，指导、调控、规范医废处置行业的稳步发展。

20世纪80年代前，我国并没有医废单独分类处置的要求，1989年《中华人民共和国传染病防治法》和1998年《国家危废名录》的颁布，标志着国家正式开始对医废处置行业的管理。

2003年“非典”事件引发我国医废处置行业的第一次大发展。2003年6月至2006年2月，国务院、国家环保局、国家卫生部、国家卫计委等重要国家级部门针对医废相继出台7份重磅文件，内容涉及医废的商业模式、发展规划、运输系统要求、处置工艺等，我国医废处置体系基本建立。代表政策有《医疗废物分类目录》（2003年10月）、《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（2004年1月）等。

此后，我国医废处置体系逐步完善、健全并趋向规范、稳定化发展。代表政策为《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（2011年2月）、强化对危险废物产生单位和经营单位的环境监管、《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》（2013年12月）等。

2020年“新冠”疫情的爆发暴露出我国医废处置行业的短板，整体上来看，亟待技术改进升级、打破区域不均衡，需尽快提高应对突发事件的能力。行业进入第二次发展期，代表政策和法规有《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（2020年2月）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《国家危险废物名录》（2021年1月1日实施）等。

其中，《方案》由国家卫生健康委、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、国家医保局等十部委联合发布，“要在2020年底前实现每个地级以上城市至少建成1个符合要求的医疗废物集中处置设施”；“通过引进新技术、更新设备设施等措施，优化处置方式，补齐短板，大幅度提升现有医疗废物集中处置设施的处置能力”；2020年修订的《固废法》明确规定，“医疗废物按照国家危险废物名录管理。县级以上地方人民政府应当加强医疗废物集中处置能力建设”。“医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置”。

2021年5月25日国务院办公厅最新发布的《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，要求“依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控”，明确指出“鼓励推广应用医疗废物集中处置新技术、新设备”。

为了进一步规范医疗废物管理，促进医疗废物科学分类、科学处置，国家卫生健康委和生态环境部组织修订了2003年《医疗废物分类目录》，形成了《医疗废物分类目录（2021年版）》，对五类医疗废物常见组分或废物名称做不同程度的调整，并提出收集方式，重点针对“符合医疗废物定义、但无风险或者风险较低的医疗废物，在满足相关条件时，可以不按照医疗废物进行管理”，具体体现在“医疗废物豁免管理清单”中。

2021年12月15日，生态环境部等十八部委机构联合发布《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，要求“将医疗废物等固体废物分类收集及无害化处置设施纳入环境基础设施和公共设施范围，保障设施用地和资金投入”；“完善医疗废物收集转运处置体系，保障重大疫情医疗废物应急处理能力，完善应急处置机制”。

相关标准要求

随着我国医废处置行业的不断发展，国家对医疗废物处置全流程的各个环节，基于当时技术发展水平，制定了相应的规范和标准，着重点在于医废处置行业技术的规范和处置过程中污染物排放的控制。

（1）全过程管理要求

医疗废物的全过程管理涉及产生、分类、包装、收集、贮存、转运、处置、污染控制等众多环节。在我国，针对具体环节，分别有相关的标准规范加以限定，如《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》对医疗废物的包装标识环节予以明确的说明；《医疗废物转运车技术要求》针对运输车辆做出规定和要求，提高转运环节的安全性；又如针对消毒技术处理后的医废残渣去向问题，去生活垃圾填埋场填埋、生活垃圾焚烧发电厂焚烧等亦有入厂条件限定；针对重大疫情期间，危险废物处置单位协同处置医疗废物的特殊规定等。随着工艺技术水平的提高和行业的不断发展，国家开始逐步完善危险废物环境管理信息化体系，视频监控、电子标签等集成智能监控手段将实现对危险废物的全过程跟踪管理。

（2）污染控制要求

《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）、《医疗废物焚烧环境卫生标准》（GB/T 18773）、《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》（J-BAT-8）等，则从污染物控制角度对行业技术加以限定，促进行业技术优化发展。《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）于2021年7月1日正式实施后，将医疗废物从危险废物中独立出来，对其处置过程的污染进行严格把控。

针对我国目前现有常用的几种医疗废物处理处置技术及其相关设备设施，国家环保部门于2003年开始相继制定相应的技术规范，如《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T 276-2006)、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T 228-2006)、《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T 229-2006)、《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ 177-2023），对不同医废处置技术及医废处置工程的设计、建设、运行、管理等环节做了详细的要求和规范，为医废处置行业的健康发展构建规范的环境，针对部分技术规范中的不足和短缺国家相关部门对其展开修订和完善工作，并形成《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ 228-2021）、《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ 229-2021）于2021年陆续正式发布。《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（征求意见稿）也在原有规范基础上做了大量修订和完善。

针对医疗废物消毒处理和焚烧处置过程中产生的二次废物，关联标准有针对性释义：

1）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485）规定“按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物”（现行版本分别为HJ 276-2021、HJ 228-2021、HJ 229-2021），可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处理，而其他类型的医疗废物未列入入炉废物范围内，同时GB18485中生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值，二噁英类限值浓度为0.1ng TEQ/m3（测定均值）；

2）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）规定“《医疗废物分类目录》中感染性废物”按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置，同样的，其他类型的医疗废物未列入入场填埋范围内；医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理满足一定条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置；

3）《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》中指出，“利用水泥窑协同处置医疗废物，必须满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的相关要求”，而《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中“不应协同处置的废物”中却包括“具有传染性、爆炸性及反应性废物”，意味着具有传染性的废物不应被水泥窑协同处置；

4）部分省市地区对医疗废物协同处置有单独要求，如上海市地方标准《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB31/768-2013）规定“在应急状态下，除化学性废物以外的医疗废物在经过技术论证并获相关管理部门批准后可以与生活垃圾共同焚烧处理。医疗废物共焚烧处理量不应超过生活垃圾焚烧设施处理能力的5%，并应严格按HJ 177执行”。

豁免管理

根据GB39707中要求，“应根据《国家危险废物名录》和国家危险废物鉴别标准等规定判定经消毒处理的医疗废物和消毒处理产生的其他固体废物的危险废物属性”；“焚烧设施产生的焚烧残渣、焚烧飞灰、废水处理污泥及其他固体废物，应根据《国家危险废物名录》和国家规定的危险废物鉴别标准等进行属性判定”。根据医疗废物的特殊性和不同情况下处理处置过程中可以采取的应对措施，最新的《国家危险废物名录》（2021年版）危险废物豁免管理清单，对医疗废物收运和处置过程中的部分环节予以豁免，具体如下表所示。

- 国家危险废物名录中关于医疗废物豁免的规定

| 废物类别/代码 | 危险废物 | 豁免环节 | 豁免条件 | 豁免内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW01 | 床位总数在19张以下（含19张）的医疗机构产生的医疗废物（重大传染病疫情期间产生的医疗废物除外） | 收集 | 按《医疗卫生机构医疗废物管理管理办法》等规定进行消毒和收集。 | 收集过程不按危险废物管理。 |
|  |  | 运输 | 转运车辆符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217）要求。 | 不按危险废物进行运输。 |
|  | 重大传染病疫情期间产生产生的医疗废物 | 运输 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
|  |  | 处置 | 按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行处置。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 841-001-01 | 感染性废物 | 运输 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
|  |  | 处置 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 841-002-01 | 损伤性废物 | 运输 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
|  |  | 处置 | 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 841-003-01 | 病理性废物（人体器官除外） | 运输 | 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。 | 不按危险废物进行运输。 |
|  |  | 处置 | 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾焚烧厂焚烧。 | 处置过程不按危险废物管理。 |
| 772-003-18 | 医疗废物焚烧飞灰 | 处置 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）要求进入生活垃圾填埋场填埋。 | 填埋处置过程不按危险废物管理。 |
|  | 医疗废物焚烧处置产生的底渣 | 全部环节 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889）要求进入生活垃圾填埋场填埋。 | 全过程不按危险废物管理。 |

从《国家危险废物名录》和属性判定角度，医疗废物（HW01）属于危险废物，其经过处理处置后的残渣（HW01、HW18）、处理处置过程中产生的次生废物飞灰（HW18）、废水处理污泥（HW49）等均属于危险废物，只是在满足豁免条件的情况下，可在指定环节不按危险废物管理而已。究其根本，如果采用更为先进、更为合理的医疗废物处理处置技术，则可以更好的对医废处置全过程环节进行管控，降低二次污染的风险并获取更高的环境效益。

存在的问题

我国现行的医疗废物相关政策及标准中有相当一部分发布于2001至2006年，根据当时的技术发展和污染物治理水平以及对环境保护方面的要求而制定，至今已实施近二十年。随着医疗废物处置硬件设施的不断完善、污染控制体系的持续扩充、先进管理理念的消化吸收，我国的医疗废物管理体系日趋完善。然而仍然存在现有标准规范等技术文件与现有医疗废物处置技术及污染排放控制不相匹配的矛盾。缺乏有针对性标准政策的支撑，也导致新技术转化率较低、应用推广受阻，新兴技术和可行技术的综合评价及遴选机制不完善、推广力度不够，技术成果转化应用案例数量偏低。

同时，技术的进一步发展也存在一定空间，现有的相关政策标准更关注医疗废物的处置技术层面，缺乏对医疗废物全过程信息化管理和全生命周期的管理技术体系，对于处理处置效果的判定尤其是消毒处理技术的效果判定，其灭菌效果的检测方法等有较多部分参考的是其他行业的关联性规范，针对医疗废物的特殊危害性需要制定更加专业的规范。

作为一种先进的危险废物处置技术，医疗废物等离子体处置相关的技术标准和污染物排放控制尚未明确，照搬现有标准规范并不完全适用，亟需制定专门的技术规范。因此，急需制订标准对医疗废物等离子体处置技术的应用实施进行指导和规范，确保技术合理应用以及行业良序发展，保障生态环境、社会环境的安全，相应标准/技术规范的制定对推动技术的进步，行业规范化发展具有重要意义。

国外医疗废物管理体系

国际社会对医疗废物的处置和管理要求

国际上以危险废物管理为主旨的主要两项国际公约分别为1989年签订的《关于控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》(简称“巴塞尔公约”)和2001年签订的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(简称“POPs 公约”)。这两个公约是在全球范围内规范危险废物管理的核心文件，其中的相关要求和规定是世界各国开展危险废物管理实践的指南和依据。世界各国对医疗废物的处理处置均有其相关政策与标准。此外，医疗废物作为危险废物的一类，世界卫生组织（WHO）针对医疗废物的管理和处置也提出了相关的要求。

（1）巴塞尔公约

《巴塞尔公约》于1989年3月22日在瑞士巴塞尔联合国环境规划署会议中通过，1990年3月22日中国代表签署该公约。其宗旨是加强世界各国在控制危险废物越境转移及其处置方面的国际合作，促进危险废物以环境无害化方式处理，保护全球环境和人类健康。它作为最早提出危险废物污染控制的国际公约，其核心原则是减量化、产生地就近处理和环境无害化以及废物越境转移控制。在对“应加控制的废物类别”定义中，首要第一条即为医疗废物，“Y1从医院、医疗中心和诊所的医疗服务中产生的临床废物”，其次为“Y2从药品的生产和制作中产生的废物”，第三条为“Y3废药物和废药品”，充分体现了对医疗废物严重危害性的认知和国际社会对医疗废物管理的重视程度。在“危险特性的清单”中，其危险等级为6.2，属传染性物质，即“含有已知或怀疑能引起动物或人类疾病的活微生物或其毒素的物质或废物”。

- 《巴塞尔公约》附件“应加控制的废物类别”

| Y1 | 从医院、医疗中心和诊所的医疗服务中产生的临床废物 |
| --- | --- |
| Y2 | 从药品的生产和制作中产生的废物 |
| Y3 | 废药物和废药品 |
| Y4 | 从生物杀伤剂和植物药物的生产、配制和使用中产生的废物 |
| Y5 | 从木材防腐化学品的制作、配制和使用中产生的废物 |
| Y6 | 从有机溶剂的生产、配制和使用中产生的废物 |
| … | ……… |

根据该公约编写了《生物医学和卫生废物环境友好管理技术指南》，指南将来自于所有医疗机构和相关实验室等单位的废物统称为生物医学和卫生废物，将其分为五类，分别是：感染性卫生废物；化学性、毒性和药物性（包括细胞毒和麻醉药品）废物；锐器；放射性废物；其它废物。病理和解剖产生的肢体和其它组织，包括血液和生物液被单独分类为生物卫生废物，可根据伦理道德的要求进行专门处理。

针对处置技术，《巴塞尔公约》制定了关于陆上焚化(D10)的技术导则，该导则旨在为开展危险废物管理和处置的国家提供指导。鉴于公约关注的关键问题在于危险废物无害化处理，该导则中提及关于危险废物焚烧处置方面的要求，特别是在焚烧过程中可能产生的有害物质，如氯化氢、氟化氢、重金属及二噁英类物质等，为了避免或减少危险废物焚烧过程中这些高危污染物的产生和排放，要求建立严格的排放标准和二次污染控制措施。同时强调了危险废物处置全过程管理的重要性，并提出了相关措施和建议，为危险废物的无害化处置提供了重要依据。

（2）POPs 公约

《POPs公约》于2001年5月23日在瑞典斯德哥尔摩的会议中通过，我国是首批签署公约国之一。公约指出，医疗废物焚烧不充分可产生和排放二噁英类的持久性有机污染物（POPs）,这类物质对人体健康和环境具有较大不利影响。公约提出了废弃物管理减量化、无害化、资源化的要求。公约在附件 C 中提出了与医疗废物管理相关的措施，如：加强医疗废物管理，采取减量化措施；管控废物焚烧质量；处置措施采用非焚烧替代方式以减少医疗废物处置中污染物的排放量。同时给出最佳实用技术(BAT)和最佳环境实践(BEP)的一般性预防措施，以有效减少POPs的排放。

（3）世界卫生组织《医疗废物安全管理》蓝皮书

世界卫生组织针对危险废物的管理和处置要求主要针对医疗废物，根据相关的研究成果世界卫生组织于1999年发布了《医疗废物安全管理》(Safe management of wastes from health- care activities)一书，即被广为熟知的“蓝皮书”；随着各国医疗废物管理体系的发展和医疗废物处置技术的进步，世卫组织于2014年对蓝皮书进行了修订。书中指出，一个国家的医疗废物管理体系应该包括基础法规，并配备以执行法规的相关技术指南。这些法规和指南应该明确针对不同垃圾类别的分类收集、暂存、运输和最终处理，以及部门职责和培训等具体细则，这样在建立法规框架的同时也能确保开展实际工作。书中还强调推动可持续分类的优点，应按优先顺序实施医疗废物减量、分类、处理、运输和最终处理。

医疗废物包括医疗机构以及相关研究场所产生的所有废物。除此之外，还包括来自次要和分散来源的相同类型的废物，包括来自家庭如透析、自服用胰岛素、康复护理等。在产生的医疗废物中，约75%-90%为相当于生活垃圾的一般性无害废物，余下的10%-25%被认为具有危险性，可能构成各种环境和健康风险。就每天每张病床产生的有害废物而言，高收入国家平均达0.5公斤；而低收入国家平均达0.2公斤。然而，低收入国家通常不区分有害废物和无害废物，因此实际的有害废物数量要高很多。但是存在所产生的的医疗废物收集不够完全的情况，可能存在污染风险。

- WHO《医疗废物安全管理》中典型医疗废物组成

修订后的2014版蓝皮书中将医疗废物划分为两大类——有害医疗废物和普通医疗废物，其中有害医疗废物又细分为七小类，详见下表：

- WHO《医疗废物安全管理》中医疗废物分类

| 有害医疗废物 | 组成 |
| --- | --- |
| 损伤性锋利物 | 使用或未使用的利器(例如皮下注射、静脉注射或其他针头；自毁式注射器；带针头的注射器；输液装置；手术刀；吸管；刀；刀片；碎玻璃 |
| 感染性废物 | 被怀疑含有病原体并有传播疾病风险的废物(如经血液和其他体液污染的废物；实验室培养物和微生物储备；隔离病房高传染性疾病患者接触过的排泄物等废物) |
| 病理性废物 | 人体组织、器官或液体；身体部位；胎儿；未使用的血液制品 |
| 药物性废物 | 过期或不再需要的药品；被药品污染或含有药品的物品 |
| 细胞毒性废物 | 含有遗传毒性物质的细胞毒性废物(如常用于治疗癌症的含有细胞抑制药物的废物；基因毒性化学物质) |
| 化学性废物 | 含有化学物质的废物(例如化验试剂；胶片显影剂；过期或不再需要的消毒剂；溶剂；重金属含量高的废物如电池；损坏的温度计和血压计) |
| 放射性废物 | 含有放射性物质的废物(如放射治疗或实验室研究中未使用的液体、受污染的玻璃器皿、包装或吸收纸；接受放射性治疗的病人尿液和排泄物；的尿液和排泄物) |
| 普通医疗废物 | 不构成任何特定生物、化学、放射性或物理危害的废物 |

该书指出，国家立法是保证医疗废物安全处理的核心基础，法律条文包括废物的处理、分类、收集、分装和运输，以及各种人员的责任和培训，同时必须有政府文件及相关技术指导作为补充说明。在实施过程中，要做好示范工作，逐步、逐级、逐一地实施，以保证医疗废物管理的正确落实。该书也进一步指出，医疗废物管理是一个连续的过程，需要周期性的监测和评估，国家推荐的处理方法应根据科研的最新进展定期更新。世界卫生组织关于国家立法和管理行动计划的基本提法成为世界各国推进医疗废物管理的重要立法管理导向。

在WHO支持的医疗废物管理相关活动导向性原则方面，与医疗废物焚烧处置有关的内容包括：1）支持在全球范围内减少有害气体的排放，减少疾病发生，延缓全球气候变暖；2）支持斯德哥尔摩公约履约的相关活动；3）支持关于危险废物和其它废物履行巴塞尔公约的活动；4）通过促进采用高温焚烧可行实践，减少同废物焚烧有关的有毒污染物暴露。

2019年WHO编辑出版了《医疗机构传染性和尖锐废物处理技术概述》（Overview of technologies for the treatment of infectious and sharp waste from health care facilities），其目的在于：一是提供选择技术的标准，以促进和改善医疗机构对于医疗废物管理的决策；二是概述用于处理感染性废物和尖锐废物的具体处置技术，供医疗机构管理人员和规划人员、传染病预防控制工作人员、国家规划人员等使用。对于每种技术，详细说明其操作、对环境和健康的影响、安装要求和能力。

（4）关于汞的水俣公约

《关于汞的水俣公约》于2013年10月10日在由联合国环境规划署主办的“汞条约外交会议”中通过，旨在控制和减少全球汞排放。包括中国在内的87个国家和地区的代表共同签署公约，将自2017年8月16日起对我国正式生效。公约提出对含汞类产品的限制，规定了2020年前禁止生产和进出口的含汞类产品清单，其中第九项为“气压计、湿度计、压力表、温度计和血压计等非电子测量仪器，不包括在无法获得适当无汞替代品的情况下，安装在大型设备中或用于高精度测量的非电子测量设备”。针对医疗用品而言，含汞体温计和含汞血压计的生产和使用将逐步停止或被替代，汞合金牙齿填充物也将逐步淘汰使用。我国原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告，明确“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计”。

国外医疗废物管理体系

（1）欧盟医疗废物管理体系

在医疗废物焚烧处置方面，欧盟也在逐渐创造各种条件以不同方式解决医疗废物管理问题。在欧盟国家，医院及其它卫生机构所产生的固体废物类可以作为城市固体废物，而传染性的或者有害的废物，要求用特殊方法进行处置。欧洲目前处置医疗废物的主要形式仍然是以焚烧为主，但必须满足大气污染控制标准的要求。欧盟的所有废物都要遵循欧委会指令75/442/EEC，危险废物还必须遵循欧委会指令91/689/EEC，欧盟没有单独的医疗废物立法，因此医疗废物的管理应该受到废物和危险废物管理立法的制约，欧委会指令2000/76/EC焚烧指令取代了三项旧的指令，并建立了焚烧厂的许可证条件。该指令还包括与废物转运和接收的要求以及焚烧废渣的管理，依据指令的要求，在适当的情况下废渣应该循环利用。另外，该指令还包括对大气污染物排放的控制和监测的要求。自2014年1月7日起生效的《工业污染物排放控制指令》2010/75/EU 取代了包括《废弃物焚烧指令》2000/76/EC在内的多项污染物排放控制指令。

（2）日本医疗废物管理体系

日本的医疗废物管理工作目前主要由日本环境省直辖的环境再生与资源循环局负责，通过编制政策法规、相关标准及技术指南，指导并规范全国范围内的医疗废物处理处置。在地方层面，都道府县均设有环境局，负责本区域内相关政策的落实。

1989年日本厚生劳动省制定了“医疗废物处理指南”，1992年修订的《废物管理法》中将“感染性废弃物”合法地归为“特别管理产业废弃物”，即“从医疗机构排出，含有或附着感染性病原体的废弃物”，此外还创建了《基于废弃物处理法的感染性废弃物处理手册》在其2018年的修订中，对感染性废弃物处理处置相关责任主体、管理体系建设、设施内处理、运输、委托处理、最终处置做出明确规定。感染性废弃物处理手册规定，“医疗机构包括医院、诊疗所（保健所、血液中心等）、牙科诊所、卫生检查所、养老院、助产所、动物医院以及试验研究机构等”，感染性废弃物又分为“感染性产业废弃物”和“感染性一般废弃物”，具体如下表所示。在日本的医疗废物管理体系中，对医疗废物进行感染性的判断需要经历多个步骤，从废弃物的形状、产生的场所以及感染病症的种类等多个方面划分产生的医疗废弃物是否具有感染性，从源头上的分类极大的减少了感染性医疗废物的产生量。需要指出的是，家庭产生的医疗废弃物，如糖尿病人注射用的针头等锐器，与感染性废物同等对待，其他非锐器废弃物可作为一般废弃物处置。

- 日本“感染性废弃物”示例

| 分类 | 组成 |
| --- | --- |
| 感染性产业废弃物 | 焚烧后的灰；污泥、血液(凝固物)、废水处理设施排出的污泥等； 废油，酒精，二甲苯、氯仿等有机溶剂、燃料油、供餐用食用油等； 废酸，x光定影液、福尔马林、硫酸铬、其他酸性废液等； 废碱，x光显影废液、血液检查废液、废血液(不凝固)、其他碱性废液等； 废塑料：塑料器具，x光片，管子等； 橡胶废料：天然橡胶制成的器具，手套等； 金属：金属材料器具、针头、金属床等 玻璃渣：安瓶、玻璃器具、瓶子等 其他如混凝土废料、陶瓷废料等 |
| 感染性一般废弃物 | 废纸、垃圾、纤维(绷带、纱布、脱脂棉、亚麻类)、木屑、皮革类、实验动物尸体等 |

（3）美国医疗废物管理体系

根据美国环境保护署（United States Environmental Agency，以下简称“美国EPA”）发布的资料显示，医疗废物的定义如下：“医疗废物是医院、医生办公室、牙科诊所、血库、兽医医院/诊所以及医疗研究设施和实验室等卫生保健设施产生的废物的集合。一般来说，医疗废物是可能被血液、体液或其他潜在传染性物质污染的废物，通常被称为受管制的医疗废物。”

美国的医疗废物主要由州环境署和卫生部门管理。美国国会于1988年颁布了Medical Waste Tracking Act (MWTA)，即《医疗废物追踪法》。MWTA是一项为期两年的联邦方案，要求环境保护局颁布医疗废物管理条例，于1991年到期。此后，各州基本上根据两年方案制定的指导方针承担起管理医疗废物的职能。医疗废物管理相关的法律法规主要来源于州环境保护机构和州卫生机构，其他联邦机构如疾病控制中心（CDC）、职业安全与健康管理局（OSHA）、美国食品和药物管理局（FDA）等也有关于医疗废物的规定。各州之间针对医疗废物管理的规划具有一定差异性。Model Guidelines for State Medical Waste Management，即《医疗废物管理示范准则》，由州政府委员会制定，目的是作为医疗废物管理各方面的参考，非强制性。

2003年公布的《医疗卫生机构环境污染控制指南》中将医疗废物分为两大类，感染性医疗废物和管制性医疗废物。其中感染性医疗废物主要包括微生物实验室废物、病理和解剖废物、来自于门诊和实验室的血液及体液标本、已污染的一次性医疗用品；管制性医疗废物主要包括医用锐器、针头等具有特殊危害性的废物。针对医疗废物的处理处置，医用锐器/针头因其特殊危害性而受到特别关注，有较多相关的规范性参考，如《Community Options for Safe Needle Disposal》（October 2004，EPA530-K-04-001）中建议各州和地方政府可以为公民提供安全处理针头的选择，各州针对医用锐器/针头有其具体的处置规则和规定。除医用锐器/针头以外的其他医疗废物作为大类进行处理处置，1997年之前，有90%以上的潜在传染性医疗废物被焚化。1997年8月，由于对影响人体健康的有害空气质量的严重关注，EPA颁布法规为医疗废物焚化炉制定了严格的排放标准，同时EPA空气质量计划和标准办公室对医院医疗传染性废物焚化炉（Hospital, Medical, and Infectious Waste Incinerators，以下简称“HMIWI”）标准进行持续性审查和修订。该标准的收紧导致美国医废焚化炉的数量有所下降和使用替代技术来处理医疗废物的情况有所增加。通常使用替代性处理技术消除医疗废物的感染性，然后将废物作为固体废物处置在垃圾填埋场或焚化炉中。许多州都有法规要求对医疗废物处理技术进行认证、许可或监管。除此之外，EPA于2018年底签署了《危险废物药品管理标准及尼古丁P075清单修订》的最终规定，为处理危险废物药品制定新的管理标准；美国国家安全委员于2019年8月颁布针对感染性废物的《对于含有A类传染性物质的废物管理》（Managing Solid Waste Contaminated with a Category A Infectious Substance），用于指导各部门就医疗废弃物的收集、运输、处置各环节制定方案等。

（4）英国医疗废物管理体系

由于英国体制特殊，医疗废物的具体收集、转运、处置的要求在英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰都各有不同。

英国医疗废物处置相关的核心法规是于1990年颁布的《环境保护法》，其中明确了废物管理的相关义务，在此基础上英国政府陆续颁布了《危险废物条例》（2005年修订版）、《废物管控条例》（2012年版）、《法定审慎责任规定》等法规，建立了覆盖医疗废物产生到处置全过程的法律体系。

2013年3月，英国卫生和社会保障部，英国环境、粮食和农村事务部，英国运输部以及相关监管机构共同发布了《环境与可持续健康技术备忘录07-01：医疗废物的安全管理》，详细明确了英国废物管理的各个环节，包括废物的分类定义、评估流程、医疗废物存储、转运措施、处理处置标准和技术体系、废物管理许可等相关措施，是医疗废物管理与处置的系统性指南。

（5）德国医疗废物管理体系

德国作为联邦国家，具体的医废处置管理工作交由州政府落实完成，但其政策框架又体现出欧盟国家的特点，《欧洲废弃物框架指令》、《欧洲废弃物填埋指令》等欧盟文件是德国制定国家性法规的基础。

德国目前在废弃物处置领域的核心法规是《循环经济法》，其中对医疗废物的管理及处置作出全面规定，同时医废处置需遵循德国《传染病预防和控制法》、《职业健康与安全法》等法规中的相关规定。德国联邦政府在管理方面具有优先权，仅在联邦法律尚未涵盖的领域，各州才能制定补充法规。

德国联邦废物处置委员会（LAGA）于2015年1月发布的《医疗机构处置废物的执法协助》，作为联邦各州在医疗废物的管理及处置中的指南，该文件系统介绍了医疗废物的管理及处置中需遵循的规定及要求，并整理了不同类型医疗废弃物的处置手段和注意事项等重要信息；卫生部门为医疗废弃物的处置提供健康与安全方面的指导意见；德国联邦卫生部（BMG）下设罗伯特·科赫研究所（RKI）作为疾病监测和预防领域的研究机构，其核心任务是对具有高危险性、高传播度的疾病开展流行病学和医学分析等科学研究以及风险评估工作，并为联邦卫生部和联邦政府各部门提供咨询服务，参与制定重大疾病应对法规以及相关医疗废物处置工艺规范。

（6）韩国医疗废物管理体系

1986年出台的综合性法规《废弃物管理法》是韩国废弃物污染防治的基本法，1999年修订版明确医疗废物属于可能对周围环境造成污染或能在公共场所对人体造成伤害的“制定废物”，并据此指出，医疗废物应受该法令下危险废弃物条例的约束。2019年12月，韩国修订发布了《医疗废物分类管理指南》，系统阐述了医疗废物定义、分类与管理、处理计划审批流程以及医疗废物处置。

根据韩国《废弃物管理法》，医疗废物是指由保健、医疗机构、动物医院、实验、检查机构等组织排放的废物中具有人体感染等危害的废物，以及人体组织等提取物、实验动物的尸体等在保健、环境保护角度需要特别管理的废物。根据韩国废物分类体系，医疗废物属于指定废物，包括隔离性医疗废物、危害性医疗废物、普通医疗废物三大类。如若非医疗废物于医疗废物混合或接触时，则按医疗废物处理；用于采血的采血器及容器等则按组织性废物处理。

- 韩国医疗废物种类及组成

| 医疗废物分类 | 组成 |
| --- | --- |
| 隔离性医疗废物 | 为防止《感染病的预防及管理相关法律》第2条第1号规定的感染病涉及他人，对隔离疑似感染者诊疗过程中产生的一切废物 |
| 危害性医疗废物 | 组织物类废物：人体或动物的组织、脏器、器官、身体的一部分；动物的尸体；血液、脓液及血液生成物（血清、血浆、血液制剂） 病理性废物：用于实验、检查等的培养液；培养容器、保管菌株、废试验管、病理切片、盖玻片、废培养基以及废弃手套 损伤性废物：注射针头、缝合针、手术刀、针灸针、牙科用针、破损的玻璃材质实验用品 生物和化学废物：废弃疫苗、废弃抗癌药物、废弃化学治疗用剂 血液污染废物：废弃血液袋、血液透析过程中产生的废物、此外因血液外漏需采取特殊管理措施的废物 |
| 普通医疗废物 | 被血液、体液、分泌物、排泄物污染的棉球；绷带、纱布、一次性尿不湿、卫生巾、一次性注射器、输液器 |
| 注：根据《废物管理法实施法》，感染病患者、疑似感染者、病毒携带者的一次性尿不湿及含有血液的一次性尿不湿属于普通医疗废物。除此之外的患者产生的一次性尿不湿按营业场所普通废物处理。 |  |

医疗废物管理体系方面，韩国形成了一整套对废物从分类、排放、保管、运输到处理的全过程管理体系，对医疗废物保管、收集和运输等环节做出了相应的标准规定。针对医疗废物的处理，韩国规定所有医疗废物禁止再利用，必须在杀菌粉碎机或焚烧厂上处理。废物处理厂家只可以进行焚烧，医院内的自行处理设备科进行杀菌粉碎和焚烧。经过灭菌粉碎处理的残渣应及时销毁，销毁时应做到原型彻底破坏且不能重复利用的程度并及时进行填埋。

国内外医疗废物处理处置污染控制要求对比

欧盟工业排放指令2010/75/EU是欧盟危险废物焚烧的污染物排放控制指令，我国针对医疗废物处理处置过程中的污染控制专门制定了《GB 39707医疗废物处理处置污染控制标准》，并将于2021年7月1日起正式实施，北京、上海、河北等多个省市也分别先后制定了关于危险废物焚烧或者医疗废物处置的污染控制标准。

从多地制定的标准来看，对于危险废物/医疗废物处置过程，尤其是采用焚烧处置技术的污染物排放控制，颗粒物、酸性气体、重金属、二噁英类物质的排放标准都较为严格，尤其是二噁英类的排放限值，数量级基本都达到0.1 ng-TEQ/Nm3，而我国新发布的GB 39707中二噁英类的排放限值为0.5 ng-TEQ/Nm3，日后有趋严趋势，这对医疗废物焚烧处置技术的污染控制提出了极高要求。美国针对医疗废物的焚烧标准HIMAWI已经到了非常严苛的程度，直接导致美国医废焚化炉的数量有所下降和使用替代技术来处理医疗废物的情况有所增加。

我国GB39707和欧盟2010/75/EU相比，颗粒物、CO、SO2、HF的排放限值都要更为宽松；HCl和二噁英类排放浓度指标的有一定差距，HCl浓度GB39707为50 mg/Nm3，2010/75/EU为10 mg/Nm3，二噁英类物质浓度GB39707为0.5 ng-TEQ/Nm3，2010/75/EU为0.1 ng-TEQ/Nm3；氮氧化物方面，我国目前250 mg/Nm3的限值要严格于欧盟400 mg/Nm3（<6t/h）的要求（目前我国医疗废物单线处置规模最大的为80t/d回转窑焚烧设施）；重金属指标我国的GB39707规定了包括汞、镉、铊、铅、砷、铬等金属及其化合物以及锡、锑、铜、锰、镍及其化合物的限值浓度，而2010/75/EU仅规定了汞、镉、铊及其化合物以及锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、钒及其化合物的限值浓度。

和国内其他地方相比，河北省2018年发布的《医疗废物焚烧污染控制标准》中的CO、砷及其化合物以及二噁英类物质的排放限值浓度要严格于GB39707，而SO2、NOx的排放限值浓度要更为宽松。北京、上海、海南没有专门针对医疗废物焚烧的污染控制标准，分别于2007、2013以及2022年先后发布了《危险废物焚烧大气污染物控制标准》或《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）。其中，北京的标准发布的最早，除CO（55mg/Nm3）和二噁英类物质（0.1 ng-TEQ/Nm3）的其他指标均逊于现行的GB39707；上海的标准中相关污染物指标排放限值与现行GB39707保持一致或更为严格，HCl要求限值仅为10 mg/Nm3，与欧盟2010/75/EU一致，二噁英类物质排放限值亦为0.1 ng-TEQ/Nm3；最新发布的海南省标准征求意见稿，相关指标浓度限值均为最低，比GB39707和2010/75/EU都要更为严苛。

江苏省目前尚无针对危险废物焚烧或医疗废物焚烧的大气污染物控制标准，综合考虑本标准适用的医疗废物等离子体处置技术特点，大气污染物排放指标遵循GB39707相关要求。

- 医疗废物处理处置污染控制标准比较

| 污染物名称 | 单位 | 中国 医疗废物处理处置污染控制标准 GB 39707 | 北京 危险废物焚烧大气污染物排放标准 DB11/503-2007 | 上海 危险废物焚烧大气污染物排放标准 DB31/767-2013 | 河北 医疗废物焚烧污染控制标准 DB 13/2698-2018 | 海南省危险废物焚烧污染控制标准（征求意见稿） 《关于新建扩建危险废物焚烧处置设施污染物 排放执行标准意见的通知》琼环土字〔2021〕1号 | 欧盟工业排放指令 2010/75/EU | 美国HIMAWI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均值 | 小时均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 | 测定均值 |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度，级 | — | 1（测定值） | — | 1（测定值） | — | — | — |
| 颗粒物 | mg/Nm3 | 20 | 30 | 20 | 20（测定均值） | 8 | 10 | 18 |
| 烟气不透光率 | % | — | 10 | — | — | — | — | — |
| CO | mg/Nm3 | 80 | 55 | 50（小时均值） | 50（小时均值） | 30 | 50 | 10 |
| SO2 | mg/Nm3 | 80 | 200 | 50 | 100（小时均值） | 20 | 50 | 18.4 |
| NOX | mg/Nm3 | 250 | 500 | 250 | 400（小时均值） | 200 | 200(>6t/h) 400(<6t/h) | 205.4 |
| HCl | mg/Nm3 | 50 | 60 | 10 | 50（小时均值） | 8 | 10 | 7.7 |
| HF | mg/Nm3 | 2 | 4 | 2（测定均值） | 2（小时均值） | 1 | 1 | — |
| 氨 | mg/Nm3 | — | — | — | — | — | — | — |
| TOC | mg/Nm3 | — | — | — | — | — | 10 | — |
| 汞及其化合物 （以Hg计） | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） | 0.1（测定均值） | 0.05（测定均值） | 0.05（测定均值） | 0.02（测定均值） | 0.05 | 0.013 |
| 镉、铊及其化合物 （以Cd+Tl计） | mg/Nm3 | — | — | 0.05（测定均值） | 0.05（测定均值） | — | 0.05 | — |
| 铊及其化合物 （以Tl计） | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） | — | — | — | 0.02（测定均值） | — | — |
| 镉及其化合物 （以Cd计） | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） | 0.1（测定均值） | — | — | 0.02（测定均值） | — | 0.0066 |
| 铅及其化合物 （以Pb计） | mg/Nm3 | 0.5（测定均值） | 1.0（测定均值） | 0.5（测定均值） | 0.5（测定均值） | 0.1（测定均值） | — | 0.026 |
| 砷及其化合物 （以As计） | mg/Nm3 | 0.5（测定均值） | — | — | 0.05（测定均值） | 0.1（测定均值） | — | — |
| 砷、镍及其化合物 （以As+Ni计） | mg/Nm3 | — | 1.0（测定均值） | 0.5（测定均值） | — | — | — | — |
| 铬及其化合物 （以Cr计） | mg/Nm3 | 0.5（测定均值） | — | — | — | 0.1（测定均值） | — | — |
| 锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 (以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni计) | mg/Nm3 | 2.0（测定均值） | — | — | — | — | — | — |
| 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计) | mg/Nm3 | — | — | — | — | 0.5（测定均值） | — | — |
| 铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni计) | mg/Nm3 | — | — | — | 2.0（测定均值） | — | — | — |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 (以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) | mg/Nm3 | — | 4.0（测定均值） | — | — | — | — | — |
| 铬、锡、锑、铜、锰、钒及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+V计) | mg/Nm3 | — | — | 1.0（测定均值） | — | — |  | — |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、钒及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | mg/Nm3 | — | — | — | — | — | 0.5 | — |
| 二噁英类 | ng-TEQ/Nm3 | 0.5（测定均值） | 0.1（测定均值） | 0.1（测定均值） | 0.1（测定均值） | 0.1（测定均值） | 0.1 | 0.04 |

突发疫情下各国医疗废物管理政策

国内疫情下的医废管理

2003年“非典”疫情爆发后，我国相继出台了多项政策与法律法规，标志着我国医疗废物管理体系进入了逐步完善阶段，实现了医疗废物管理从无到有的量变到质变。针对突发疫情特殊情况，《突发公共卫生事件应急条例》自2003年5月公布并实施，随后陆续发布《应对甲型H1N1流感疫情医疗废物管理预案》（环办）[2009]65号）、“国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知”等相关政策和指导意见。此次“新冠”疫情爆发，针对我国现有医疗废物处置行业整体产能偏低、集中处置单位分布不均、处置工艺水平落后、处置设施老化等集中问题与矛盾，国家部门迅速做出应对，印发了“医疗废物集中处置设施能力建设实施方案”、“关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗机构医疗废物管理工作的通知”、“关于开展医疗机构废弃物专项整治工作的通知”等。

疫情期间的医疗废物具有产生量大、污染性强、比重较低的特点。除了常规医疗废物，对于疑似患者发热门诊和病区产生的废弃物，包括医疗废物和生活垃圾，均应当按照医疗废物进行分类收集。疫情爆发初期，医疗废物集中处置设施应急处置能力储备并不充足，2018年我国医废处置设施的整体负荷率高达76%，可直接调配的医废应急处置能力极为有限。因此，集中处置设施、危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、移动式处置设施、水泥窑协同、医疗机构自备处置设施等纷纷纳入疫情期间的医疗废物处置体系。

其中，利用集中处置设施进行医疗废物应急处置是响应最快且风险最低的方式，通过启用备用生产线、备用设施、或延长设施的运行时间等形式实现；由于危废焚烧设施运行管理与医废焚烧设施有一定相似之处，适宜作为医废协同处置的优先备选设施，但需单独设置投加口，且应急情况下应优先处置医废；尽量不将涉疫医废直接送往生活垃圾焚烧设施处置，对需处理的感染性医废在包装、转运、处置的相关环节加强消毒处理，并需强化包装降低抓料过程的包装破损，掺烧比例不宜超过5%；医废热值和含氯量较高，投加比例不当将对水泥生产的稳定运行造成不利影响，新冠疫情之前，国内外鲜有水泥窑等工业窑炉协同处置医废的探索；移动式医废处置设施，受容量限制，通常采用非焚烧处理技术，一般规模小于5t/d；医疗机构自备处置设施曾在欧美国家较为常见，2000年以来原有的小型焚烧设施基本被非焚烧设施取代，我国在非典发生后基本未新建此类设施，极少数为原有设施。

根据发改环资[2020]696号文件“关于印发《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》的通知”，针对医疗废物的应急处置，需“积极推进大城市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设， 大力推进现有医疗废物集中处置设施扩能提质”。突发公共事件尤其是大规模疫情的爆发，为我国的医废处置行业敲响了警钟，无论是医疗废物集中处置设施能力建设还是应急处置设施能力建设，都亟待提高和完善。同时，针对大规模的医疗废物集中处置，对适宜的处理处置技术和污染控制手段的选择提出了相当高的要求，采用新技术、新设备补齐短板的需求相当迫切，同样的，配套标准规范的制定和实施亦必不可少。

生态环境部于2020年1月28日印发的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》指出，“科学选择应急处置方式。各地可根据本地区情况，因地制宜选择肺炎疫情医疗废物应急处置技术路线。新型冠状病毒感染的肺炎患者产生的医疗废物，宜采用高温焚烧方式处置，也可以采用高温蒸汽消毒、微波消毒、化学消毒等非焚烧方式处置，并确保处置效果。”

为指导各地科学消毒、精准消毒，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组于2020年2月29日发布了《关于进一步规范和加强新冠肺炎流行期间消毒工作的通知》，指出“各地要以《中华人民共和国传染病防治法》为依据，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第五版）》、《疫源地消毒总则》（GB19193-2015）、《疫源地消毒剂卫生要求》（GB27953-2011）等方案和标准开展医疗机构、病例居住过的场所、转运车辆等特定场所的消毒。工作场所、公共场所、社区和学校等场所的预防性消毒方法参照《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》（联防联控机制发〔2020〕28号）和《消毒剂使用指南》（国卫办监督函〔2020〕147号）进行。”

虽然我国已经基本形成医疗废物管理法律体系，但新冠肺炎疫情防控过程中仍暴露出在医疗废物管理方面缺乏专门立法、现行法律规定中应急管理体系及相关保障措施不完备、处理流程不规范等问题。

国外疫情下的医废管理

联合国环境规划署在新冠疫情爆发后，编制了关于医疗废物管理和处置的针对性指导文件《新冠病毒废物管理情况介绍》（COVID-19 waste management factsheet）。对于突发大规模疫情下医疗废弃物处理处置的应急管理，各国多制定有相应的应急预案及配套机制，呈现出不同特点。

（1）美国：美国的疾病控制与预防中心在突发公共健康事件中负责制定相关指南及文件。如在埃博拉病毒防疫期间，除了地方政府颁布的各项法规发挥着重要指导作用，美国疾病控制与预防中心发布了《埃博拉相关废物管理指南》等一系列文件，帮助医疗机构对疫情造成的医疗废物进行管理及处置。指南中将埃博拉病毒污染（或者潜在污染）的废物划分为A类危险性感染类废物，需依照相关法规进行灭活或焚化。

（2）德国：由于德国的《医疗机构处置废物的执法协助》中，已对各类感染性医疗废物做了详细的区分，故德国较少针对特定疫情发布指南。疫情发生时，责任机构能迅速在文中查找到对应的处置工艺及处置要求，立即开展感染性废弃物的收集和处置工作。德国联邦卫生部的下属机构罗伯特·科赫研究所在突发疫情时，能够为政府部门提供专业咨询。在此次 “新冠”肺炎疫情中，德国联邦政府就根据罗伯特·科赫研究所建议，宣布有关的医疗废物按照《医疗机构处置废物的执法协助》中相关标准进行处置。

（3）日本：由环境部门负责建立突发情况下的医疗废物处理应急机制。在2009年的禽流感疫情和2019年的埃博拉出血热疫情中，日本环境省分别编制印发了《应对新型流感的废弃物处理对策指南》和《关于应对埃博拉出血热的废弃物处理的通知》指导相关工作的开展。随着此次新冠肺炎疫情在日本国内日益扩大，日本环境省不仅发布了《关于应对新型冠状病毒的废弃物处理对策》等文件，还专门成立了“新型冠状病毒感染症对策本部”负责疫情应对工作。

值得一提的是，疫情期间我国的医疗废物管理体系和处置技术一直处于国际上较为领先的地位，由我国编制的《新冠肺炎疫情期间中国医疗废物管理培训指南》（Training Guidance for the Management of Medical Waste during the COVID-19 Outbreak in China）在联合国工业发展组织（UNIDO）网站刊发，供各国家和地区学习借鉴。医疗废物处置的新技术、新设备的开发和应用，有利于推动我国乃至全球整个医废处置行业的技术发展。

疫情下医废管理特点

疫情等突发卫生事件中，医疗废物的概念已经远远超出医疗机构和医疗过程，用“涉疫废物”的描述更为恰当，其产生场所衍生至集中医学隔离点、居家隔离点、核酸检测点、可能携带病毒的物资集中贮存区等等。因此疫情下医疗废物的来源更为复杂、涉及主体更为广泛。

同时，疫情下的医疗废物管理呈现出紧急、紧迫的处置需求。根据相关法律法规及标准规范要求，为确保安全，涉疫废物要求日产日清、及时处置、不得贮存超时等严格规定，这就暴露出部分地区医疗废物处置设施处置能力不足、转运负荷超限、安全隐患等问题。

江苏省地方医疗废物管理政策

地方政策与要求

新冠疫情发生以来，在国家层级一系列相关政策和规范要求的指导与引领下，各省市级地方也积极出台相应的政策鼓励新型处置技术，加强提升医疗废物处置能力，推动医废处置市场的逐步完善。以江苏省为例，将近年来陆续出台了以下政策：

2020年11月17日，江苏省生态环境厅发布新版《江苏省固体废物污染环境防治条例》，提出“县级以上地方人民政府应当按照全省固体废物集中处置设施建设规划和城乡规划要求，组织建设危险废物和医疗废物集中处置设施”。

2020年12月30日，江苏省政府发布《江苏省医疗机构废弃物综合治理工作实施方案》（苏卫医政[2020]93号），提出“推进医疗废物处置能力建设，补齐医疗废物处置设施短板，2020年底前实现每个设区市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施，2022年6月底前实现每个县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系”的工作目标。

2021年8月10日，省政府办公厅印发《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》（苏政办发[2021]45号)，要求“加快智能环保基础设施建设。加快建设全省水环境、大气自动监测网络、“空天地”一体化生态环境监测网络，构建集生活污水、固体废弃物、危险废物、医疗废物处理处置设施运行和监测监管于一体的城乡环境基础设施体系。”

2021年9月28日，省政府办公厅发布《江苏省“十四五”生态环境保护规划》(苏政办发[2021]84号)，提出“加强危险废物医疗废物收集处理，补齐医疗废物处置与应急能力短板。推进各设区市建成至少1个规范、稳定运行的医疗废物集中处置设施，推动各县（市、区）完善覆盖农村地区的医疗废物收集转运处置体系，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。高度重视医疗机构污水规范化处理，加强污水收集、设施运行、污泥排放的监督管理。统筹新建、在建和现有危险废物焚烧处置设施、协同处置固体废物的水泥窑、生活垃圾焚烧设施等资源，建立协同应急处置清单，保障重大疫情医疗废物应急处置能力”。

2022年1月9日，省政府办公厅发布《江苏省全域“无废城市”建设工作方案》（苏政办发[2022]2号），提出“严格做好医疗废物、生活垃圾、输液瓶（袋）等废弃物的分类投放、分类收集、分类贮存等工作。建立城乡一体的医疗废物收集转运体系，将各类医疗废物全部纳入集中处置。保持医疗废物处置能力适度富余，基本建立与经济社会发展相适应的固体废物处置体系”。

2022年1月28日，省政府办公厅发布《江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》(苏政办发[2022]11号)，提出“县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。”“鼓励推广应用医疗废物集中处置新技术、新设备；鼓励发展移动式医疗废物处置设施，推广‘车载式’医疗废物处置方舱，为偏远基层提供就地处置服务。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。2022年6月底前，各县（市）建成医疗废物收集转运处置体系。2023年底前，各设区市至少建成一个符合运行要求的医疗废物集中焚烧设施”。“保障重大疫情医疗废物应急处置能力”。

疫情下的医废管理

2020年1月23日，江苏省生态环境厅紧急印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物处置工作的有关通知》（苏环办[2020]29号），要求全省各地生态环境部门迅速全面响应，认真履职尽责，加强与卫生健康等部门的协调配合，做好肺炎疫情医疗废物处置工作。

为确保新冠病毒感染相关医疗废物得到及时、有序、高效、无害化处置，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康安全，江苏省生态环境厅和省卫生健康委联合制定了《新型冠状病毒感染相关医疗废物收集贮存运输处置技术指南》，于2020年1月29日发布（苏环办[2020]32号），针对处置技术路线提出“疫情期间产生的新冠医疗废物应优先采用高温焚烧法进行处置，采用蒸煮等其他非焚烧处置的应确保消毒效果。不得采用分类回收的方式处理利用其中的有价值材料。”

《省生态环境厅关于加强新冠肺炎疫情医疗废物处置工作的紧急通知》（苏环办[2021]228号，2021年7月23日发布）要求，“强化医疗废物规范处置，确保新冠肺炎疫情医疗废物‘日产日清’”，“分别加强对医疗废物集中处置单位和医疗机构的监督管理”。

2021年8月28日，省新冠肺炎疫情防控工作领导小组预防控制组制定了《集中隔离医学观察场所医疗废物收集转运消毒与个人防护指南（试行）》（苏防控防指[2021]108号），要求用含有效氯2000mg/L的消毒液对医疗废物外表面及周转箱、转运车进行彻底消毒。

针对新冠病毒肺炎疫情的防控，江苏省市场监督管理局和江苏省卫生健康委员会于2020年初发布了一系列消毒技术规范（DB32/T 3756-2020~ DB32/T 3760-2020），涉及场所和人员涵盖公共场所、学校、集中医学观察场所、病例居室、防控人员等；同时发布的还有《新冠病毒肺炎疫情防控技术规范》（DB32/T 3761-2020），目前分为50个部分，涵盖医疗机构、学校、农贸市场、工业企业、社区、公共场所、医疗废物处置中心、城镇污水处理厂、阳性物品污染场所、新冠医疗废物管理等多个细分子项。要求“医疗废物应在不超过48h内转运至处置设施”，“医疗废物处置机构应优先收集和处置肺炎弃婴防治过程产生的感染性医疗废物。运抵处置场所的医疗废物应做到随到随处置，在处置机构的暂时贮存时间不超过12h。”最新发布的《医疗机构污泥处理技术规范》中明确指出，“污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行集中(焚烧)处置”。

总结

（1）管理医疗废弃物是为了避免其导致的环境和健康影响，源头减量和分类是关于废弃物管理的众多相关国际公约和指南所提倡的基本原则。相较于部分发达国家，我国目前在医疗废物分类收集方面所做的工作相对薄弱，尤其对有害医疗废物的划分和医疗机构、科研机构以外的普通家庭中所产生的一般医疗废物的收集处置，可以从国外相关政策法规中部分借鉴。

（2）部分国家尤其是美国和日本对于废弃注射器尤其是针头的管理重视程度高于我国，一方面由于这些国家和地区的针头使用量极大且私人使用程度高，另一方面由于该类废物管理不当导致的损伤性和感染性风险高。

（3）医疗废物的处理处置，各国选择适合实际情况的多种方法，也呈现出一定的问题。针对我国的国情，预计在未来一段时间内可以对全类型医疗废物进行“一段式”处置的技术工艺将保持其主流趋势。

（4）随着国家对医疗废物处置行业的管理管控，相关政策、标准、技术规范必将持续出台，有利于行业市场的规范和新技术的推广应用，有利于医疗废物处置行业的健康发展。

与相关法律法规和标准的关系

相较于现有的医疗废物处理处置技术规范，国内和国外尚无医疗废物等离子体处置相关技术规范和应用标准体系对该技术的应用实施加以指导和约束，现有医疗废物处置标准无法完全适用，需要制定特定标准来规范行业。

本标准涉及的环境、管理等方面的具体条款，有相关标准的，均引用标准要求；有多个相关标准的，主要考虑引用通用性、较新的标准，同时兼顾其他标准，保持协调。本标准制定过程中主要引用的文件有：

GB 3096 声环境质量标准

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 19923 城市污水再生利用 工业用水水质

GB/T 28001 职业健康安全管理体系

GB 39707 医疗废物处理处置污染控制标准

GB/T 41015 固体废物玻璃化处理产物技术要求

GB 50013 室外给水设计标准

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素

HJ 276 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范

HJ 561 危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施性能测试技术规范

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 1205 排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧

HJ 1250 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理

DB32/T 3558 生活垃圾焚烧飞灰熔融处理技术规范

DB32/T 4269 医疗机构污泥处理技术规范

《医疗废物管理条例》

《医疗废物分类目录》

《危险废物经营许可证管理办法》

《危险废物转移管理办法》

《危险废物经营单位编制应急预案指南》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《江苏省突发事件总体应急预案》

《关于进一步规范和加强新冠肺炎流行期间消毒工作的通知》

本标准主要参考《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707、《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597、《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ 177等医疗废物、危险废物方面的相关标准，对医疗废物等离子体集中处理处置工程的总体要求、工艺设计、主要工艺设备和材料、检测与过程控制、辅助工程、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护等技术要求做出相关规定。

重大分歧意见

本标准无重大分歧意见。

推广实施建议

本标准使用对象为医疗废物等离子体集中处置设施建设企业，涵盖新建、改建和扩建工程的设计，环境影响评价、全过程污染控制及环境管理。同时，本文件适用于医疗废物等离子体气化熔融集中处理处置，等离子体气化、等离子体焚烧、等离子体热解除熔融处理产物的利用技术要求外可参照本文件执行。

本标准发布后，建议做好宣传工作，利用企业技术交流、行业协会交流等机会，向同行介绍、宣传本标准，提供观摩学习机会、互相交流经验，全面提高应用水平。

起草单位和起草人员信息及分工

本标准由江苏天楹等离子体科技有限公司主编，江苏省生态环境厅、国家生态环境部固管中心、扬州市生态环境局以及海安市生态环境局参编，起草单位为江苏天楹等离子体科技有限公司，主要起草人员信息及分工见表8-1。

- 地方标准主要起草人员信息及分工

| 姓名 | 专业 | 职称 | 工作单位 | 项目分工 | 标准化工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李要建 | 博士，流体力学 | 副研究员 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 项目负责，标准起草 | 主持江苏省地方标准《生活垃圾焚烧飞灰熔融处理技术规范》、《道路用熔融固化体通用技术要求》制定 |
| 孙钟华 | 博士，化学 | 高工 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 标准起草，应用研究 | 制定地方标准1项 |
| 杨华 | 博士，化学工程 | 副研究员 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 标准起草，应用研究 | 制定地方标准2项、参与多项国家标准制定 |
| 杜鹃 | 博士，环境工程 | 工程师 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 起草标准和编制说明，协助应用研究 | / |
| 管晓纳 | 硕士，热能工程 | 工程师 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 检索国内外应用背景 | / |
| 裴思鲁 | 硕士，环境工程 | 工程师 | 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 检索国内外标准并分析，翻译相似标准 | / |