江苏省地方标准

江苏省地方标准

DB32/T—20XX

DB32

江苏省市场监督管理局  发布

江苏省市场监督管理局  发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX发布

消能阻尼器检测技术规程

Technical specification for detection of dampers

for energy dissipation

（征求意见稿）

消能阻尼器检测技术规程

Technical specification for detection of dampers

for energy dissipation

（征求意见稿）

目    次

前    言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	6

4.1分类和标记	6

4.2一般要求	6

5 检测基本要求	6

5.1加载设备	6

5.2试件安装	6

5.3加载方式	6

5.4数据采集	6

5.5试验温度	7

6 速度相关型消能器	7

6.1黏滞消能器和黏滞阻尼墙	7

6.2电涡流消能器	8

6.3黏弹性消能器	10

7 位移相关型消能器	12

7.1屈曲约束支撑	12

7.2金属屈服型消能器	13

7.3摩擦消能器	14

8 调谐质量消能器	15

9 复合型消能器	16

10 检验规则及判定	16

10.1检验分类	16

10.2原材料检验	16

10.3型式检验	17

10.4出厂检验	17

10.5见证检验	17

10.6检验项目	17

附 录 A（资料性）消能阻尼器模型参数	20

附 录 B（资料性）服役期消能阻尼器的检查内容和维护方法	24

附 录 C（资料性）建议标准化产品规格及性能参数	25

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由江苏省钢铁及金属新材料标准化技术委员会（JS/TC64）提出并归口。

本文件起草单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、东南大学、江苏省质量和标准化研究院、南京工业大学、中衡设计集团股份有限公司、震安科技股份有限公司、南京大德减震科技有限公司、江苏东大工程检测技术有限公司。

本文件主要起草人：杨江金、张志强、李玥、王义川、万里、孙茹茹、朱寻焱、陆飞、唐均、刘汶津。

消能阻尼器检测技术规程

# 1 范围

本标准规定了术语和定义、基本规定、检测基本要求、消能器的试验方法和性能要求、消能器的检验规则。本标准适用于建筑、构筑物、桥梁、设备等所需的消能阻尼器。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191       包装储运 图示标志

GB/T 228       金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 528       硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 699       优质碳素结构钢

GB/T 700       碳素结构钢

GB/T 1220      不锈钢棒

GB/T 3077      合金结构钢

GB/T 3452      液压气动用O形橡胶密封圈

GB/T 3512      硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 4162      锻轧钢棒 超声检测方法

GB/T 5777      无缝钢管 超声波探伤检验方法

GB/T 7314      金属材料室温 压缩试验方法

GB/T 8162      结构用无缝钢管

GB/T 10708     往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列

GB/T 11211     硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定二板法

GB/T 14976     液体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 15242.1   液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差

GB/T 15242.2   液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差

GB/T 3323.1    焊缝无损检测射线检测

GB/T 1771      色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 13560     烧结钕铁硼永磁材料

GB/T 34491     烧结钕铁硼表面镀锌

GB/T 10247     粘度测量方法

GB/T 11345     焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定

GB/T 12830     硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定四板剪切法

GB/T 28905     建筑用低屈服强度钢板

GB/T 50205     钢结构工程施工质量验收规范

JG/T 209       建筑消能阻尼器

# 3 术语和定义

3.1

消能阻尼器energy dissipation damper

用于吸收与耗散由风、地震、移动荷载和动力设备等引起的结构振动能量的装置。根据其耗能特点可划分为速度相关型、位移相关型和其他类消能器。

3.1.1

工作频率working frequency

消能器参与结构振动的主要频率。

3.1.2

设计使用年限design working life

消能器在正常使用和维护情况下所具有的按其预定目标使用的期限。

3.1.3

最大阻尼力maximal damping force

消能器在设计位移或设计速度时产生的最大计算输出抗力。

3.1.4

设计位移design displacement of energy dissipation device

阻尼器根据设计目标，在罕遇地震作用或荷载设计值作用条件下，导杆由平衡位置伸出或缩进的位移值，在该值范围内可以保证阻尼器正常工作。

3.1.5

消能器极限位移ultimate displacement of energy disspation device

消能器能达到的最大变形量，消能器的变形超过该值后认为消能器失去消能功能。

3.2

速度相关型消能器velocity dependence damper

消能器的耗能能力与消能器两端的相对速度有关，如黏滞消能器、黏滞阻尼墙、电涡流消能器、黏弹性消能器、黏弹性阻尼墙等。

3.2.1

黏滞消能器viscous energy dissipation device (viscous damper)

由缸体、活塞杆、活塞、黏滞材料等部分组成，利用活塞在黏滞介质中运动，产生与活塞运动速度相关的阻尼力，活塞位于油缸中央的位置为平衡位置。

3.2.2

黏滞阻尼墙viscous damping wall

黏滞阻尼墙是一种由钢板在高黏度阻尼液中运动，使阻尼液发生剪切变形而产生阻尼力的消能器，其相关参数与黏滞消能器相同。

3.2.3

阻尼系数damping coefficient

在工作频率范围内，速度型消能器在单位速度运动时所产生的阻尼力。

3.2.4

阻尼指数damping exponent

在工作频率范围内,描述阻尼力与速度间关系的幂指数参数。

3.2.5

电涡流阻尼器 eddy current damper

基于电涡流效应，利用金属导体在磁场中切割磁力线产生感应电流来耗能的消能器。

3.2.6

临界速度 critical velocity

电涡流阻尼器达到某一速度后阻尼力达到最大并开始缓慢下降，这一速度称为临界速度。

3.2.7

黏弹性消能器viscoelastic energy dissipation device

由黏弹性材料和约束钢板或圆(方形或矩形)钢筒等组成，利用黏弹性材料间产生的剪切滞回变形来耗散能量的装置，其耗能能力与速度相关。

3.2.7.1

表观剪应变设计值design value of pseudo-shear strain

在环境温度和工作频率条件下，黏弹性材料切向位移与黏弹性材料单层厚度之比的最大设计限值，用百分率表示。

3.2.7.2

剪应力设计值design value of shear stress

在环境温度和工作频率条件下，阻尼力设计值与黏弹性材料层剪切面积的比值。

3.2.7.3

损耗因子设计值design value of loss factor

在环境温度和工作频率条件下，消能器的同一个力-位移滞回曲线中，对应于零位移的恢复力与对应于最大位移的恢复力的比值。

3.2.7.4

表观剪切模量设计值design value of pseudo-shear modulus

在环境温度和工作频率条件下，消能器的剪应力设计值与表观剪应变设计值的比值。

3.3

位移相关型消能器displacement dependent damper

消能器的耗能能力与消能器两端的相对位移相关，主要包括金属消能器、摩擦型消能器和屈曲约束支撑等。

3.3.1

金属消能器metal energy dissipation device (metal damper)

由各种不同特性金属材料元件或构件制成，利用金属元件或构件发生弹塑性滞回变形耗散能量的装置。

3.3.2

屈曲约束支撑buckling-restrained brace

一般由核心单元、约束单元和位于二者间的无粘结材料及填充材料组成的具有设定初始刚度的位移相关型消能器。通过核心单元不屈曲塑性变形消耗能量。

3.3.3

屈服位移yield displacement

金属消能器或屈曲约束支撑达到屈服状态时的轴向变形。

3.3.4

屈服力yield force

金属消能器或屈曲约束支撑变形达到屈服位移时对应的承载力。

3.3.5

弹性刚度elastic stiffness

金属消能器或屈曲约束支撑屈服前刚度。

3.3.6

第二刚度post-yield stiffness

金属消能器或屈曲约束支撑屈服后刚度。

3.3.7

摩擦消能器friction energy dissipation device

由钢元件或构件、摩擦片和预压螺栓等组成，利用两个或两个以上元件或构件间相对位移时产生摩擦做功而耗散能量的装置。

3.3.7.1

初始刚度initial stiffness

摩擦消能器的摩擦元件处于相对静止状态时，消能器的刚度。

3.3.7.2

起滑位移initial sliding displacement

摩擦消能器的摩擦元件从相对静止状态变为相对滑动状态时，消能器的变形。

3.3.7.3

起滑摩擦力initial sliding friction force

摩擦消能器的摩擦元件从相对静止状态变为相对滑动状态时，消能器产生的阻尼力。

3.3.7.4

滑动摩擦力sliding friction force

摩擦消能器的摩擦元件处于相对滑动状态时，消能器产生的阻尼力。

3.4

复合型消能器 composite energy dissipation device

耗能能力与消能两端的相对位移和相对速度有关的消能器，如铅黏弹性消能器等。

3.5

调频质量阻尼器 tuned mass damper

调频质量阻尼器由附加在主结构上的子结构组成，主要包括惯性质量、弹簧系统和阻尼系统。通过子结构的质量振动来减小主结构的振动。

3.5.1

惯性质量 inertial mass

用于减振的子结构的质量体。

3.5.2

弹簧系统 spring system

指子结构与主结构相连并提供刚度的系统。

3.5.3

阻尼系统 damping system

指子结构与主结构相对运动过程中产生阻尼效应的系统。

3.5.4

调谐频率 tuning frequency

子结构的自振频率。

3.6

型式检验type testing

制造厂为了取得特定规格和型号消能器产品的生产资格，委托具有相应资质的第三方检测机构进行的产品性能及相关性的检验。

3.7

出厂检验delivery testing

消能器应经制造厂家质量检验部门或检测机构检验合格并附合格证明文件，方可出厂。

3.8

见证检验evidential testing

在见证单位的见证下，按照有关规定在消能器安装前随机抽取试样，送至具备相应资质的独立第三方检测机构进行检验。

# 4 基本规定

## 4.1分类和标记

消能器的分类和标记要求应符合JG/T 209的要求。

## 4.2一般要求

4.2.1 消能器用于建设工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委托的具有相应检测资质的机构进行检测。送至检测机构的消能器应有清晰永久的标志，标识内容包括产品的名称、型号、商标、出厂编号、出厂日期、制造厂名、执行标准号等信息。

4.2.2 检测过程应保留影像资料，影像资料中应清晰的标明该次检测的委托编号、样品编号、样品规格、检测日期等信息。同时原始记录中应注明影像资料、过程数据的保存路径。

4.2.3 试验报告应包括下列内容：a)试件编号；b)试件类型规格；c)试验装置介绍；d)加载波形和加载频率；e)试验方法；f)试验内容；g)试件外观；h)试验日期；i)试验结果；j)试验曲线。

# 5 检测基本要求

## 5.1加载设备

消能器力学性能试验应采用由电脑程序控制的电液伺服试验机加载，应能通过计算机自动采集数据，且采样频率应可调。试验机应具有足够的刚度，能平稳连续加载和卸载，无冲击和颤动现象。试验机的水平油缸、负荷传感器和水平力加载装置的轴线应重合，保证试样水平轴向受力。试验机的精度级别为I级，位移的分辨率不应大于0.05mm，各级试验荷载宜在试验机最大力值的10%~95%范围内。试验机的力、位移和速度量程应能满足试验的要求。试验机应定期计量校准。

## 5.2试件安装

消能器力学性能检测过程中，试件与试验机的连接应稳定可靠，试件的受力方向应与试验机的运动方向保持完全一致。试件安装的初始位置应在其行程的中间位置。对于速度相关型消能器，试件往复运动过程中不宜有间隙；对于位移相关型消能器，试件往复运动过程中不宜发生滑移，且应增加外置传感器直接测量试验件两端的相对位移。

## 5.3加载方式

消能器的力学性能加载试验应采用位移控制方式进行，位移加载曲线宜为正弦波或三角波。试验中按不同类型消能器相应的加载制度，加载频率、加载幅值、加载圈数等来控制试验机的加载，获得该消能器的滞回曲线（力-位移曲线）。未特殊说明时，对于速度相关型消能器，加载频率为设计频率f1，加载幅值为设计位移u0，型式检验加载频率可用1Hz。

## 5.4数据采集

消能器试验过程中应对时间、力和位移的数据进行采样，且采样频率应不低于试验加载频率的200倍，以保证每个加载循环的数据点不少于200个。

## 5.5试验温度

试验件应在所需试验温度下放置不少于24h，试样取出后宜采取保温措施，试件安装完毕进行加载前，测量试件表面温度，表面温度与要求温度的偏差在2℃范围内方可进行试验，且应在15min内完成试验。

# 6 速度相关型消能器

## 6.1黏滞消能器和黏滞阻尼墙

### 6.1.1外观和尺寸

黏滞消能器和黏滞阻尼墙外观和尺寸应按表1进行检测。

表1 黏滞消能器和黏滞阻尼墙外观和尺寸检测

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。黏滞消能器长度、黏滞阻尼墙高度、黏滞消能器和黏滞阻尼墙的截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺在对称位置量测两次，计算平均值。 | 产品外观应表面平整，无机械损伤，无锈蚀，无渗漏，标记清晰。 |
|  | 长度/高度允许偏差在产品设计值的±3mm以内，截面有效尺寸偏差在产品设计值的±2mm以内。 |

### 6.1.2材料

黏滞消能器和黏滞阻尼墙所用黏滞阻尼材料、钢材、密封材料均应符合行业标准《建筑消能消能器》JG/T 209的规定。

### 6.1.3力学性能

黏滞消能器和黏滞阻尼墙力学性能试验方法和性能要求如表2所示

表2 黏滞消能器和黏滞阻尼墙力学性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 极限位移和 摩擦力 | 采用拟静力加载试验，控制试验机的加载系统使试验件以0.05mm/s匀速缓慢向一个方向进行加载至该方向端部，然后以同样的加载方式进行反向加载至反向端部，再继续加载至试验机回到初始位置。以一端到另一端位移的一半作为极限位移，以往返运动过程中的平均力值作为摩擦力。 | 当设计位移小于80mm时，实测值不应小于设计位移的1.5倍；当设计位移大于等于80mm小于等于100mm时，实测值不应小于120mm；当设计位移大于100mm时实测值不应小于设计位移的1.2倍； 摩擦力不应超过最大阻尼力设计值的10%。 |
| 最大阻尼力 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率为f1，连续进行5个循环，记录第3个循环所对应的最大阻尼力和滞回曲线面积作为实测值。 | 实测值偏差应在产品设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 滞回曲线面积 |  |  |
| 阻尼系数 | 采用正弦激励法，保持频率一定变化振幅，或保持振幅一定变化频率，求得阻尼力随速度变化的关系。例如，加载频率为f1，分别以0.2u0、0.4u0、0.6u0、0.8u0、1.0u0、1.2u0为加载幅值，对试件进行6个工况的加载，每个工况加载5个循环，选取每个工况第3个试验循环中对应的最大力值。绘制各工况的最大速度与最大阻尼力的散点曲线，并对曲线按指数函数进行回归拟合。所得回归拟合公式中的系数即为阻尼系数，指数即为阻尼指数。 |  |
| 阻尼指数 |  |  |
| 滞回曲线 | 绘制以上所有工况所有循环的力-位移滞回曲线图。 | 实测滞回曲线光滑，无异常。 |
| 注：当速度对摩擦力的影响不能忽略时，摩擦力还应扣除该速度下的阻尼力值。 |  |  |

### 6.1.4耐久性能

黏滞消能器和黏滞阻尼墙的耐久性主要考虑疲劳性能、密封性能、热空气老化和耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表3的规定。

表3 黏滞消能器和黏滞阻尼墙耐久性能试验方法和性能要求

| 项目 |  | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疲劳 性能 | 最大阻尼力（地震） | 当消能器用于抗震时，加载30个循环（幅值大于100mm时可加载25个循环、大于200mm时可加载20个循环、大于300mm时可加载15个循环、大于400mm时可加载10个循环、大于500mm时可加载5个循环），加载幅值为u0。当作动器流量不够连续加载，应立即快速补充流量，暂停补充流量次数不宜超过1次且暂停加载间隔时间不宜超过10min。加载过程不允许采用外部降温和散热措施。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，两次加载间隔不超过24h。 | 所有循环中最大阻尼力的最大值和最小值与产品设计值偏差应在±15%以内，最大阻尼力的最大值和最小值变化率应在±15%以内。 |
|  | 滞回曲线 |  | 所有循环中阻尼力在零时的最大、最小位移与产品设计位移偏差应在±15%以内，最大、最小位移的变化率应在±15%以内。 |
|  | 滞回曲线面积 |  | 所有循环中滞回曲线面积的最大值和最小值与产品设计值偏差应在±15%以内，滞回曲线面积的最大值和最小值变化率应在±15%以内。 |
|  | 最大阻尼力（风振） | 当消能器用于抗风时，采用正弦激励法，输入位移u=0.1u0sin(2πf1t)，进行3次、每次20000个循环、累计60000个循环的加载，两次加载间隔不超过24h，取每次第3个和倒数第二个循环的数据绘制力-位移曲线。并记录整个加载过程中试件外表温度的最大值。 | 第3个和倒数第二个循环最大阻尼力的变化率应在±15%以内，滞回曲线光滑、无异常。 |
| 密封性能 |  | 对试件的阻尼孔或间隙等部件进行封闭处理，确保消能器在加载时不发生位移。采用力控制方式、以1.5倍该型号消能器的最大阻尼力为幅值，对消能器分别进行两个方向3min持时的加载，并检查消能器是否出现渗漏和部件损坏等现象；或采用外部液压加载设备，将消能器相同的阻尼介质自消能器的注油口注入消能器，加压至阻尼介质压强达到最大阻尼力所对应压强的1.5倍时保持3min持时的加载，并检查消能器是否出现渗漏和部件损坏等现象。 | 消能器密封良好，无漏油和部件损坏等现象，且阻尼力的衰减值不大于5%。 |
| 热空气老化 |  | 将黏滞消能器密封材料、黏滞阻尼材料在不小于140℃×960h（等效室温50年）条件下加速老化，其中密封材料分为接触硅油老化和未接触硅油老化，老化后再次将密封材料和黏滞阻尼材料装入黏滞消能器中，进行黏滞消能器力学性能测试。 | 实测结果与设计值偏差不应大于设计值的±15%，且不应出现渗漏现象。 |
| 耐腐蚀性能 | 外观 | 按GB/T1771的规定进行耐中性盐雾性能测定。 | 目测无锈蚀、无渗漏。 |
| 注：仅黏滞消能器需进行密封性能试验。 |  |  |  |

### 6.1.5其他相关性能

黏滞消能器和黏滞阻尼墙其它相关性能试验应按表4的规定进行。

表4 黏滞消能器和黏滞阻尼墙其它相关性能的试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 最大阻尼力加载频率相关性 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πft)，加载频率f分别为0.5f1、0.8f1、1.0f1、1.3f1、1.6f1，对应的加载幅值分别为1.20u0、1.00u0、1.00u0、0.77u0、0.63u0进行试验，得到各工况的最大阻尼力为实测值，并分别与加载频率为f1时，位移幅值为0.6u0、0.8u0、u0、u0、u0的工况下得到的最大阻尼力进行比较。 | 最大阻尼力变化率应在±15%以内。 |
| 最大阻尼力温度相关性 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率f1，分别在-20℃、-10℃、0℃、10℃、23℃、30℃和40℃的温度条件下进行试验，将不同温度条件下与基准温度23℃条件下的最大阻尼力比较。 |  |

## 6.2电涡流消能器

### 6.2.1外观和尺寸

电涡流消能器外观和尺寸应按表5进行检测。

表5 电涡流消能器外观和尺寸检测

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。电涡流消能器的长度或高度及截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺在对称位置量测两次，计算平均值。 | 产品外观应表面平整，无机械损伤，无锈蚀，无渗漏，标记清晰。 |
|  | 长度/高度允许偏差在产品设计值的±3mm以内，截面有效尺寸偏差在产品设计值的±2mm以内。 |

### 6.2.2材料

电涡流消能器的永磁体应符合GB/T 13560的规定，永磁体表面的防腐涂层（镀层）应符合GB/T 34491要求。电涡流消能器的导体材料宜选用铜、铜合金、铝、铝合金等材料。

### 6.2.3力学性能

电涡流消能器力学性能试验方法和性能要求如表6所示。

表6 电涡流消能器力学性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 极限位移和摩擦力 | 采用拟静力加载试验，控制试验机的加载系统使试验件以0.05mm/s匀速缓慢向一个方向进行加载至该方向端部，然后以同样的加载方式进行反向加载至反向端部，再继续加载至试验机回到初始位置。以一端到另一端位移的一半作为极限位移，以往返运动过程中的平均力值作为摩擦力。 | 当设计位移小于80mm时，实测值不应小于设计位移的1.5倍；当设计位移大于等于80mm小于等于100mm时，实测值不应小于120mm；当设计位移大于100mm时实测值不应小于设计位移的1.2倍； 摩擦力不应超过最大阻尼力设计值的10%。 |
| 最大阻尼力 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率为f1，连续进行5个循环，记录第3个循环所对应的最大阻尼力和滞回曲线面积作为实测值。 | 各工况实测值偏差应在产品设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 滞回曲线面积 |  |  |
| 阻尼力与速度相关规律 | 采用正弦激励法，保持频率一定变化振幅，或保持振幅一定变化频率，求得阻尼力随速度变化的关系。例如，加载频率为f1，分别以0.2u0、0.4u0、0.6u0、0.8u0、1.0u0、1.2u0为加载幅值，对试件进行6个工况的加载，每个工况加载5个循环，选取每个工况第3个试验循环中对应的最大力值。 |  |
| 滞回曲线 | 绘制以上所有工况所有循环的力-位移滞回曲线图。 | 实测滞回曲线光滑，无异常。 |
| 注：当速度对摩擦力的影响不能忽略时，摩擦力还应扣除该速度下的阻尼力值。 |  |  |

### 6.2.4耐久性能

电涡流消能器的耐久性主要考虑疲劳性能和耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表7的规定。

表7 电涡流消能器耐久性能试验方法和性能要求

| 项目 |  | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疲劳 性能 | 最大阻尼力（地震） | 当消能器用于抗震时，加载30个循环（幅值大于100mm时可加载25个循环、大于200mm时可加载20个循环、大于300mm时可加载15个循环、大于400mm时可加载10个循环、大于500mm时可加载5个循环），加载幅值为u0。当作动器流量不够连续加载，应立即快速补充流量，暂停补充流量次数不宜超过1次且暂停加载间隔时间不宜超过10min。加载过程不允许采用外部降温和散热措施。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，两次加载间隔不超过24h。 | 所有循环中最大阻尼力的最大值和最小值与产品设计值偏差应在±15%以内，最大阻尼力的最大值和最小值变化率应在±15%以内。 |
|  | 滞回曲线 |  | 所有循环中阻尼力在零时的最大、最小位移与产品设计位移偏差应在±15%以内，最大、最小位移的变化率应在±15%以内。 |
|  | 滞回曲线面积 |  | 所有循环中滞回曲线面积的最大值和最小值与产品设计值偏差应在±15%以内，滞回曲线面积的最大值和最小值变化率应在±15%以内。 |
|  | 最大阻尼力（风振） | 当消能器用于抗风时，采用正弦激励法，输入位移u=0.1u0sin(2πf1t)，进行3次、每次20000个循环、累计60000个循环的加载，两次加载间隔不超过24h，取每次第3个和倒数第二个循环的数据绘制力-位移曲线。并记录整个加载过程中试件外表温度的最大值。 | 第3个和倒数第二个循环最大阻尼力的变化率应在±15%以内，滞回曲线光滑、无异常。 |
| 耐腐蚀性能 | 外观 | 按GB/T 1771的规定进行耐中性盐雾性能测定。 | 目测无锈蚀。 |

### 6.2.5其他相关性能

电涡流消能器其它相关性能试验应按表8的规定进行。

表8 电涡流消能器其它相关性能的试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 最大阻尼力加载频率相关性 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πft)，加载频率f分别为0.5f1、0.8f1、1.0f1、1.3f1、1.6f1，对应的加载幅值分别为1.20u0、1.00u0、1.00u0、0.77u0、0.63u0进行试验，得到各工况的最大阻尼力为实测值，并分别与加载频率为f1时，位移幅值为0.6u0、0.8u0、u0、u0、u0的工况下得到的最大阻尼力进行比较。 | 最大阻尼力变化率应在±15%以内。 |
| 最大阻尼力温度相关性 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率f1，分别在-20℃、-10℃、0℃、10℃、23℃、30℃和40℃的温度条件下进行试验，将不同温度条件下与基准温度23℃条件下的最大阻尼力比较。 |  |

## 6.3黏弹性消能器

### 6.3.1外观和尺寸

黏弹性消能器外观和尺寸应按表9进行检测。

表9 黏弹性消能器外观和尺寸检测

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。黏弹性消能器长度、截面有效尺寸在对称位置量测两次，计算平均值。黏弹性材料层厚度测量点应均匀分布，共需测量6个点，用分辨率不低于1mm的钢卷尺、游标卡尺进行测量。 | 1 黏弹性消能器钢板应平整、光滑、无锈蚀、无毛刺，涂刷防锈料两次，钢板坡口焊接，焊缝一级、平整。 2 黏弹性材料表面应密实、无裂缝，剖切后内部应连续、均匀、密实、无孔洞。 3 黏弹性材料与约束钢构件(一般为钢板或钢管)之间应密实、无裂缝。 |
|  | 长度允许偏差在产品设计值的±3mm以内，截面有效尺寸偏差在产品设计值的±3mm以内。 |
|  | 黏弹性材料层厚度允许偏差应为产品设计值的±3%，不同地方厚度允许偏差应为±5%。 |

### 6.3.2材料

黏弹性材料的拉伸强度、扯断伸长率、扯断永久变形的测定按GB/T 528的规定执行；热空气老化的测定，按GB/T 3512的规定执行；黏合强度的测定，按GB/T 11211的规定执行。黏弹性材料损耗因子的测定，用动态热机械分析仪检测，测量温度范围0℃~40℃，测量频率为消能器的工作频率，升温速度宜为2℃/min。钢材按GB/T 700的规定执行。

黏弹性材料质量指标应符合表10的要求。钢材质量指标应符合GB/T 700中碳素结构钢Q235或低合金钢的要求。

表10 黏弹性材料性能指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度/MPa |  | ≥13 |
| 扯断伸长率/% |  | ≥500 |
| 扯断永久变形/% |  | ≤35 |
| 热空气老化70℃*168h | 拉伸强度变化率/% | -25~+25 |
|  | 扯断伸长变化率/% | -40~+40 |
| (0~40)℃工作频率材料损耗因子β |  | ≥0.3 |
| 钢板与阻尼材料之间的黏合强度/（kN/m） |  | ≥6.0 |

### 6.3.3力学性能

黏弹性消能器的力学性能测试在标准试验温度（23℃±2℃）下进行。黏弹性消能器力学性能试验方法和性能要求见表11。其中设计位移u0是指与表观剪应变设计值γ0相对应的黏弹性材料剪切位移设计值，u0=γ0t，t为黏弹性材料层厚度。

表11 黏弹性消能器力学性能检测方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 最大阻尼力、表观剪切模量、损耗因子 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率为f1，连续进行5个循环，记录第3个循环所对应的最大阻尼力作为实测值；选取第3个循环的滞回曲线中两个方向最大位移值点进行连线，取连线的斜率作为储能刚度计算消能器的表观剪切模量；选取第3次循环的滞回曲线中位移为零时所对应的恢复力差值，与最大位移所对应的恢复力差值之比，作为消能器损耗因子的实测值。 | 实测值偏差应在产品设计值的±15%以内；实测值偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 极限变形 | 以f1为频率、以u0的0.1倍为幅值增幅、自幅值为1.1u0起，对试件正弦激励法分别进行幅值为1.1u0、1.2u0…等的试验，直至试件黏弹性材料与钢材之间出现剥离。取黏弹性材料与钢材出现剥离前一次试验所对应的幅值为消能器极限变形。 | 实测值不小于产品的极限位移设计值，且不应小于设计位移的1.2倍。 |
| 滞回曲线 | 绘制以上所有工况所有循环的力-位移滞回曲线图。 | 实测滞回曲线光滑，无异常。 |

### 6.3.4耐久性能

黏弹性消能器的耐久性主要考虑老化性能、疲劳性能、低温极限变形和耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表12的规定。

表12 黏弹性消能器耐久性能试验方法和性能要求

| 序号 |  | 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老化性能 | 1 | 极限变形 | 试件放入恒温干燥箱中，保持温度80℃，保持192h后取出，重新对其力学性能参数进行测试。 | 老化后实测值偏差应在老化前数值的±15%以内 |
|  | 2 | 最大阻尼力 表观剪切模量 损耗因子 |  | 老化后实测值偏差应在老化前数值的±15%以内 |
|  | 3 | 外观 |  | 目视无变化 |
| 疲劳性能 | 1 | 最大阻尼力 表观剪切模量 损耗因子 | 当消能器用于抗震时，加载30个循环，加载幅值为u0。当作动器流量不够连续加载，应立即快速补充流量，暂停补充流量次数不宜超过1次且暂停加载间隔时间不宜超过10min。加载过程不允许采用外部降温和散热措施。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，两次加载间隔不超过24h。 当消能器用于抗风时，输入位移u=0.1u0sin(2πf1t)，每次连续加载不小于2000次，累计加载不少于10000个循环，两次加载间隔不超过24h；取每次第3个和倒数第二个循环的数据绘制力-位移曲线。 | 第3个与倒数第2个循环相比，实测值的变化率应在±15%以内。 |
|  | 2 | 滞回曲线 |  | 实测滞回曲线应光滑饱满、无明显异常，且倒数第2圈与第3圈相比形状无明显变化。 |
|  | 3 | 外观 |  | 目视无变化 |
| 低温极限变形 |  | 极限变形 | 在试验温度为-20℃的条件下，以f1为频率、以u0的0.1倍为幅值增幅、自幅值为1.1u0起，对试件正弦激励法分别进行幅值为1.1u0、1.2u0…等的试验，直至试件黏弹性材料与钢材之间出现剥离。取黏弹性材料与钢材出现剥离前一次试验所对应的幅值为消能器极限变形。 | 实测值不小于产品的极限位移设计值，且不应小于设计位移的1.2倍。 |
| 耐腐蚀性能 |  | 外观 | 按GB/T 1771的规定进行耐中性盐雾性能测定。 | 目测无锈蚀。 |

### 6.3.5其他相关性能

黏弹性消能器其它相关性能试验应按表13的规定进行。

表13 黏弹性消能器其它相关性能的试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 变形相关性能 | 在极限位移内，以f1为频率，分别以u0的1.0、1.2、1.5倍为幅值按正弦激励法进行加载，不同加载幅值下的最大阻尼力与幅值为1.0u0时的最大阻尼力进行比较。 | 最大阻尼力实测值应随变形、频率的变化而连续变化，不应发生突变，表观弹性模量、损耗因子变化率应在±20%以内。 |
| 加载频率相关性能 | 分别以0.4f1、0.7f1、1.0f1、1.5f1为加载频率，对应加载幅值分别为1.25u0、0.71u0、0.5u0、0.33u0按正弦激励法进行加载，不同加载频率的最大阻尼力与加载频率为1.0f1时进行比较。 |  |
| 温度相关性能 | 采用正弦激励法，输入位移u=u0sin(2πf1t)，加载频率f1，分别在-20℃、-10℃、0℃、10℃、23℃、30℃和40℃的温度条件下进行试验，将不同温度条件下与基准温度23℃条件下的最大阻尼力比较。 | 最大阻尼力、表观弹性模量、损耗因子变化率应在±20%以内。 |

# 7 位移相关型消能器

## 7.1屈曲约束支撑

### 7.1.1外观和尺寸

屈曲约束支撑外观应标记清晰，表面平整，无锈蚀，无毛刺，无机械损伤，外表应采用防 锈措施，涂层应均匀；耗能段和非耗能段应光滑过渡，不应出现缺陷；约束套管焊缝不宜低于二级，其他焊缝应为一级。屈曲约束支撑各部件尺寸偏差应符合表14的规定。

表14 屈曲约束支撑外观和尺寸偏差

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。消能器长度、截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺量在对称位置测两次，计算平均值。 | 支撑长度允许偏差在产品设计值的±3mm以内，支撑截面有效尺寸偏差在产品设计值的±2mm以内。 |

### 7.1.2材料

屈曲约束支撑的钢材应满足现行国家标准《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1和《金属材料 室温压缩试验方法》GB/T 7314的规定，填充材料标准抗压强度不宜低于20MPa。核心单元宜采用低屈服点钢材，当采用其它钢材时，其质量指标应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905的要求，且伸长率应大于30%，屈强比不应大于0.8，冲击功韧性应大于27J。约束单元宜采用碳素结构钢或合金结构钢，钢材质量指标应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的要求。

### 7.1.3力学性能

屈曲约束支撑力学性能试验方法和性能要求如表15所示。

表15 屈曲约束支撑力学性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 屈服承载力 | 以L/300、L/250、L/200、L/150和L/100为幅值、以不高于0.25Hz的加载频率，对试件按相应幅值进行每次3个循环的加载，并绘制力-位移曲线，即滞回曲线。L取布置屈曲约束支撑对应框架节点对角线长度。 选取加载幅值为L/200工况的滞回曲线，以第三个循环的两个卸载阶段曲线中最大位移值点至恢复力为零值点之间的曲线，对其进行线性拟合。以该两段曲线的线性拟合系数（斜率）的平均值，作为弹性刚度。 选取加载幅值为L/300工况的滞回曲线，自力值和位移值均为零点的位置绘制斜率为弹性刚度的斜线，斜线与滞回曲线中第三个循环相交的点即为初始屈服点。初始屈服点所对应的位移为初始屈服位移，对应的力值为初始屈服力。 选取加载幅值为L/100工况的滞回曲线中第三个循环的最大力值点，并与初始屈服点相连，所得连线的斜率作为第2刚度。前5次加载中的最大力值，作为最大承载力。 以L/80为幅值、相同的加载频率和波形曲线进行1个循环的加载。如果试验结束时试件未发生破坏,则以L/80作为极限位移；如发生破坏，则以L/100作为极限位移。 | 每个产品的实测值允许偏差应为设计值的±15%以内，实测值允许偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 屈服位移 |  |  |
| 弹性刚度 |  |  |
| 第二刚度 |  |  |
| 最大承载力 |  | 实测值不应超过产品设计值的1.1倍且不应低于产品设计值的0.85倍。 |
| 极限位移 |  | 不应小于设计位移的1.2倍。 |
| 滞回曲线 |  | 试验得到的滞回曲线应光滑、稳定、饱满无异常，且每一级变形的最后一次循环所测得承载力不低于当级加载中最大承载力的85%。 |

### 7.1.4耐久性能

屈曲约束支撑的耐久性主要考虑疲劳性能、耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表16的规定。

表16 屈曲约束支撑耐久性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳性能 | 当消能器用于抗震时，加载30个循环，加载幅值为u0，加载频率不高于0.25Hz。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，加载幅值为0.6u0，两次加载间隔不超过24h。 当出现下列情况时中止试验，并记录已完成的循环次数。 1）发生断裂破坏； 2）最大承载力下降15%； 3）滞回曲线形状异常。 | 第3个与倒数第2个循环相比，实测值的变化率应在±15%以内。 |
| 耐腐蚀性能 | 应采用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 | 支撑暴露在空气中的部位，涂层干漆膜厚度应不小于150μm |

## 7.2金属屈服型消能器

### 7.2.1外观和尺寸

金属屈服型消能器应表面平整，无锈蚀，无机械损伤。外表应采用防锈措施，防锈涂层应均匀。金属屈服型消能器各部件尺寸偏差应符合表17的规定。

表17 金属屈服型消能器外观和尺寸偏差

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。消能器长度、截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺量在对称位置测两次，计算平均值。 | 消能器高度允许偏差在产品设计值的±2mm以内，截面有效尺寸偏差在产品设计值的±2mm以内。 |

### 7.2.2材料

金属屈服型消能器耗能段宜采用低屈服点钢制作，金属材料的拉伸和压缩的性能分别按GB/T 228和GB/T 7314的规定进行。金属材料基本力学性能指标应符合《建筑用低屈服强度钢板》GB/T 28905的规定，见表18。

表18 低屈服点钢基本力学性能要求

| 牌号 | 下屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 屈强比 | 断后伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY100 | 80～120 | 200～300 | ≤0.60 | ≥50 |
| LY160 | 140～180 | 220～320 | ≤0.80 | ≥45 |
| LY225 | 205～245 | 300～400 | ≤0.80 | ≥40 |

### 7.2.3力学性能

金属屈服型消能器力学性能试验方法和性能要求如表19所示。

表19 金属屈服型消能器力学性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 屈服承载力 | 以0.2u0、0.4u0、0.6u0、0.8u0、1.0u0为幅值、以不高于0.25Hz的加载频率、对试件分5次按相应的波形曲线进行3个循环的加载，并绘制滞回曲线（力-位移曲线）。 选取加载幅值为0.6u0工况滞回曲线中，以第三个循环的两个卸载阶段曲线中最大位移值点至恢复力为零值点之间的曲线，对其进行线性拟合。以该两段曲线的线性拟合系数（斜率）的平均值，作为弹性刚度。 选取加载幅值为0.2u0工况的滞回曲线，自力值和位移值均为零点的位置绘制斜率为弹性刚度的斜线，斜线与滞回曲线第三个循环相交的点作为初始屈服点，对应的力和位移值作为初始屈服力和初始屈服位移。 取加载幅值为1.0u0工况的滞回曲线中第三个循环的最大力值点，并与初始屈服点相连，所得连线的斜率作为第2刚度。前5次加载中的最大力值，作为最大承载力。 以设计位移的1.2倍为幅值、相同的加载频率和波形曲线进行3个循环的加载。如果试验结束时试件未发生破坏，则极限位移为设计位移的1.2倍；如果试验结束前试件发生破坏，则取原设计位移的1.0倍为极限位移。 | 每个产品的实测值允许偏差应为设计值的±15%以内，实测值允许偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 屈服位移 |  |  |
| 弹性刚度 |  |  |
| 第二刚度 |  |  |
| 最大承载力 |  |  |
| 极限位移 |  | 实测值不应小于1.2倍的设计位移。 |
| 滞回曲线 |  | 试验得到的滞回曲线应光滑、稳定、饱满无异常，且每一级变形的最后一次循环所测得承载力不低于当级加载中最大承载力的85%。 |

### 7.2.4耐久性能

金属屈服型消能器的耐久性主要考虑疲劳性能、耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表20的规定。

表20 金属屈服型消能器耐久性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳性能 | 当消能器用于抗震时，加载30个循环，加载幅值为u0，加载频率不高于0.25Hz。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，加载幅值为0.6u0，两次加载间隔不超过24h。 当出现下列情况时中止试验，并记录已完成的循环次数。 1）发生断裂破坏； 2）最大承载力下降15%； 3）滞回曲线形状异常。 | 第3个与倒数第2个循环相比，实测值的变化率应在±15%以内。 |
| 耐腐蚀性能 | 应采用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 | 支撑暴露在空气中的部位，涂层干漆膜厚度应不小于150μm |

## 7.3摩擦消能器

### 7.3.1尺寸和外观

摩擦消能器产品外观应标记清晰，表面平整，无机械损伤，外表采用防锈措施，涂层均匀。摩擦消能器各部件尺寸偏差应符合表21的规定。

表21 摩擦消能器外观和尺寸偏差

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。消能器长度、截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺量在对称位置测两次，计算平均值。 | 摩擦消能器的尺寸偏差应在产品设计值的±2mm以内 |

### 7.3.2材料

用于制作摩擦消能器的钢材质量指标应符合GB/T 700或GB/T 3077的要求。应选用不低于Q235B的钢材。摩擦消能器所用摩擦材料的静摩擦系数、动摩擦系数和磨损率根据摩擦材料与对偶材料的组合试验数据所得到。摩擦材料的抗压强度不低于60MPa。

### 7.3.3力学性能

摩擦消能器力学性能试验方法和性能要求如表22所示。

表22 摩擦消能器力学性能试验方法和性能要求

| 项目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 起滑阻尼力 | 采用正弦激励法或三角波进行加载，加载位移幅值为10mm，加载频率采用峰值速度为1mm/s对应的频率，加载1个循环，取曲线平稳段开始前力的最大值作为起滑力，起滑力对应的位移为起滑位移，从零位移到起滑位移的斜率作为初始刚度的实测值； | 起滑阻尼力不超过摩擦荷载设计值的1.2倍。 |
| 起滑位移 |  | 每个产品的实测值允许偏差应为设计值的±15%以内，实测值允许偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 初始刚度 |  |  |
| 摩擦荷载 | 采用正弦激励法或三角波进行加载，以1.0u0为幅值、以不高于0.25Hz的加载频率对消能器进行5个循环的加载； 以第3个循环的滞回曲线在零位移处的力值作为滑动摩擦力值。 | 实测值允许偏差应为设计值的±15%以内，所有产品实测值允许偏差的平均值应在产品设计值的±10%以内。 |
| 滞回曲线 |  | 任一循环的实测滞回曲线应稳定、光滑、无异常。 |
| 极限位移 | 采用正弦激励法或三角波进行加载，加载频率为0.02Hz，加载循环次数为1次。当加载过程中试件发生破坏、连接失效、遇到限位装置和力值急剧增加等情况时终止试验，以终止试验时的位移为极限位移。 | 每个产品极限位移的实测值不应小于设计位移的1.2倍。 |

### 7.3.4耐久性能

摩擦消能器的耐久性主要考虑老化性能、疲劳性能和耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表23的规定。

表23 摩擦消能器耐久性能试验方法

| 项目 |  | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老化性能 | 摩擦荷载 | 试件放入恒温干燥箱中，保持温度80℃，保持192h后取出采用正弦激励法或三角波进行加载，以1.0u0为幅值、以不高于0.25Hz的加载频率对消能器进行5个循环的加载，测试老化后的摩擦荷载； | 老化前后摩擦荷载的变化率应为±15%以内 |
|  | 外观 |  | 目视无变化 |
| 疲劳性能 | 摩擦荷载 | 当消能器用于抗震时，加载30个循环，加载幅值为u0，加载频率不高于0.25Hz。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，消能器的疲劳试验应按前述要求进行两次加载，加载幅值为0.85u0，两次加载间隔不超过24h。 | 第3个与倒数第2个循环相比，实测值的变化率应在±15%以内。 |
|  | 外观 |  | 目视无变化 |
| 耐腐蚀性能 | 外观 | 按GB/T 1771的规定进行耐中性盐雾性能测定。 | 目测无锈蚀。 |

# 8 调谐质量消能器

8.1外观和尺寸

调谐质量消能器各部件外观和尺寸偏差应符合表24的规定。

表24 调谐质量消能器外观和尺寸偏差

| 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 产品外观质量应采用目测。消能器长度、截面有效尺寸，用分辨率不低于1mm的钢卷尺量在对称位置测两次，计算平均值。 | 调频质量阻尼器产品的长、宽和高允许偏差为±3mm；安装孔孔位置偏差±2mm，孔径偏差±1mm。 |

8.2材料

钢材应根据设计需要进行选择，优质碳素结构钢应符合GB/T 700；合金结构钢应符合国家标准或GB/T 3077的规定；结构用无缝钢管应符合GB/T 8162的规定；不锈钢棒应符合GB/T 8162，不锈钢管应符合GB/T 14976的规定。拉伸弹簧应符合GB/T 1239.1的规定，压缩弹簧应符合GB/T 1239.2的规定；弹簧材料应符合GB/T1222的规定；弹簧使用寿命应符合GB/T 16947的规定，黏滞消能器、电涡流消能器应符合本标准中的相关要求，烧结铷铁硼永磁铁应符合GB/T 13560的规定，纯铜应符合GB/T 5231的规定。

8.3力学性能

调谐质量消能器的力学性能试验采用振动采集系统，将试件妥善安装至稳定可靠的固定装置上，底板应水平，水平度应在2%以内。采用自由振动试验时，在试件中心位置沿运动方向施加设计位移值，然后突然释放位移约束使消能器的惯性质量沿运动方向自由振动；采用往复加载试验时，在试件中心位置沿运动方向以设计位移为幅值、以调谐频率为加载频率按正弦激励法或三角波进行加载。当达到预定的位移时，保证四个角点的位移偏差在预加位移的5%以内。通过动态测试系统测量和采集惯性质量振动过程中的位移或速度或加速度时程，采样频率应不小于自由振动频率的50倍，拾振器宜布置在调谐质量阻尼器顶部的中心位置。调谐质量消能器的力学性能试验方法和性能要求如表25所示。

表25 调谐质量消能器基本力学性能试验方法和性能要求

| 项 目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 惯性质量 | 1、组件中惯性质量部件如能够单独拆分，可通过称重仪器称量重量并取重力加速度为9.8m/s2计算部件的惯性质量，称重误差不应大于1%；当质量过大时，可通过量测部件几何尺寸的方式，由部件的密度和体积的乘积得到，几何尺寸测量误差不应大于1%。 2、组件中惯性质量部件如不能单独拆分，可通过试验实测组件沿运动方向的刚度，然后调整组件的位置使惯性质量在组件运动方向上分别拉伸和压缩至最大位置，并量测和计算惯性质量在拉、压时的位移差，由位移差和刚度计算部件的重量，进而计算惯性质量。试验过程中的力和位移测量误差不应大于1%。 | 实测值偏差应在产品设计值的±5%以内 |
| 调谐频率 | 按本节8.3中自由振动试验的方法对组件进行3次试验，绘制振动幅值的时程曲线。取自由振动时程曲线中第2个和第5个波峰、波谷点作为频率和阻尼计算点。取第2波峰（波谷）点和第5个波峰（波谷）点的时间间隔计算自振周期的平均值，取自振周期平均值的倒数作为该次试验的调谐频率。取第2波峰（波谷）点和第5个波峰（波谷）点求取阻尼比的平均值；在采用稳态正弦波激振时，可根据实测的共振曲线采用半功率点法求取。3次测试的调谐频率和阻尼比的偏差不大于5%时，取3次测试结果的平均值为阻尼器的调谐频率和阻尼比。 | 实测值偏差应在产品设计值的±5%以内 |
| 阻尼比 |  | 实测值偏差应在产品设计值的±10%以内 |
| 极限位移 | 对组件进行两个方向的静力加载，当加载过程中试件发生破坏、连接失效、遇到限位装置等情况时终止试验，以终止试验时的位移为最大位移值。 | 实测值不应小于调谐质量消能器设计位移的1.2倍 |

8.4耐久性

调频质量消能器的耐久性能主要考虑疲劳性能和耐腐蚀性能，耐久性能的试验方法和性能要求应符合表26的规定。

表26 调频质量消能器耐久性能试验方法和性能要求

| 项 目 | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳 性能 | 当消能器用于人行或设备等振动作用时，采用往复加载试验以1mm为加载幅值分次对组件进行总数不少于300万个循环的加载试验,每次加载循环数不少于10万，两次加载间隔不超过12h。 当消能器用于风振作用时，采用往复加载试验以0.1u0为加载幅值进行3次，每次加载不少于2万个循环，两次加载间隔不超过24h，累计加载不少于6万个循环。 试验完成后再对组件按自由振动试验方法进行试验，计算疲劳试验后试件的调谐频率和阻尼比。 取每次加载的第3个和倒数第2个循环的数据绘制力-位移曲线。计算最大阻尼力并分析滞回曲线形状。 | 调谐频率变化在±10%以内，阻尼比变化在±10%以内 |
| 耐腐蚀性能 | 应采用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 | 暴露在空气中的部位，涂层干漆膜厚度应不小于150m |

# 9 复合型消能器

复合型消能器的力学性能要求和测试方法应根据其耗能机理及本构关系确定，可参照前述消能器试验方法。

# 10 检验规则及判定

## 10.1检验分类

产品检验分为原材料检验、型式检验、出厂检验、见证检验。

## 10.2原材料检验

原材料检验为部件加工用原材料及外协、外购件进厂时进行的验收检验。

## 10.3型式检验

型式检验应由具有检测资质的第三方进行检验，型式检验抽样试件数目不得少于3件，型式检验项目应为本标准的所有项目，各项指标应全部符合本标准的要求，否则为不合格。当有以下情况之一时应当进行型式检验：

1 新产品的试制定型鉴定；

2 当原料、结构、工艺等有较大改变，有可能对产品质量影响较大时；

3 正常生产时，每五年检验一次；

4 停产一年以上恢复生产时；

5 国家质量监督机构提出型式检验要求时；

6 因特殊需要而必须进行型式检验时；

7 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

## 10.4出厂检验

对于黏滞消能器和电涡流消能器每个消能器均应进行出厂检验，对于其他类型的消能器应参照见证检验抽检数量进行出厂检验，出厂检验应由制造厂家质量检验部门或独立的第三方检测机构检验，检验合格方准出厂。如果出厂检验和见证检验由同一家第三方检测机构进行，可不进行相同参数的重复检测。

## 10.5见证检验

见证检验的样品应当在监理单位见证下从项目的产品中随机抽取，并应由具有检测资质的第三方进行检验。

1）对屈曲约束支撑、金属屈服型消能器、摩擦消能器抽检数量不少于同一工程同一类型同一规格数量的3%，当同一类型同一规格的消能器数量较少时，可在同一类型消能器中抽检总数量的3%，但不应少于2件，检测合格率为100%，该批次产品可用于主体结构。检测后的消能器不得用于主体结构。

2）对黏滞消能器、黏滞阻尼墙、电涡流消能器、黏弹性消能器、调谐质量消能器，标准设防类、重点设防类、特殊设防类工程，试件抽样比例分别不应少于同一工程同一类型同一规格总数的20%、50%、100%，且不应少于2件。检测合格率为100%，该批次产品可用于主体结构。检测后的消能器可用于主体结构。

若产品检测合格率未达到100%，应对同批产品按原抽样数量加倍抽检，并重新进行所有项目的检测；如加倍抽检的检测合格率仍未达到100%，则该批次消能器不得在主体结构中使用。

## 10.6检验项目

对于型式检验，原材料和产品的检测结果应全部符合本文件要求，出厂检验和见证检验的检验项目应符合表27的规定。

表27 消能器检验项目

| 产品名称 | 检验项目 |  | 出厂检验 | 见证检验 | 试件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏滞消能器 （黏滞阻尼墙） | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 极限位移和摩擦力 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 最大阻尼力 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线面积 | √ | √ |  |
|  |  | 阻尼系数 | √ | √ |  |
|  |  | 阻尼指数 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 疲劳性能 |  | × | √ | 足尺 |
|  | 密封性能 |  | × | × | 足尺 |
|  | 热空气老化 |  | × | × | 足尺 |
|  | 耐腐蚀性能 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  | 频率相关性 |  | × | × | 足尺 |
|  | 温度相关性 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
| 电涡流阻尼器 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 极限位移和摩擦力 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 最大阻尼力 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线面积 | √ | √ |  |
|  |  | 阻尼力与速度相关规律 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 疲劳性能 |  | × | √ | 足尺 |
|  | 耐腐蚀性能 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  | 频率相关性 |  | × | × | 足尺 |
|  | 温度相关性 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
| 黏弹性消能器 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 最大阻尼力 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 表观剪切模量 | √ | √ |  |
|  |  | 损耗因子 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 极限性能 | 极限变形 | × | √ | 足尺 |
|  | 老化性能 | 极限变形 | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  |  | 最大阻尼力、表观剪切模量、损耗因子 | × | × |  |
|  |  | 外观 | × | × |  |
|  | 疲劳性能 | 最大阻尼力、表观剪切模量、损耗因子 | × | √ | 足尺 |
|  |  | 滞回曲线 | × | √ |  |
|  |  | 外观 | × | √ |  |
|  | 低温极限变形 | 极限变形 | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  | 耐腐蚀性能 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  | 频率相关性 |  | × | × | 足尺 |
|  | 温度相关性 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  | 变形相关性 |  | × | × | 足尺 |
| 屈曲约束支撑 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 屈服承载力 | √ | √ | 消能器吨位在1000吨以下，且最长尺寸在8米以内的应采用足尺试件；其他消能器可采用缩尺试件，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  |  | 屈服位移 | √ | √ |  |
|  |  | 弹性刚度 | √ | √ |  |
|  |  | 第二刚度 | √ | √ |  |
|  |  | 最大承载力 | √ | √ |  |
|  |  | 极限位移 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 疲劳性能 |  | △ | √ |  |
|  | 耐腐蚀性能 |  | △ | × | 足尺 |
| 金属屈服型消能器 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 屈服承载力 | √ | √ | 消能器吨位在500吨以下，且最长尺寸在2米以内的应采用足尺试件；其他消能器可采用缩尺试件，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  |  | 屈服位移 | √ | √ |  |
|  |  | 弹性刚度 | √ | √ |  |
|  |  | 第二刚度 | √ | √ |  |
|  |  | 最大承载力 | √ | √ |  |
|  |  | 极限位移 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 疲劳性能 |  | △ | √ |  |
|  | 耐腐蚀性能 |  | △ | × | 足尺 |
| 摩擦消能器 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 基本力学 性能 | 起滑阻尼力 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 起滑位移 | √ | √ |  |
|  |  | 初始刚度 | √ | √ |  |
|  |  | 摩擦荷载 | √ | √ |  |
|  |  | 极限位移 | √ | √ |  |
|  |  | 滞回曲线 | √ | √ |  |
|  | 老化性能 | 摩擦荷载 | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
|  |  | 外观 | × | × |  |
|  | 疲劳性能 | 摩擦荷载 | △ | √ | 足尺 |
|  |  | 外观 | △ | √ | 足尺 |
|  | 耐腐蚀性能 |  | × | × | 足尺或缩尺，最小缩尺比例1/2（超出范围专项研究） |
| 调谐质量 消能器 | 外观尺寸 |  | √ | √ | 足尺 |
|  | 力学性能 | 惯性质量 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 调谐频率 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 阻尼比 | √ | √ | 足尺 |
|  |  | 极限位移 | √ | √ | 足尺 |
|  | 疲劳性能 |  | × | × | 足尺 |
|  | 耐腐蚀性能 |  | × | × | 足尺 |
| 注：“√”为检验项目；“×”为非检验项目 ；“△”为可选检验项目 |  |  |  |  |  |

# 附 录 A（资料性）消能阻尼器模型参数

A.1位移型消能器滞回曲线及本构方程

A.1.1双线性等强硬化模型

图A.1 双线性等强硬化模型滞回曲线

F=K1u                                       u≤uyFy+K2u-uy                u>uy                         （1）

式中：K1——屈服前刚度（kN/mm）；K2——屈服后刚度（kN/mm）；

Fy——屈服力（kN）；uy——屈服位移（mm）。

A.1.2 三折线等强硬化模型

图A.2 三折线等强硬化模型滞回曲线

F=K1u                                                 u≤uy1Fy1+K2u-uy1            uy1<u≤uy2Fy2+K3u-uy2                      u>uy2                    （2）

式中：K1——一阶屈服前刚度（kN/mm）；K2——二阶屈服前刚度（kN/mm）；K3——屈服后刚度（kN/mm）；

Fy1——一阶屈服力（kN）；Fy2——二阶屈服力（kN）；

uy1——一阶屈服位移（mm）；uy2——二阶屈服位移（mm）。

A.1.3 理想弹塑性模型

图A.3 理想弹塑性模型滞回曲线

F=K1u                         u≤uyFy                           u>uy                           （3）

式中：K1——屈服前刚度（kN/mm）；

Fy——屈服力（kN）；uy——屈服位移（mm）。

A.1.4 双阶弹塑性模型

图A.4 双阶弹塑性模型滞回曲线

F=K1u                                                 u≤uy1Fy1                                     uy1<u≤uy1mFy1+K2u-uy1m       uy1m<u≤uy2Fy2                                                  u>uy2                        （4）

式中：K1——一阶屈服前刚度（kN/mm）；K2——二阶屈服前刚度（kN/mm）；

Fy1——一阶屈服力（kN）；Fy2——二阶屈服力（kN）；

uy1——一阶屈服位移（mm）；uy2——二阶屈服位移（mm）；uy1m——一阶屈服极限位移（mm）。

A.2速度型消能器滞回曲线及本构方程

A.2.1 Maxwell模型

图A.5 不同阻尼系数的Maxwell模型滞回曲线图

F=Cdsgnuuα                                   （5）

式中：Cd——黏滞阻尼系数；sgn( )——符号函数；u——消能器速度（mm/s）；α——速度指数。

图A.6 不同阻尼系数的速度-力值关系图

A.2.2 Kelvin模型

图A.7 Kelvinl模型滞回曲线

F=F1u0u+η1F1ωu0u                                （6）

式中：u0——最大位移（mm）；F1——最大位移处的阻尼力（kN）；

F0——最大阻尼力（kN）；F2——零位移处的阻尼力（kN）；

η1——损耗因子；ω——消能器运动圆频率。

A.2.3 电涡流阻尼器模型

F=Fmax×2ννcr+νcrν                                 （7）

式中：F——阻尼力（kN）；Fmax——设计阻尼力（kN）；

ν——消能器运动速度（mm/s）；νcr——临界速度（mm/s）。

# 附 录 B（资料性）服役期消能阻尼器的检查内容和维护方法

速度相关型消能器和位移相关型消能器在正常使用情况下宜每隔5年检查一次，目测外露金属表面无锈蚀、漏油情况。达到设计工作年限时，应对阻尼器进行抽样检验。阻尼器在遭遇地震、强风、火灾等灾害后应进行抽样检验。阻尼器目测检查时，应观察阻尼器、支撑及连接构件等外观、变形及其他问题。目测检查内容及维护方法应符合表B.1的规定。

表B.1  目测检查内容及维护方法

| 检查内容 | 维护方法 |
| --- | --- |
| 速度相关型阻尼器导杆上漏油，粘滞阻尼材料泄露 | 更换阻尼器 |
| 位移相关型阻尼器产生明显的累计损伤，出现弯曲、扭曲 | 更换阻尼器 |
| 焊缝有裂纹，螺栓、锚栓的螺母松动或出现间隙，连接件出现错动位移、松动等 | 补焊、拧紧 |
| 粘滞阻尼器的导杆、摩擦阻尼器的外漏摩擦界面出现腐蚀、表面污垢、硬化、结斑、结块 | 及时清除 |
| 阻尼器被涂装的金属表面、焊缝或坚固件表面涂装层出现裂纹、起皮、剥落、老化，金属外露表面锈蚀 | 重新涂装，锈蚀严重到影响承载力时则更换 |
| 阻尼器周围存在可能限值阻尼器正常工作的障碍物 | 及时清除 |

# 附 录 C（资料性）建议标准化产品规格及性能参数

表C.1  屈曲约束支撑产品规格及性能参数表

| 屈服力承载力（kN） | 产品长度(mm) | 轴线长度预估（mm） | 屈服位移(mm) | 屈服后刚度比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 芯材Q235B | 芯材低屈服点钢 |
| 500 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.6 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.3 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.6 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.1 |  |  |
| 750 | 3500 | 5500 | 4.7 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.9 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.6 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.1 |  |  |
| 1000 | 3500 | 5500 | 4.7 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.3 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.7 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.4 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.2 |  |  |
| 1200 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.9 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.6 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.3 |  |  |
| 1500 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.3 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.7 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.6 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.3 |  |  |
| 1800 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.6 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.3 |  |  |
| 2000 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.4 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.3 |  |  |
| 2500 | 3500 | 5500 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6000 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 6500 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7000 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 7500 | 7.5 |  |  |
|  | 6000 | 8000 | 8.2 |  |  |
| 3000 | 3500 | 6000 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.5 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.2 |  |  |
| 3500 | 3500 | 6000 | 4.8 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.5 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.2 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 6.8 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.5 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.2 |  |  |
| 4000 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |
| 5000 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |
| 6500 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |
| 8500 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |
| 11000 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |
| 14000 | 3500 | 6000 | 5.0 | 0.035 | 0.025 |
|  | 4000 | 6500 | 5.7 |  |  |
|  | 4500 | 7000 | 6.4 |  |  |
|  | 5000 | 7500 | 7.1 |  |  |
|  | 5500 | 8000 | 7.9 |  |  |
|  | 6000 | 8500 | 8.5 |  |  |

表C.2  摩擦消能器产品规格及性能参数表

| 设计阻尼力（kN） | 起滑位移（mm) | 起滑阻尼力（mm) | 摩擦载荷（kN) | 设计位移（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.5 | 200 | 200 | ≤40 |
| 300 | 1.0 | 300 | 300 | ≤40 |
| 400 | 1.0 | 400 | 400 | ≤40 |
| 600 | 1.2 | 600 | 600 | ≤40 |
| 800 | 1.2 | 800 | 800 | ≤80 |

表C.3  黏滞消能器产品规格及性能参数表

| 设计阻尼力（kN） | 速度指数 | 位移（mm） |
| --- | --- | --- |
| ≤150 | 0.2 | ≤60 |
| ≤150 | 0.25 | ≤60 |
| ≤150 | 0.3 | ≤60 |
| 150～300 | 0.2 | ≤60 |
| 150～300 | 0.25 | ≤60 |
| 150～300 | 0.3 | ≤60 |
| 300～400 | 0.2 | ≤60 |
| 300～400 | 0.25 | ≤60 |
| 300～400 | 0.3 | ≤60 |
| 400～500 | 0.2 | ≤60 |
| 400～500 | 0.25 | ≤60 |
| 400～500 | 0.3 | ≤60 |
| 500～600 | 0.2 | ≤60 |
| 500～600 | 0.25 | ≤60 |
| 500～600 | 0.3 | ≤60 |
| 600～700 | 0.2 | ≤60 |
| 600～700 | 0.25 | ≤60 |
| 600～700 | 0.3 | ≤60 |
| 700～800 | 0.2 | ≤60 |
| 700～800 | 0.25 | ≤60 |
| 700～800 | 0.3 | ≤60 |

表C.4  黏滞阻尼墙产品规格及性能参数表（待补充）

| 设计阻尼力（kN) | 速度指数α | 位移（mm） |
| --- | --- | --- |
| 850～2000 | 0.45 | ≤30 |

表C.5  金属屈服型消能器产品规格及性能参数表

| 屈服承载力（kN） | 屈服位移（mm） | 设计位移（mm） | 建议耗能芯材 | 屈服后刚度比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1.0 | u0≤22 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 22＜u0≤30 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 30＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤30 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 30＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |
| 300 | 1.0 | u0≤22 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 22＜u0≤30 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 30＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤30 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 30＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |
| 400 | 1.0 | u0≤22 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 22＜u0≤30 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 30＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤30 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 30＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |
| 600 | 1.0 | u0≤25 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 25＜u0≤35 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 35＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤35 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 35＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |
| 800 | 1.0 | u0≤25 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 25＜u0≤35 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 35＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤35 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 35＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |
| 1000 | 1.0 | u0≤25 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 25＜u0≤35 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 35＜u0 | LY100 | 0.05 |
|  | 1.5 | u0≤35 | LY225 | 0.02 |
|  |  | 35＜u0≤40 | LY160 | 0.035 |
|  |  | 40＜u0 | LY100 | 0.05 |