江苏省地方标准

《血液净化治疗技术管理 第7部分：血液透析用水卫生检测规范》编制说明

一、 目的意义

近年来，随着社会人口的老龄化以及生态生活方式的改变，慢性肾脏病及其所引起的尿毒症发病率激增，已成为严重危害人民健康的公共卫生难题。血液净化治疗作为最重要的肾脏替代治疗技术，是广大尿毒症患者生命得以挽救、实现长期生存甚至社会回归的基本保障。预计随着我国医疗卫生改革的深入推进和透析市场的进一步开放，中国的血液净化治疗还将进一步迎来真正的高增长和高开放。未来七年内，中国至少将有200万的尿毒症患者需要接受血液净化治疗以维持生命。因此，建立血液净化治疗技术的地方标准、规划血液净化治疗市场、确保患者医疗安全，不仅是推进实施江苏省卫生行业标准化战略、进一步提升地方标准服务江苏医疗经济社会发展能力所亟待解决的关键问题，也是事关国家医药民生领域改革成败的重要举措。

水处理是血液净化治疗过程中去除水中有害物质、保障透析用水安全、提高血液净化治疗质量极其重要的一部分。由于透析患者每周至少需与300L的透析液接触，而且其过程只是通过一层半透膜来实现，一旦透析用水中含有有害物质，就很容易通过透析膜进入患者血液，即使是较低浓度的有害毒素，长期蓄积也会严重影响透析患者的生存率及生存质量。因此，血液净化治疗过程中水的质量至关重要的。有鉴于此，目前ISO组织颁布的血液透析标准大多是涉及了透析用水的质量控制规范。2006年国家食品药品监督管理局颁布了中华人民共和国医药行业标准《血液透析和相关治疗用水》（YY 0572-2005），2015年修订发布了替代版（YY 0572-2015），2023年修订为《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第2部分:血液透析和相关治疗用水》(YY 0793.2-2023) 。湖南省和吉林省也相继发布了推荐性地方标准：《血液透析用水卫生标准》（DB 43/T 474-2009）和《血液透析用水及血液透析液质量监控规范》（DB22/T 2196-2014）。江苏省作为透析大省，虽然在血液净化治疗的技术上具有一定的特色和优势，尚无相关的地方标准可循。因此，建立江苏省血液透析用水卫生检测规范、推动与江苏卫生大省地位相符的卫生技术标准化建设、实现江苏省血液净化治疗技术的跨越式发展已然迫在眉睫。

《血液净化治疗技术管理 第7部分：血液透析用水卫生检测规范》明确规定了血液透析用水卫生指标、检测方法、监测频率及取样方法，符合相关的国家标准、行业标准、配套地方标准及行业操作规程。确保血液净化过程用水安全，保证血液净化的质量。

本标准由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口，江苏省疾病预防控制中心牵头起草。本标准的制定，对江苏省血液透析用水卫生质量及检测方法进行统一规范

- 二、任务来源

根据苏卫监标〔2021〕68号文《省市场监管局关于下达2021年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》，编制了本标准。立项标准名称为《血液净化治疗技术标准体系 第7部分：血液透析水卫生检测规范》。

三、编制过程

接到江苏省市场监督管理局下达的编制任务后，2021年12月由江苏省疾病预防控制中心、南京医科大学第二附属医院组成起草小组，负责标准的调研、起草、编制和修改。确定了标准制定总体技术路线、标准制定实施方案和标准项目组的工作人员，并制定了工作进度计划。

起草小组有关人员查阅文献。深入血液净化中心调查情况，与管理、技术、检测等人员座谈，了解血液净化治疗过程中透析用水卫生指标及配套检测方法，问题集中体现在以下二方面：一是要尽快制定明确的检测方法，统一透析用水质量；二要对透析用水检测测等做出全省统一的规定。

《省市场监督管理局关于下达2021年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2021〕68号）下达计划中“血液净化治疗技术管理 第7部分：血液透析水卫生检测规范”，其中透析水申请改为透析用水，与现行行业标准YY 0572-2015及国家卫健委《血液净化标准操作规程（2021版）》术语“透析用水”一致。

根据有关法律、法规及产业发展政策，在对调研资料进行整理分析的基础上，并通过相关标准的分析吸收，2024年2月编制组编写了《血液净化治疗技术管理：第7部分 血液透析用水卫生检测规范》地方标准征求意见稿与编制说明。

发放征求意见28份，收到22份，问题集中在1.全文透析水改为透析用水；2.规范性引用文件中增减GB/T43050 血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 通用要求（GB/T43050-2023 ISO 23500-1:2019，MOD）及YY 0973.2  血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第2部分：血液透析和相关治疗用水；3.微生物删除真菌指标，当前尚无相关要求；4.补充透析用水的检测频率，参照《血液净化标准操作规程 （2021 版）》增加微生物指标、毒素指标及全项指标监测频率及取样方法；5.明确检测方法，说明检测方法中格式不统一原因；6.其他问题。起草小组汇总各位专家意见，并是否采纳说明原因。

2024年3月邀请有关管理部门、医院、疾控专家初审。根据初审意见，进一步征求省肾病质控中心意见，收到意见7条，按照反馈意见进行修改。2024年4月提交终审稿。

- 四、主要内容

- 标准具体结构框架及内容如下：

1 范围

本文件规定了血液透析用水的卫生要求、检验方法。

本文件适用于血液净化机构透析液制备、透析浓缩液制备及在线置换液制备用水的卫生检测。

送审稿包含监测频率及取样方法，评审专家建议取消标准第7章监测频率及取样方法，该标准为检测规范，内容应和标题一致，不应包含监测内容。

送审稿适用范围引用YY 0572-2015《 血液透析及相关治疗用水》，包含透析器的再处理用水，血液透析机构专家认为为保障透析卫生安全要求，江苏地区透析器已不重复处理使用，建议删去此内容。体现江苏地方标准严于行业标准。

2 规范性引用文件

本文件规范性引用文件有：

[1] GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法

[2] GB 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法

[3] YY 0973.2  血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第2部分：血液透析和相关治疗用水

[4]GB/T43050 血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 通用要求（GB/T43050-2023 ISO 23500-1:2019，MOD）

[5]《中国药典》2020年版

[6]《血液净化标准操作规程 （2021 版）》

评审专家认为文本直接引用的可列如规范性引用文件，同时应规范书写，如：GB/T 5750.5-2023  生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标、GB/T 5750.6-2023  生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标、GB/T 5750.8-2023  生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标、GB/T 5750.11-2023  生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标、GB 8538  食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法、《中国药典》2020年版。其他参考标准列入参开文献。

3 术语和定义

根据 GB/T 1.1-2020对术语和定义的起草和表述要求，给出了术语的英文对应词。术语和定义有透析用水和干预水平。

评审专家认为，文本中透析用水和干预水平等2个术语，YY 0572行业标准已做出明确定义，本标准没有需要界定的术语和定义，应删去透析用水和干预水平等2个术语。

- 4 卫生要求

- 本标准经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考省内外相关标准，并在多次研讨和反复修改的基础上编制而成。本标准参考了ISO23500国际标准以及YY 572、YY 0793.2、《血液净化标准操作规程 （2021 版）》等行业标准，对血液透析用水卫生检验规范等进行了全面的规定，分别规定了微生物、化学污染物、电解质及微量元素要求。

5 检验方法

规定了透析用水卫生指标配套检验方法，方法主要引用GB/T 5750，钙、镁和铬指标检验方法引用GB 8538，细菌总数、内毒素指标引用《中国药典》检验方法。

引用检测标准方法项下多个方法检测限均能满足限值要求，则不注明具体方法。如引用检测标准方法项下一个或多个方法检出限满足指标限值要求，则标注符合要求的方法。

五、技术指标确定的依据

1 增加微囊藻毒素卫生指标  微囊毒素被认为是全球性的自然污染物，1996年和2001年巴西发生了透析患者蓝藻类毒素暴露事件。在第一起事件中，患者暴露于高浓度(20µg/L)的微囊藻毒素，导致了肝衰竭、视觉异常和死亡。第二起事件暴露水平较低(0.32 μg/L)，导致了轻度临床后遗症。根据WHO暂行饮用水指南(微囊藻毒素一LR浓度≤1µg/L)，透析用水中微囊藻毒素的最大浓度为0.1µg/L，这一水平远低于巴西事件暴发期间监测到的水平。在YY 0572-2015、YY 0973.2-2023标准修订过程中，尚无满足要求的检测方法。新版生活饮用水标准检验方法（GB/T 5750.8-2023）微囊藻毒素-LR检出限满足限值要求，因此污染物指标增加微囊藻毒素-LR，保证透析用水安全。

2007年、江苏无锡太湖曾发生蓝藻污染时间，到时水源中存在高浓度微囊藻毒素，即使经过水厂处理，自来水中依然微囊藻毒素超标，而透析用水通常采用自来水为水源，可能导致透析用水中检出微囊藻毒素。当前检测技术满足限量要求，为保障透析用水安全，加入微囊藻毒素指标，是本标准的创新之处。

2 微量元素指标限值修改，YY 0572透析用水中部分微量元素（锑、硒、铊）指标值大于GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值，参照GB 5749-2022,微量元素锑、硒、铊指标调低,从严要求，分别改为0.005mg/L、0.01 mg/L、0.0001 mg/L,且配套方法满足限值要求，见表1。

表1 微量元素（锑、硒、铊）指标值调整表

| 项目 | YY 0572-2015 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
| 锑（mg/L） | 0.006 | 0.005 |
| 硒（mg/L） | 0.09 | 0.01 |
| 铊（mg/L） | 0.002 | 0.0001 |

3 统一电解质指标量纲单位

YY 0572-2015中电解质钙、镁、钾、钠指标单位为mg/L（mmol/L），本标准规定了具体检测方法GB/T 5750.6及GB 8538，指标单位均为mg/L，为统一电解质指标量纲单位与检测方法单位，统一改为mg/L。具体变化详见表2.

表2  电解质指标量纲单位变化表

| 项目 | YY 0572-2015 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
| 钙 | 2mg/L（0.05mmol/L） | 2mg/L |
| 镁 | 4mg/L（0.05mmol/L） | 4mg/L |
| 钾 | 8mg/L（0.05mmol/L） | 8mg/L |
| 钠 | 70mg/L（0.05mmol/L） | 70mg/L |

4 明确检测方法，钙、镁和铬指标检验方法引用GB 8538。化学污染物、电解质及微量元素检测方法引用GB/T 5750.5、GB/T 5750.6、GB/T 5750.8、GB/T 5750.11,引用检测标准方法项下多个方法检测限均能满足限值要求，则不注明具体方法。如引用检测标准方法项下一个或者多个方法检出限满足指标限值要求，则标注符合要求的方法。

评审专家认为，透析用水化学污染物、电解质及微量元素的保存方法及保存时间对检测结果影响较大，标准文本应增加相应内容，参照GB 8538、GB/T 5750.5、GB/T 5750.6、GB/T 5750.8、GB/T 5750.11规定了化学污染物、电解质及微量元素保存方法及保存时间。

表2 化学污染物、电解质及微量元素保存方法及保存时间

| 项目 | 检测方法 | 保存方法 | 保存时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝 | GB/T 5750.6 铬天青S分光光度法、无火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 总氯 | GB/T 5750.11 | / | 立即测定 |
| 铜 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5 | 0℃~4℃冷藏,避光 | 14 天 |
| 铅 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 硝酸盐(氮) | GB/T 5750.5 | 0℃~4℃冷藏,避光 | 48 小时 |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5 | 0℃~4℃冷藏,避光 | 28 天 |
| 锌 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8 高效液相色谱法 | 0℃~4℃冷藏，避光. | 7 天 |
| 钙 | GB 8538 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 6个月 |
| 镁 | GB 8538 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 6个月 |
| 钾 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 钠 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 锑 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 砷 | GB/T 5750.6 氢化物原子荧光法、锌-硫酸系统新银盐分光光度法、电感耦合等离子体质谱法 | 加人硝酸,调至PH≤2。采用氢化物发生技术分析时,加人盐酸(HCI)调至pH≤2 | 14 天 |
| 钡 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 铍 | GB/T 5750.6 无火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 镉 | GB/T 5750.6 无火焰原子吸收分光光度法、原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 铬 | GB 8538 电感耦合等离子体质谱法 | 0℃~4℃冷藏 | 尽快测定 |
| 汞 | GB/T 5750.6 原子荧光法、冷原子吸收法、电感耦合等离子体质谱法 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 硒 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 银 | GB/T 5750.6 无火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |
| 铊 | GB/T 5750.6 | 加入硝酸，调至 pH≤2 | 14 天 |

六、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

七、与相关法律法规和国家标准的关系

YY 0973.2  血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第2部分：血液透析和相关治疗用水有相应的限值要求及检验方法原理，本文件与YY 0973.2相比，增加了微囊藻毒素项目，部分微量元素锑、硒、铊卫生指标过高，调整至GB 5749限值。每项指标明确具体检测方法。

八、推广实施建议

本文件发布后，建议由江苏省疾病控制中心牵头,针对全省血液净化治疗机构进行必要的宣讲，举行贯标培训，有效的推进标准的实施，发挥标准规范血液透析用水质量的作用。可进行标准实施评价，积极探索建立标准实施效果评价机制，建立评价细则，对标准实施情况进行监督、检查和评价。

九、起草单位和起草人员信息及分工

1 江苏省疾病预防控制中心 吉文亮和朱宝立统筹协调、查阅文献、确定各项指标、牵头起草标准文本及编制说明、汇总征求意见；刘德晔、韦娟、杨润、李放协助查阅文献，参与汇总征求意见。

2 南京医科大学第二附属医院  叶红、庄冰承担医疗机构透析用水使用现状调研及需求建议。

3 常州市第一人民医院  狄佳、无锡市第二人民医院孙旦芹 参与医疗机构透析用水使用现状调研。

4 南京市疾病预防控制中心 刘祥萍、扬州市疾病预防控制中心 夏俊鹏、镇江市疾病预防控制中心 徐虹 参与透析用水卫生限值及检测方法制定。

《血液净化治疗技术管理 第7部分：血液透析用水卫生检测规范》编制组

2024年8月