公共机构能耗定额及计算方法

Energy consumption quota and calculation method

for public institutions

（送审稿）

江苏省市场监督管理局 发布

202*-**-**实施

202*-**-**发布

DB32/000—202*

代替DB32/T 4001-2021、DB32/T 3827-2020

DB32

江苏省地方标准

ICS 27.010

X

备案号：

4

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  能耗定额指标	3

4.1  指标类别	3

4.2  修正方法	6

5  统计范围	8

5.1  建筑能耗计算统计范围	8

5.2  建筑面积的统计范围	8

5.3  用能人数的统计范围	8

6  计算方法	8

6.1  建筑能耗的计算	8

6.2  单位建筑面积能耗的计算	9

6.3  人均综合能耗的计算	9

7  管理要求	9

附录A资料性	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本标准代替《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T 4001-2021）和《公共机构集中办公区能耗定额和计算方法》（DB32/T 3827-2020），本标准与DB32/T 4001-2021、DB32/T 3827-2020相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

a）更改了“适用范围”的引用文件，增加了“公安类机构”能耗定额。

b）修改了“术语和定义”的术语，修改了部分术语的定义。

c）调整了“能耗定额指标”：

删除了电力折算标准煤系数为0.30kgce/kWh所对应的指标；

结合近三年的能耗数据修订了定额指标；

统一了集中办公区和独立办公区的能耗定额，取消了省级、市级和县级机关的分类；

增加了公安类机构的能耗定额；

教育类机构中“中学”按照初中、高中、中等职业技术学校进行分类；

卫生医疗类机构增加了血站和疾控中心的能耗定额；

场馆类机构修改了博物馆、图书馆、档案馆的定额数据。

d）更改了“能耗定额指标修正方法”的内容。

e）重新规定了各类机构能耗定额的修正系数及计算方法。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由江苏省机关事务管理局提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏省机关事务管理局、南京工业大学、南京中和建筑科技有限公司、无锡市建设工程设计审查中心、无锡锐泰节能系统科学有限公司、元普（南京）能源环境科技有限公司、江苏建科土木工程技术有限公司。

本标准主要起草人：李角榆、黄石、魏昆、龚延风、黄凯、惠丹、郭浩、李剑鸿、王智远、杨玥、龚道铖。

公共机构能耗定额及计算方法

1  范围

本标准规定了公共机构能耗定额指标、统计范围和计算方法。

本标准适用于公共机构在日常办公过程中建筑能耗定额的计算。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《公共机构能源资源消费统计调查制度》（国管节能〔2022〕301号）

GB/T 17986.1房产测量规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 24915合同能源管理技术通则

GB/T 31342公共机构能源审计技术导则

GB 50189公共建筑节能设计标准

GB 55015建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 50801 可再生能源建筑应用工程评价标准

GB/T 51161 民用建筑能耗标准

JGJ/T 391绿色建筑运行维护技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

公共机构  public institutions

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源：《中华人民共和国节约能源法》。]

3.2

建筑能耗  energy consumption of buildings

公共机构运行过程中，在一个自然年内，除交通工具用能之外消耗的各种能源实物量，折算为标准煤的总和。单位为kgce。

[来源：根据《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》中内容，单独解释我省建筑能耗。]

3.3

单位建筑面积能耗  energy consumption per building area

建筑能耗与建筑面积的比值。单位为kgce/㎡。

[来源：《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》]

3.4

人均综合能耗 comprehensive energy consumption of per person

指公共机构运行过程中，一个自然年内，除交通工具用能之外消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p。

[来源：《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》]

3.5

独立办公区 individual office

在具有独立门牌号的单体建筑或多栋建筑群中，仅有一家机关单位的办公区域。

[说明：结合长三角区域办公特点和标准需求，增设术语。]

3.6

集中办公区 shared office

在具有独立门牌号的单体建筑或多栋建筑群中, 二个及以上机关单位合署办公的办公区域。

[说明：结合长三角区域办公特点和标准需求，增设术语。]

3.7

约束值  limit value

公共机构正常运行所允许消耗的能耗指标上限值。

[来源：《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》。]

3.8

基准值  reference value

公共机构正常运行，且采取一定的节能管理措施后的能耗水平。

[来源：《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》。]

3.9

引导值  advanced value

公共机构正常运行的前提下，能效提升的目标值。

[来源：《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》。]

3.10

数据中心机房data centers

由信息设备场地(机房)，其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。

[来源:GB 40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》，3.1数据中心。名词与《公共机构能源资源消费统计调查制度》保持一致。]

3.11

数据中心机房能源消耗  total electricity consumption of data centers

维持数据中心正常运行所消费全部用电等能源总和，包括信息设备、制冷设备、供配电系统以及其他辅助设备的总能耗。

[来源:GB 40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》，3.2数据中心总耗电量。名词与《公共机构能源资源消费统计调查制度》保持一致。]

3.12

数据中心机房能源利用效率 Power Usage Effectiveness

统计期内,数据中心在信息设备实际运行负载下, 数据中心消耗的所有能源（量）与信息设备消耗的能源（量）之间的比值。

[来源:GB 40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》，3.4]

3.13

食堂能耗  energy consumption of canteen

食堂备餐、烹饪、就餐等过程中消耗的电力、燃气、热力等能源总和。

[说明：根据标准特殊能耗中食堂能耗的定额指标需求，增设术语。]

3.14

统计报告期 statistics period

统计的时间期限。按照自然年度进行统计，以每年的1月1日至12月31日为统计时间范围。

3.15

住校率 Boarding Rate

指在统计报告期内，选择住宿学校宿舍的学生数量占学生总人数的比例。

[说明：根据中小学住校对于能耗定额指标的影响，增设的术语。]

3.16

每日就餐次数（Daily Meal Frequency）

每日就餐次数是指在统计报告期内，学生每日在校内就餐的次数。

[说明：根据中小学就餐对于能耗定额指标的影响，增设的术语。]

4  能耗定额指标

4.1  指标类别

4.1.1 集中办公区能耗定额，包括单位建筑面积能耗定额、人均综合能耗定额、数据中心机房能源利用效率（PUE）定额和食堂能耗定额。能耗定额指标应符合表1、表10和表11的规定。

表1 集中办公区单位建筑面积能耗定额指标

| 建筑面积 （㎡） | 空调形式 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| ＞15000 | 集中式空调系统 | 12.0 | 10.0 | 7.2 | 480.0 | 400.0 | 288.0 |
|  | 分体空调、多联分体式空调系统 | 10.5 | 9.0 | 6.3 | 420.0 | 360.0 | 252.0 |
| ≤15000 | 集中式空调系统 | 11.5 | 8.9 | 6.9 | 460.0 | 356.0 | 276.0 |
|  | 分体空调、多联分体式空调系统 | 9.0 | 7.0 | 5.4 | 360.0 | 280.0 | 216.0 |

4.1.2 独立办公区能耗定额，包括单位建筑面积能耗定额、人均综合能耗定额、数据中心机房能源利用效率（PUE）定额和食堂能耗定额。能耗定额指标都应符合表2、表10和表11的规定。

表2独立办公区能耗定额指标

| 建筑面积 （㎡） | 空调形式 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| ＞15000 | 集中式空调系统 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 500.0 | 400.0 | 300.0 |
|  | 分体空调、多联分体式空调系统 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 400.0 | 320.0 | 240.0 |
| ≤15000 | 集中式空调系统 | 11.5 | 8.9 | 6.9 | 460.0 | 356.0 | 276.0 |
|  | 分体空调、多联分体式空调系统 | 9.0 | 7.0 | 5.4 | 360.0 | 280.0 | 216.0 |

4.1.3 公安类机构能耗定额，分为公安机关和派出所两类，分别包括单位建筑面积能耗定额、人均综合能耗定额、数据中心机房能源利用效率（PUE）定额和食堂能耗定额。能耗定额指标都应符合表3、表10和表11规定。

表3  公安类机构能耗定额指标

| 类别 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 公安机关 | 17.1 | 10 | 7.1 | 684.0 | 400.0 | 280.0 |
| 派出所 | 13.1 | 9.2 | 6.5 | 524.0 | 368.0 | 260.0 |

4.1.4  教育类机构能耗定额，分为幼儿园、小学、初中、高中、中等职业技术学校、高等教育（职业技术）、高等教育（本科及以上）等七类。分别包括单位建筑面积能耗、人均综合能耗。能耗定额指标都应符合表4的规定。当教育类机构由两种及以上教育类别组成，其能耗定额选择较高级别的能耗定额指标。当小学、初中和高中有学生住校和餐饮时，其能耗定额指标应修正，具体修正方法见4.2.4条文。

表4  教育类机构能耗定额指标

| 类别 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 幼儿园 | 5.5 | 3.7 | 2.8 | 44 | 29 | 22 |
| 小学 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 40 | 28 | 21 |
| 初中 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 56 | 39 | 28 |
| 高中 | 5.2 | 4.0 | 3.5 | 62 | 48 | 42 |
| 中等职业技术学校 | 6.5 | 4.5 | 3.6 | 78 | 54 | 43 |
| 高等教育（职业技术） | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 160 | 129 | 121 |
| 高等教育（本科及以上） | 9.0 | 7.0 | 5.9 | 188 | 164 | 165 |

4.1.5  卫生医疗类机构能耗定额，包括单位建筑面积能耗、人均综合能耗。能耗定额指标都应符合表5或表6的规定。

表5  卫生医疗类机构单位建筑面积能耗定额指标

| 类别 | 建筑面积㎡ | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 三级医院 | ＞90000 | 42.9 | 34.8 | 23.7 |
|  | 45001～90000 | 40.2 | 32.6 | 22.2 |
|  | ≤45000 | 30.3 | 24.6 | 16.7 |
| 二级医院 | ＞25000 | 23.8 | 19.3 | 13.1 |
|  | 11001～25000 | 15.6 | 12.7 | 8.6 |
|  | ≤11000 | 22.0 | 17.9 | 12.2 |
| 一级医院 |  | 11.1 | 9.0 | 6.1 |
| 血站 |  | 17.0 | 11.0 | 8.0 |
| 疾控中心 |  | 12.0 | 8.0 | 6.0 |
| 其他 |  | 10.7 | 8.7 | 5.9 |

表6  卫生医疗类机构人均综合能耗定额指标

| 类别 | 用能人数 | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 三级医院 | ＞6300 | 548 | 445 | 303 |
|  | 3000～6300 | 640 | 520 | 353 |
|  | ≤3000 | 679 | 551 | 375 |
| 二级医院 | ＞1700 | 461 | 374 | 254 |
|  | 600～1700 | 354 | 287 | 195 |
|  | ≤600 | 553 | 449 | 305 |
| 一级医院 |  | 262 | 213 | 145 |
| 疾控中心 |  | 444 | 361 | 204 |
| 血站 |  | 680 | 552 | 313 |
| 其他 |  | 441 | 358 | 244 |

4.1.6  场馆类机构能耗定额，只有单位建筑面积能耗。能耗定额指标应符合表7或表8的规定。当场馆类机构有24小时运行的恒温恒湿区域、演出或参观接待等功能，其能耗定额应修正，具体修正方法见4.2.5和4.2.6条文。

表7  文化场馆类机构能耗定额指标

| 类别 | 适用场馆 | 建筑面积 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 演出类 | 剧院、音乐厅等 | / | 10.8 | 8.7 | 6.1 |
| 非演出类 | 文化馆 | / | 8.6 | 7.0 | 4.9 |
|  | 美术馆 | / | 9.5 | 7.7 | 5.4 |
|  | 博物馆、纪念馆、科技馆 | ≥5000㎡ | 8.6 | 7.0 | 4.9 |
|  |  | ＜5000㎡ | 6.1 | 5.0 | 3.5 |
|  | 图书馆 | ≥5000㎡ | 8.0 | 6.5 | 4.5 |
|  |  | ＜5000㎡ | 6.6 | 5.4 | 3.7 |
|  | 档案馆 | ≥5000㎡ | 8.2 | 6.7 | 4.7 |
|  |  | ＜5000㎡ | 6.8 | 5.5 | 3.9 |

表8 体育场馆类机构能耗定额指标

| 类别 | 适用场馆 | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 承办赛事类 | 体育场等 | 7.2 | 5.8 | 4.1 |
| 非承办赛事类 | 体育中心、训练中心等 | 7.8 | 6.3 | 4.4 |

4.2  修正方法

4.2.1 公共机构特殊能耗分类。当公共机构存在特殊用能系统且该特殊用能系统可独立计量时，允许该公共机构在计算单位建筑面积能耗和人均综合能耗时，根据计量数据对特殊用能系统的数据进行剔除，且应同时剔除特殊用能系统对应的建筑面积和用能人数。特殊能耗类别见表9。

表9 特殊用能表

| 特殊用能名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据中心机房 | 由于需要持续运行大量服务器和冷却系统，能耗相对较高。 |
| 大型实验设备设施 | 实验室中的特殊设备，如高性能计算机、科研仪器等。 |
| 洗衣房 | 使用大型洗衣机和烘干机，特别是在需要频繁洗涤工作服或其他布料的机构。 |
| 游泳馆 | 水的加热和循环过滤系统需要大量能源。 |
| 生产、工艺用的专业用途设备 | 如水泵站的水泵；广播电视台的通讯设备、印刷设备、工艺设备等特定于某些机构的专用设备。 |
| 特殊空调区域 | 为满足特殊工作需求，24小时空调运行的区域。 |
| 其他能耗 | 对外营业的能耗。 |

4.2.2 数据中心机房能耗定额修正方法，修正应参照4.2.1的要求进行剔除，同时数据中心机房能源利用效率（PUE）应符合表10的规定。

表10 数据中心机房能源利用效率（PUE）

| 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- |
| ≤1.8 | ≤1.6 | ≤1.5 |

4.2.3 食堂能耗定额修正方法，当集中办公区、独立办公区和公安类机构的食堂能耗能够进行分项计量时，可采用食堂能耗修正方法。该部分能耗应从总能耗中剔除，并确保食堂的人均能耗定额应符合表11中的约束值的要求。

表11食堂能耗定额

| 食堂人均能耗/(kgce/p) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 35 | 25 | 20 |

4.2.4 教育类机构能耗定额修正方法，依据住宿率和就餐次数调整，定额修正值从表12中选取后，将表12与表4相应的定额值相加，得出修正后的能耗定额。本修正方法适用于小学、初中和高中。

表12 教育类机构住宿率和就餐次数能耗定额修正表

|  |  | 单位建筑面积能耗/（kgce/m2） |  |  | 人均综合能耗/（kgce/p） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿率 | 餐饮次数 | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 0~30% | 1次 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.72 | 0.56 |
|  | 2次及以上 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| 30%~70% | 1次 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 4.00 | 3.60 | 2.80 |
|  | 2次及以上 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 5.00 | 4.50 | 3.50 |
| 70%以上 | 1次 | 0.80 | 0.72 | 0.56 | 8.00 | 7.20 | 5.60 |
|  | 2次及以上 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 10.00 | 9.00 | 7.00 |

4.2.5 对于有24小时运行的恒温恒湿区域的场馆类机构，其能耗定额指标应通过建筑面积加权的方式进行修正。修正方法参考表13的能耗定额指标和公式（1）的计算方法。

表13  24小时恒温恒湿区域的能耗定额指标

|  | 单位建筑面积能耗/（kgce/㎡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 地上 | 25.0 | 20.3 | 17.5 |
| 地下 | 15.0 | 12.2 | 10.5 |

具体的加权计算公式如下：

|  | 能耗定额修正=∑(面积比例i×能耗定额指标i) | （1） |
| --- | --- | --- |

公式（1）中，面积比例i是指第i类面积占总面积的比例，能耗定额指标i 是指第i类面积对应的能耗定额指标值。

4.2.6 具有演出性质或对外参观接待的场馆机构能耗定额修正方法。演出类场馆机构年度基准使用场次为100场，非演出类场馆年度基准参观人次为50万人次。当场馆机构年实际使用场次或参观人次偏离基准时，可对能耗定额指标进行修正。演出类场馆机构应按公式（2）进行修正，非演出类场馆机构应按公式（3）进行修正：

|  |  | （2） |
| --- | --- | --- |

式中：

e2'	——修正后的演出类场馆机构单位建筑面积能耗定额指标，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡）；

e2	——演出类场馆机构单位建筑面积能耗定额指标，取值见表7或表8，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡）；

c	——场次修正系数，取值见表14。

表14  场次修正系数

| 场次（场） | 场次修正系数c |
| --- | --- |
| 100＜场次≤200 | 1.1 |
| 200＜场次≤400 | 1.2 |
| 场次＞400 | 1.3 |

|  |  | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：

e3'	——修正后的非演出类场馆机构单位建筑面积能耗定额指标，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡）；

e3	——非演出类场馆机构单位建筑面积能耗定额指标，取值见表7或表8，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡）；

d	——参观人次修正系数，取值见表15。

表15  参观人次修正系数

| 参观人次（万人） | 参观人次修正系数d |
| --- | --- |
| 50＜参观人次≤100 | 1.1 |
| 100＜参观人次≤200 | 1.2 |
| 参观人次＞200 | 1.3 |

5  统计范围

5.1  建筑能耗计算统计范围

5.1.1 在一个自然年内，公共机构在日常使用过程中实际消耗的各种能源实物量，包括一次能源（原煤、天然气等）和二次能源（电力、蒸汽、液化石油气等）。

5.1.2 公共机构中的宾馆、出租房及其他经营场所能耗可单独计量时，可不计入建筑能耗计算统计范围，若不能单独计量，则全部计入建筑能耗计算统计范围。

5.2  建筑面积的统计范围

5.2.1 公共机构建筑面积为本单位办公使用的所有建筑面积，职工住宅、商用部分除外。

5.2.2 在计算建筑能耗时，计入的建筑面积应与能源使用量的统计范围相一致，没有计入能源统计范畴的区域，该区域的建筑面积也需相应从建筑面积的统计范围中去除。

5.3  用能人数的统计范围

本单位统计周期内的用能人数，包括在岗在编(注册)人员、各类编外工作人员和流动人员。用能人数=本单位办公区域统计周期内的用能人数总量÷统计周期的天数。

6  计算方法

6.1  建筑能耗的计算

建筑能耗的计算方法应按公式（4）进行计算：

|  |  | （4） |
| --- | --- | --- |

式中：

Ez	——公共机构建筑能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei	——消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

ρi	——第i种能源当量值折算标准煤系数，按本标准附录A取值，其中电力折算标准煤系数均采用0.1229kgce/kWh；

i	——消耗的能源种数。

6.2  单位建筑面积能耗的计算

单位建筑面积能耗的计算方法应按公式（5）进行计算：

|  |  | （5） |
| --- | --- | --- |

式中：

Edd	——公共机构单位建筑面积能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡）；

Ez	——公共机构建筑能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

M	——公共机构的建筑面积，单位为平方米（㎡）。

6.3  人均综合能耗的计算

人均综合能耗的计算方法应按公式（6）进行计算：

|  |  | （6） |
| --- | --- | --- |

式中：

Erz	——公共机构人均综合能耗，单位为千克标准煤每人（kgce/p）；

Ez	——公共机构建筑能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

R	——公共机构的用能人数，单位为人（p）。

7  管理要求

7.1 公共机构应按照《民用建筑能源与环境数据监测系统技术规程》DB32/T 4359相关要求，配备能源计量器具，建立和完善建筑能耗监测系统，并符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的要求。

7.2 应健全能源消耗统计制度，对能源消耗数据进行实时监测记录，建立详细的用能设备、设施台账和系统运行记录管理档案，并对能耗数据进行统计，分析节能效果。

7.3 健全用能系统操作和节能运行制度，加强用能系统和设备的运行调节、维护保养与巡视检查，发现问题应及时进行修理整改。

附录A资料性

各种能源折算标准煤参考系数参见表A.1。

表A.1  各种能源折算标准煤参考系数

| 能源名称 | 系数单位 | 折算标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 电力（当量值） | kgce/kWh | 0.1229 |
| 天然气 | kgce/m3 | 1.3300 |
| 热量（蒸汽和热水） | kgce/MJ | 0.0341 |
| 饱和蒸汽（1.0MPa） | kgce/t | 91.2414 |
| 饱和蒸汽（0.3MPa） | kgce/t | 89.5227 |
| 原煤 | kgce/kg | 0.7143 |
| 液化石油气 | kgce/kg | 1.7143 |
| 汽油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 柴油 | kgce/kg | 1.4571 |
| 燃料油 | kgce/kg | 1.4286 |

备注：

1. 饱和蒸汽计算。

蒸汽的能量含量与压力为非线性关系，为易于计算，将其关系用近似为线性关系替代。计算如下公式（7）：

|  | 转换系数（kgce/t）≈2.4553× 压力（MPa）+88.7861 | （7） |
| --- | --- | --- |

2. 供热系统中热水的热值计算。

热量的计算可以使用以下公式（8）：

|  | Q = m × c × ΔT | （8） |
| --- | --- | --- |

其中：Q是热量（单位：焦耳J或千焦kJ）；m是热水的质量（单位：千克kg）；c是水的比热容（单位：焦耳每千克摄氏度J/(kg·℃)），在常温常压下约为4.18kJ/(kg·℃)；ΔT是热水的温度变化（单位：摄氏度℃），即热水的终温与始温之差。

3. 对于未列入表A.1的能源转换标准煤参考系数，可查阅《公共机构能源资源消费统计调查制度》中提供的“各类能源折算为标准煤的参考系数”表格作为参考。