| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | A16 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

公共美术馆重要设施设备运行管理规范

Management Specification for Operation of Important Facilities and Equipment in Public Art Museums

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

4.1  机构及人员要求	2

4.2  资料要求	2

4.3  安全要求	2

5  管理要求	2

5.1  设施设备类别	2

5.2  储藏类设施设备	2

5.3  展览类设施设备	3

5.4  其他设施设备	4

6  应急管理措施	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省文化和旅游厅提出并组织实施。

本文件由江苏省文化和旅游标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省美术馆、南京师范大学、中国中建设计研究院有限公司、南京维塔文化遗产保护技术有限公司

本文件主要起草人：周盛、吴杰、杨杰、葛军莲、廖鹏、刘彤彬、陈岚、吴扬、盖剑鸣、陈铭

公共美术馆重要设施设备运行管理规范

范围

本文件规定了公共美术馆中重要设施设备运行管理服务的要求和方法。

本文件适用于已建设完成并正式运行的公共美术馆。其他美术馆可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50365  空调通风系统运行管理标准

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GB/T 16571  博物馆和文物保护单位安全防范系统要求

GB/T 23863  博物馆照明设计规范

GB/T 36110  文物展柜密封性能及检测

JGJ 66  博物馆建筑设计规范

WS/T 396  公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

DA/T 101  恒温恒湿档案库房空调工程施工及质量验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 公共美术馆  Public art museum

不以盈利为目的，具有收藏、展览、研究及公共教育和服务功能，向公众开放的公益性美术馆。

注：包括国有美术馆和非国有美术馆。

［来源：WH/T 98-2022］

- 重要设施设备 Important facilities and equipment

在公共美术馆运行使用中具有重要作用的设施设备，一般与美术馆的展览功能、收藏功能及公共服务功能相关。

- 建筑信息模型 Building Information Modeling

建筑信息模型（Building Information Modelling， BIM）描述和展示了工程设施的规划、设计、施工、运营及寿命终止阶段中所需的信息处理流程。

基本要求

公共美术馆应设置专门机构或配置专职人员，做好美术馆重要设施设备的运行管理工作。应建立健全各类重要设施设备运行管理制度和规定，制定详细的运行管理方案和维护维修方案。公共美术馆重要设施设备的运行管理可借助建立BIM系统工具进行管理，以提高管理效率，避免管理漏洞。

机构及人员要求

机构设置

Ⅲ类及以上建设规模公共美术馆应设置专门机构，对设施设备进行统一管理。

Ⅲ类以下建设规模公共美术馆应配备专门人员对设施设备进行管理。

人员配备与管理

运行管理人员应具备与其职责相符合的业务技能，特殊岗位应按要求持证上岗。

运行管理人员应进行相关业务技能培训，每年应不少于1次。

运行管理人员应对所有重要设施设备进行巡查，每天巡查次数不小于2次。

特殊区域如典藏区等应制定符合该区域需求的巡查和维护机制。

重要设施设备采用第三方机构进行维护时，应根据该设施设备的功能和技术特性，要求该第三方机构具备相应资质。

资料要求

公共美术馆应对重要设施设备的采购或租赁合同、技术资料、产品说明书、售后服务单位信息等原始资料进行档案管理。

公共美术馆重要设施设备运行与维护的管理工作应有全过程记录，重要设施设备宜建立质量保修档案，便于信息核查。

安全要求

重要设施设备运行前应由专人进行安全检查和耗材检查。

重要设施设备运行中应有专人定时巡查，并确保运行状态正常。

重要设施设备运行、维护或维修结束后，应确保无作用设施设备处于断电和稳固状态。

管理要求

设施设备类别

根据公共美术馆运行管理的特殊性和专业性，为区别于其他一般公共建筑，对其重要设施设备进行了分类，包括但不限于以下类别。

储藏类设施设备：藏品库房门、密集架、收纳柜（箱）、藏品库恒温恒湿设备、保养修复设备等。

展览类设施设备：固定展墙（板）、活动展墙（板）、展柜、展览照明、登高及运载等。

其他设施设备：安防系统、气体灭火系统、空调系统、网络系统、公共服务设施等。

储藏类设施设备

藏品库房门

作为藏品库区的重要设施设备，各类库房门应定期进行检查，确保其可靠性，宜半年1次。

对库房门的门轴、铰链、锁具、生物识别等重要部件，应根据各技术特征定期进行维护保养，确保安全可靠。

库房门的开闭管理应做到专人专管，开启时应做好防窥措施。各美术馆宜根据自身组织情况制定专门的管理流程和防侵入措施，并做好相关记录。

密集架、收纳柜（箱）

收纳展品的重量、尺寸及摆放方式应符合密集架或收纳柜（箱）的荷载和空间要求。

采用可移动密集架时，应确保其滑动轨道清洁无杂物，并定期对移动部件进行检查，一般宜每季度1次。

如有防霉防虫设施设备，应定期检查耗材使用情况，及时更换。

藏品库恒温恒湿设备

库房空间的环境温湿度参数和运行情况，应每天进行监测和记录，记录信息存储时间应不小于3年。

恒温恒湿设备工作区域应保持整洁，对恒温恒湿设备滤网部分每月宜进行不少于1次清洗消毒或必要时进行更换、对管道部分每年宜进行不少于1次清洗消毒。

恒温恒湿设备中的加湿部件应定期进行消毒和除垢工作。

恒温恒湿设备的相关传感器和执行器，应每年至少进行1次校准。

恒温恒湿设备运行5年内，宜每季度维护不少于1次。运行5年后宜每月维护不少于1次。

展区、备展区、机房等区域如有其他恒温恒湿设备，可参照库房恒温恒湿设备运行维护管理办法。其他相关技术要求参照JGJ 66相关规定执行。

保养修复设备

保养修复设备应定期进行保养清洁和功能检修，相关耗材应根据其质保期限即时更换。

保养修复设备每次使用后应做好清洁归位工作，避免出现霉变和腐蚀现象。

藏品消毒杀虫设备整机保持清洁，柜门密封橡胶条每次使用前用湿布擦拭清洁一次。

低氧杀虫柜柜体每月应该清洁一次。消毒杀虫前，应观查加湿器是否有自动补水，需达到水位要求后方可启动。根据设备技术要求，应在停机状态下操作清理补水器接水盘中废水。

展览类设施设备

展墙

展墙一般分为固定展墙和活动展墙。

展墙使用前，应对其安全进行检查，符合要求后方可投入使用。

展墙使用中，宜根据所用展墙的材料特性进行合适的钉、挂、粘等方式，应避免野蛮施作。

展墙表面附着物应在展墙有效荷载范围内，活动展墙正反墙面荷载重量宜保持平衡。

展墙宜在使用一段时间后对墙面进行修复和重新粉刷，所使用修复材料应满足国家相关环保要求。

活动展墙不使用时，宜有专用空间进行收纳，或整齐靠墙摆放，并做好固定和防护措施。

活动展墙应对支撑和移动部件进行定期检查，确保安全可靠，并做好维护工作，宜每月不少于1次。

展柜

根据GB/T 36110的相关规定，展柜分为高密封展柜、密封展柜和一般展柜。

采用展柜布展时，所在展厅出入口宜关闭，减少空间温湿度流动变化。

展览过程中不宜进行展柜的二次开启，以利于保持展柜内的温湿度空气环境。

展柜布展结束和展览结束后，应对展柜内部进行清洁处理。展览时宜有保洁人员每天进行展柜外侧玻璃清洁工作。

应定期检查柜门的开启性能，确保开闭使用的安全性，一般宜半年1次。

应定期检测高密封展柜和密封展柜的密闭性能，一般宜每年1次。

带有恒温恒湿设备的展柜，使用前应确保恒温恒湿设备能正常运行并提前启用。恒湿设备的传感器应每年至少校准1次。滤网部分每年宜进行不少于4次清洗消毒，对管道等部件每年宜进行不少于1次清洗消毒。对恒温恒湿设备维护每年宜不少于4次。

采用柜内自带独立恒温恒湿设备的，应定时检查水箱是否漏水、水位状态是否正常及设备运行噪音情况。

展览照明

展览照明设备及其配件宜设有单独的存储区域，分类放置（一般分为灯具、光学配件、固定配件、防眩光配件等），做好标识，并具有防尘、防湿、防震等保护措施。

应定期对展览照明设备的照度和光色质量进行测量，作好记录，并与灯具初始参数进行比对，不符合相关参数要求的应进行维修或更换。相关参数要求应参照GB/T 23863要求。

应定期对展览照明设备的供电线路进行检查，确保用电线路安全及稳定。

采用轨道类展览照明灯具时，应确保轨道的完整性、牢固性，以及导轨与导轨、灯具与轨道之间连接的可靠性。

展览照明设备一般设有单独的控制系统，应定期对其控制系统设备的性能进行全面检查，一般宜半年1次。

展览期间进行维护时，展览照明设备的位置和照射瞄准角在维护前后应保持一致，并采取必要措施保护展品不受损害。

更换展览时，应重新对展览照明设备进行调试。

展览照明设备应保持一定的清洁度，每年清洁擦拭次数宜不少于2次。

登高及运载

布展用登高及运载设备，不论是自行定制还是特种成品设备，应定期检查其安全性能，一般宜每季度1次。

布展用登高及运载设备的移动轮宜采用硬质橡胶材质，避免对地面产生损伤。移动轮应有很好的移动性能，并配制动刹车装置。登高设施设备的作业平台应有不低于90cm的安全围栏。

布展用运载设备宜定期进行保养清洁和功能检修，根据使用频率，一般宜每季度1次。

运载设备进入库区前应做清洁处理。

其他设施设备

安防系统

安防系统一般包含入侵报警、视频监控、门禁、公共广播、无线对讲、电子巡更、防爆设施等设施设备。

应定期检查重要区域内实体防护情况，应定期检查入侵探测装置的防护范围、灵敏度、环境适应性等性能，一般宜半年1次。

应定期对监控设备进行清洁，每年不少于1次，清洁后不得改变监控设备角度和监控范围。

应定期检查监控存储系统，典藏区图像资料存储时间应不少于6个月，展区图像资料存储时间应不少于3个月，其他区域应不少于1个月。

应定期检查声音复核系统，保证声音探测的有效性和清晰度，一般宜半年1次。

应定期检查公共广播系统和无线对讲设备的信号流畅性和声音清晰度，一般宜每季度1次。

应定期检查电子巡更装置巡更点的位置，不得随意变动巡更点位的位置，一般宜每月1次。

防爆设施应摆放整齐，便于拿取使用。

其他要求宜参照GB/T 16571相关规定执行。

气体灭火系统

气体灭火系统主要包含灭火剂贮存设备、高压气体贮存设备、讯号控制和相关阀门、管网等设施设备。

启动气体灭火系统前，应事先警示周围人员并进行疏散清场，避免人员伤亡。

在气体灭火系统的灭火剂喷放前，防护区内除泄压口外的开口应确保全部关闭。

在气体灭火系统的排放过程中，应严禁任何人员进入排放区域现场。

气体灭火系统排放后，应穿戴有效防护装备方可进入现场，避免吸入有毒有害气体。

气体灭火系统的检查和维护应由具有相关专业技能和证书的专业人员进行操作，每月应不少于1次对气体灭火设备进行外观、压力系统、声光报警器、电气系统进行检查。

其他要求宜参照GB 50370相关规定执行。

空调系统

空调系统一般包含制冷、供暖、通风、净化、控制等设施设备。

空调系统宜在开馆前启动运行，提前时间宜不少于1小时。

空调系统运行时，应每日不少于1次对所有空调机房、冷却塔、水泵等设施设备外观和运行状态进行检查和记录。

应每日检查并记录展厅区域及公共区域温湿度变化情况，测温湿度数据时应避开风口，宜选择建筑平面中心点，离地1.5米至2米之间进行检测。

空调机房区域应保持整洁，对通风滤网部分每月宜进行不少于1次清洗消毒或进行更换。对管道部分每年宜进行不少于1次清洗消毒。

其他要求宜参照GB 50365相关规定执行。

网络系统

网络系统一般包含数字通讯设备、网络安全设备等。

网络系统中各硬件设备应按要求定期进行检查和维护，一般宜每季度1次。

网络安全设备及软件应定期检查有效性，并及时升级，确保不受外部网络干扰和侵入。

网络密钥管理应参照2023年国家密码管理局第3号令要求执行。

公共服务设施

公共服务设施一般包含寄存设施、饮水设施、休息设施、讲解设施、无障碍设施等。

公共区域服务设施应定期进行安全检查和功能维护，一般宜每季度施行1次，并按要求及时更换耗材，建立耗材出、入库台账。

用于租赁的服务设施设备，应做好租赁记录，对损坏件应及时维修或更换。

寄存用设施设备应确保正常使用，每日闭馆前应检查是否有遗留寄存物品，及时联系寄存人，并做好遗留记录，统一收纳管理。

应急管理措施

应制定重要设施设备的应急保障方案，以应对突发状况。

重要设施设备的易损易耗件及采购困难的部件，宜有充足的备品备件，进行分类标识存放，并建立出、入库台账。

应组建重要设施设备应急保障小组，保障小组宜由重要设施设备专门管理机构牵头，各相关部门参与。

应急保障小组宜每年进行不少于2次的演练，每次演练设施设备类别宜不少于2类，演练资料宜保存不少于5年。

各美术馆宜结合自身实际情况，编制符合需求的应急管理流程图，可参考下图（图1）。

重要设备设施应急管理流程图

参 考 文 献

［1］GB 50352  民用建筑设计统一标准

［2］JGJ/T 461  公共建筑室内空气质量控制设计标准

［3］WH/T 98-2022 公共美术馆服务规范

［4］GA 27  文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定

［5］DB 32/T989  低压电气装置规程

［6］建标193-2018  公共美术馆建设标准

［7］2023年国家密码管理局第3号令 商用密码应用安全性评估管理办法