附件

标准编制说明

一、目的意义

分布式可再生能源发电机组在配电网中渗透率逐步提高，发电侧不确定性对有源配电网供需平衡造成不利影响，需要出台针对性规划设计技术导则。为使配电网的规划、设计工作更好地贯彻国家电力建设方针政策，提高供电的可靠性、经济性，保证电能质量，制定本导则。

二、任务来源

2022年，由中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司申请的《有源配电网规划技术导则》经江苏省电力标准化技术委员会推荐，江苏省市场监督管理局将其列入2022年度省地方立项标准，发布于苏市监标【2022】192号。

三、编制说明

本标准修订过程中，公司组织多次会议，对本标准的修订给予指导、协调，并多次组织专家对本标准提出修改完善意见。

2022年6月，确定承担单位，成立编制工作组，展开调研工作。

2022年8月，完成编制大纲，进行编制大纲审查，召开标准编制启动会，明确标准框架、修订内容、分工和进度安排。

2023年9月，项目组按照分工分章节开展标准编制工作，编制组集中办公，编制工作组完成本标准初稿。

2023年10月，开展内部评审会，经内部讨论、评审后修订编制内容。

2023年11月，编制工作组开展第二次集中工作，针对修改意见对标准草案进行修改，形成征求意见稿。

2023年12月，编制工作组向标委会提交征求意见稿。

2024年4月，召开征求意见评审会。

2024年11月，召开送审稿评审会。

四、主要内容及技术指标确立的依据

本导则针对分布式电源和新型负荷接入配电网，规定了有源配电网电能质量管理和新型负荷接入要求。本规范编制过程中，编制组广泛调查收集了国内外有源配电网规划及相关行业的文献资料和实践经验，并广泛征求专家意见，总结了我国有源配电网规划方面的科研成果和先进经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，并综合分析了江苏省资源禀赋和历史发展条件。

本导则技术指标主要通过参考配电网规划及相关行业规范得出，规范性引用文件均在第二章列出。对本标准重要条例做以下说明：

- 5 供需预测与平衡分析

- 5.1 一般要求

5.1.1  在有源配电网中，用户终端用电方式和负荷特性相对传统方式发生改变，供需预测应考虑分布式电源和储能设施、电动汽车充换电设施等新型负荷对预测结果的影响。

- 5.2 	电源侧发电预测

5.2.1.2  分布式光伏技术可开发潜力主要受可安装分布式光伏的场地或者设施面积制约。充分挖掘规划区域内可安装光伏的资源，需要根据当地自然条件、相关政策规范、建构筑情况、电力用户消纳情况等因素，开展分析规划。

5.2.2.2  分散式风电发电预测应基于风能资源评估。风能资源评估及其数值模拟的主要特征参数包括：环境温度、相对湿度、风速统计概率分布、风向、平均风功率密度、风能、有效

- 5.3 负荷侧需求预测

5.3.1.4  一般而言，用能需求预测结果的准确性与基础数据的完备性密切相关，在开展电力需求预测前需提前收集包括有源配电网总体规划、电力需求历史数据、重大项目建设情况和上级电网规划负荷预测成果等基础数据。

5.3.1.6  空间负荷为在有源配电网的供电范围内，根据规划区电网电压水平不同，将有源配电网按照一定的原则划分成相应大小的规则（网格）或不规则（变电站、馈线供电区域）的区域，通过分析、预测规划年区域土地利用的特征和发展规律，来进一步预测相应区域中电力用户和负荷分布的地理位置、数量和产生的时间。空间负荷预测方法可以预测未来的用电量，帮助更好地规划电力供应，保证有源配电网电力供应的可靠性和稳定性。

5.3.2  新型负荷包含充换电设施、储能装置、可调负荷等功率大小、方向可调节的负荷。

5.3.2.1  负荷发展特性曲线是描述一定区域内（一般小于5km2）负荷所处的发展阶段（慢速增长初期、快速增长期以及缓慢增长饱和期）的曲线，主要用于判别、分析区域负荷发展所处的阶段。

- 5.4 电力电量平衡

5.4.1  传统电力系统中，负荷侧以刚性用电负荷为主，负荷预测准确度较高，电源侧主要以水电和火电装机为主，发电出力可控日连续、稳定。随着光伏发电等新能源大规模开发并网，有源配电网的电源结构发生深刻变化，同时，随着分布式电源、电动汽车、储能等新型电源及柔性负荷大量接入，负荷不再是单一流向分布，而是参与有源配电网电网侧的双向能量互动。此类变化使得系统电力电量平衡场景繁多且难度加大。为了更好的维持有源配电网电力电量平衡，需要多措并举加强系统灵活性调节资源建设、多措并举加强系统灵活性调节资源建设、完善源网荷储协同平衡与消纳的技术体系等。

5.4.3  有源配电网内水电能源的比例较高时，电力平衡应根据各类电源在不同季节的构成比例，分丰期、枯期进行平衡。

- 6 系统一次规划

6.1 一般要求

6.1.1  根据DL/T 5729-2023相关规定，为便于与国土空间规划衔接，有源配电网的划分应与行政边界相一致，与行政管理相协调，针对不同区域的对供电要求差异化实施规划。

6.1.2  根据国网《配电网规划设计技术导则》中4.6及DL/T 5729-2023中3.0.6编写此条文，因江苏南北方、城乡间的经济、环境、气候、资源差异较大，造成配电网发展不平衡特征显著，配电网建设标准、空间资源、政策环境、发展目标、投资水平等方面存在显著区别，若采用统一的规划标准，将难以做到有的放矢。势必造成投资不足与投资浪费问题同时存在，规划适应性与经济性将大打折扣，各地可根据区域发展、各类用户用电需求和多元主体灵活便捷接入实际需求，形成更有针对性的规划目标、技术原则和建设标准，以有效提升配电网规划的科学性与经济性。

6.1.3  配电网的拓扑结构包括常开点、常闭点、负荷点、电源接入点等，在规划时需合理配置，以保证运行的灵活性。对于分布式电源渗透率较高区域，合理利用电力电子开关或采用开环或合环运行等方式，提高新能源消纳水平，保障电网安全经济运行。

6.2 10kV 配电网架结构

6.2.1  根据DL/T 5729-2023中7.3.2以及国网《配电网规划设计技术导则》中8.3.2相关规定。10kV配电网根据确定的变电站位置、分布式电源分布及负荷密度情况，已具备构建目标网架的条件，根据区域内的发展情况，项目建设时序可能会有变化，但不应与目标网架冲突，且避免大拆大建。

6.2.2  明确了对于分布式电源高渗透地区，如能源输出型和自平衡地区，一般仍采用单环式、双环式、多分段单联络、多分段适度联络接线等常规电网结构，经过充分论证与经济技术比选，可试点应用花瓣接线、交直流柔性互联等新型中压配电网网架结构，实现合环运行，提高配电网互联互济水平，增加电源灵活调控通道，实现分布式能源就地、就近消纳。

6.2.3  条文要求柔性互联等新型装置的配置参数，需要考虑负荷分布以及装置的载流量、开关遮断容量、损耗等因素。并进行潮流计算和短路计算确定，在全部场景运行下不得影响系统及其它用户的电能质量，满足相关国标要求。

6.3 0.4kV配电网架结构

6.3.1  根据DL/T 5729-2023中7.4.1、国网《配电网规划设计技术导则》中8.4.1相关规定，考虑运行安全性，本条款明确了低压配电网应实行分区供电、结构应简单、安全可靠，一般采用辐射式结构。

6.3.2  根据国网《配电网规划设计技术导则》中8.4.3相关规定，低压配电网实行分区供电，结构应尽量简单。

6.3.3  条文明确了在低压柔性互联装置成本进一步下降情况下，为促进分布式电源就近消纳，不同台区电气参数满足互联条件时，可选用低压柔性互联装置实现不同台区间的互联，为保障互联系统安全稳定的运行，台区下柔性互联系统容量应不超过互联系统变压器总容量，互联系统中柔性互联装置宜采用分散式部署模式。

6.4 一次设备

6.4.1  根据国网《配电网规划设计技术导则》中9.1.1相关规定，从管理理念、技术水平、功能性能等方面明确了有源配电网设备选型应遵循的基本原则。

6.4.2  条文明确了中低压配电网设备选型要在满足行业标准的基础上进行。

6.4.3  条文明确了对于接入分布式电源后反向负载率较高地区，在经电力电量平衡分析后，相关设备型号、参数等一次选定，避免重复建设、造成投资浪费。

7 系统二次规划

7.1 一般要求

7.1.3  分布式电源即插即用并网接口设备是用于连接分布式电源与电网的设备，满足分布式电源在能量流和信息流的即插即用，具备电网与电源双向通信交互，分布式电源数据采集、保护、控制等功能，可实现分布式电源、电网的信息与能量交互，具备模块化、标准化特点，实现对分布式电源的高效接入、监测、控制和管理等功能，可有效减少分布式电源对电网安全影响、提升并网效率，同时为充分利用大规模分布式电源提升配电网的运行效率和管理水平提供有利条件。

7.1.4  苏发改能源发〔2024〕906号《省发展改革委关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知》中要求“电网企业要全面提升配电网可观可测、可调可控能力，着力构建智慧化调度系统，提高电网对高比例新能源的调控能力，合理安排包括分布式光伏在内的各类资源公平调用和参与系统调节”，考虑到项目投资主体的建设成本及运维能力，对新建的接入10kV公网的分布式新能源发电及储能项目提出“四可”的要求，已建成的10kV并网项目因为已经运行，改造需要择机进行，所以尽量满足“四可”要求，400V项目因为投资主体分散，存量项目改造难度大，所以可参照10kV执行，不强制要求。

7.2 继电保护及安全自动化装置

7.2.2  当前中压配电网的保护配置一般为过流和零序过流，且仅在变电站侧配置，针对有源配电网中新能源渗透率逐步提升导致线路双向潮流时，传统的保护配置无法满足选择性和灵敏性的需求，纵联保护可以较好的适应该场景，光纤差动保护是当前最成熟的纵联保护方案，但是大量存量的配电网不具备光纤通讯条件，因此可以使用5G等无线通讯来实现无线电流差动等纵联保护，在尽量减少投资的情况下实现完备的保护功能。

7.2.3  柔性互联装置为电力电子器件，其限流值教传统的开关、导线等设备低，因此继电保护的定值需要与柔性互联装置的定值相匹配。

7.2.4  目前国网和南网的标准化设计方案中，开关仅提供与FTU/DTU的接口，若纵联保护单独配置，电流、电压、开关位置等均不方便获取，需要对开关或者FTU/DTU进行改造，可推广性小，因此建议保护功能集成于配电终端内。

7.2.5  近年来，配电网一二次融合成套设备的相关技术已非常成熟，在大部分省、市和地区较大规模试点应用已取得了显著效果在应用范围内，有效提升了配电自动化效果，在保证短路故障研判准确性的基础上，显著提升单相接地故障研判的准确率，并具备线损数据采集、故障录波等功能，在支撑线损精益化管理、就地故障快速处置和智能化运维等方面都取得了较明显的成效。因此经过技术经济性分析后，建议采用一二次融合成套设备。

7.2.6  小电流接地系统发生单相接地故障时，由于存在弧光过电压易损坏绝缘转为相间故障以及容易引起火灾和触电事故等方面的问题，因此在单相接地后应及时处理，保障系统安全稳定运行。一二次融合智能开关配置了零序PT和零序CT，单终端可以采用暂态零序功率方向等原理作为选线判据。

7.2.8  分布式电源接入配电网后，故障点下游开关因分布式电源提供短路电流误发告警信号，可能造成故障区段定位错误，因此需要主站和终端均具备故障电流方向判断功能，从而实现故障的精准定位。

- 7.3  数据采集

7.3.1  有源配电网中配电站室、配电线路、分布式电源、储能及充换电设施的数据应尽可能的采集，但是受限于投资规模和建设周期，考虑按照差异化的原则逐步覆盖。

7.3.5  为保证对分布式电源、储能及充换电设施进行遥调或遥控时的安全性，应配备安全加密模块。

7.4 协调控制

7.4.1  区域内负荷突变导致变压器正向重过载或者分布式新能源装机容量普遍大于负载功率时，针对单一负荷或者分布式新能源进行调控已经无法达到电网安全稳定运行的效果，必须区域内统筹考虑，部署协调控制系统可以结合电网、负荷以及分布式新能源的信息综合考虑最优解决方案。

7.4.3  由于分布式新能源及储能的数量过多，平台无法精确控制每个逆变器，因此建议在用户侧部署控制终端，采用就地控制、分区自治的解决思路。

7.4.4  智能有序充电系统可有效抑制电网负荷波动，延缓配电网扩容，减少相应的设备投资和改造费用。

- 8 分布式电源接入承载力评估

8.3 评估流程及要求

8.3.3  根据DL/T 2041-2019附录A（8）编写，考虑到分布式电源可开放容量应以各电网节点为单位形成计算和评估结果，经意见征询，本标准建议将计算和评估结果在拓扑图上反映。

8.3.4  根据DL/T 2041-2019相关规定编写此条文：该行业标准表1中“电网反送潮流超过设备限额的80%，或电网运行安全存在风险”情形下，将电网承载力评估等级划分为红色，暂停新增分布式电源项目接入。

- 9 分布式电源与新型负荷接入要求

- 9.2 分布式电源接入要求

9.2.3  根据DL/T 5729-2023规定，分布式电源接入前，应对接入的母线、线路、开关等进行短路电流校核。

9.2.4  台区若只是出现倒送，但不重载，没必要采取相应解决措施。

9.2.10  根据GB/T 29319-2024第“5.4”条编写此条文，并与地市供电单位确认，该国家标准条文为现行分布式电源接入并网点功率因数的参考依据。

9.2.13  根据苏发改能源发[2023] 983号文《关于进一步做好可再生能源发电市场化并网项目配套新型储能建设有关事项的通知》，编写此条文，并与相关高级工程师确认，该条文为现行江苏省储能规划设计参考依据。

10 规划分析计算要求

10.2 潮流计算分析

10.2.4  考虑分布式电源出力具有时序变化的特性，分布式电源接入达到一定规模时，会对配电网潮流产生较大影响，需进行时序潮流计算。

10.4 供电安全水平分析

10.4.3  本条文给出分布式电源对供电安全水平影响的两种量化分析方法。统计分析法基于大量分布式电源多年出力数据，适用于一般场景及出力间隙性较小的分布式电源。耦合特性分析法需收集分布式电源出力数据与负荷组负荷数据，适用于数据详实的特殊场景。

10.5 供电可靠性计算分析

10.5.4  考虑分布式电源会对供电可靠性产生影响，对具备条件的地区进行供电可靠性计算时，应考虑分布式电源对其影响。

10.6 无功规划计算分析

10.6.2  分布式电源会影响电网无功功率，在进行无功规划计算时，应考虑综合考虑分布式电源对无功规划计算的影响。

10.6.3  无功功率的变化可能会对电压质量、线路损耗等产生一定的影响。为解决这些问题，应通过技术经济比较，提出合理的无功补偿措施。

五、重大分歧意见的处理过程和依据

（1）原 5.5.4  水电能源的比例较高时，电力平衡应根据水火电源在不同季节的构成比例，分丰期、枯期进行平衡，形成电力平衡典型断面或全年平衡曲线。

分歧点：是否保留此条。

处理方式：根据江苏省抽水蓄能资源禀赋和历史建设情况，删除此条例。

（2）9.2.10  通过 380 V 电压等级并网的分布式电源，在并网点处功率因数满足以下要求：

a）同步发电机类型分布式电源应具备保证并网点功率因数在 0.95(超前)~0.95(滞后)范围可调节的能力；

b）异步发电机类型分布式电源应具备保证并网点处功率因数在 0.98(超前)~0.98(滞后)范围可调节的能力。

分歧点：“并网点”是否应改为“公共连接点”。

处理方式：参考现行标准 NB/T 32015-2013 《分布式电源接入配电网技术规定》及 Q/GDW 1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》中对“并网点”和“公共连接点”的定义，维持9.2.10中“并网点”描述不变，新增“9.2.12  当同一公共连接点有一个以上的光伏系统接入时，应总体分析对电网的影响。公共连接点处功率因数不满足0.95(超前)~0.95(滞后)范围调节能力的，应进行无功补偿和电能质量专题研究”，并新增“并网点”与“公共连接点”术语定义（即3.12,3.13）。

六、与法律法规和强制性国家标准的关系

本导则符合配电网安全管理的相关法律法规要求，本导则规定的技术指标不低于强制性国家标准相关技术要求。

七、实施推广建议

本导则建议实施推广于我国江苏省地区10kV及以下各电压等级有源配电网规划的有关工作。其中20kV电压等级参照10kV电压等级的相关技术要求执行。有源配电网规划除应符合本技术导则外，还应符合国家及行业现行有关标准的规定。

八、起草单位和起草人员信息及分工

起草单位及分工如下。

1、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司：牵头负责第一章、第二章、第三章、第八章、第十一章内容编制，并参与第七章、第九章内容编制。

2、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院：牵头负责第六章、第九章、第十章内容编制，并参与第二章、第七章、第八章内容编制。

3、江苏科能电力工程咨询有限公司：牵头负责第五章内容编制，并参与第二章、第九章、第十一章内容编制。

4、南京南瑞继保电气有限公司：牵头负责第七章内容编制，并参与第二章内容编制。

5、国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司：牵头负责第四章内容编制，并参与第二章、第六章、第九章内容编制。

6、国网江苏省电力有限公司南京供电分公司：参与第二章、第六章内容编制。

起草人员信息如下。

本文件主要起草人：钱康、黄河、韩俊、晏阳、赵盛杰、闫安心、姚康宁、吴圣芳、张曼、李东森、彭宇菲、徐怡悦、黄雪正、陈丽丽、吴雨、王弘法、李阳阳、王张帆、耿路、何萍、王自桢、许若冰、张文嘉、谢珍建、蔡超、潘文婕、王娜、谷超、牛洪海、潘仁秋、吴俊。