附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 开路式红外可燃气体探测器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 胡绪尧 |  |  | 联系电话 |  | 18663933338 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院； 梅思安（中国）安全设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义和必要性； 在石油石化生产现场可能产生或者泄漏可燃气体，存在火灾、爆炸的危险，可燃气体检测报警器的使用可以及时监测到泄漏气体，并发出警报，保障安全生产。长期以来，国内外的可燃气体检测较多以点式为主，采取就地检测的工作方式，采用的检测技术包括催化燃烧式、半导体式、NDIR（非色散红外）式等，在实际应用中普遍存在检测范围小、寿命短、响应时间长、维护成本高等问题。随着技术的进步和对罐区等重大危险源安全预警的要求逐步提升，部分涉及危化品生产、储存企业已经在危险区域除了安装常规点式气体检测器外，还设置了一定数量的开路式红外可燃气体探测器作为补充，以提高危险气体泄漏检测的可靠性，缩短报警响应时间，极大地改善了传统检测技术在应用中的限制和带来的种种问题，国内外大量泄漏事件表明，开路式红外可燃气体探测器设置在危险源边界，与点式互补，可以明显地提高泄漏预警的可靠性。 开路式红外可燃气体探测器与传统报警器在工作原理方面相差较大，它利用碳氢气体在红外光谱段具有特征吸收峰的原理，对仪器发射端和接收端范围内的工业场所进行可燃气体的检测和报警，其测量的是监测路径上气体浓度的积分，或者说是气体沿线的平均浓度，国内现行的传统点式气体检测的相关标准及检定规程（如GB 12358、JJG693等）并不适合此类仪器。GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》明确提出了“在气候环境或生产环境特殊，需监测的区域开阔的场所，宜选择线型可燃气体及有毒气体探测器。在特别气候环境或生产环境，如雾、雨、雪、太阳直射或反射、高速气流、湿度、腐蚀性气体、烟雾、振动、机械震荡、高（低）温环境，当需监测的区域是开阔的场所，如生产装置周边、装置通道、装置罐区、大型仓库、装卸区、管廊，宜选择线型可燃气体及有毒气体探测器。” 到目前，我国计量领域还没有制定针对开路式红外可燃气体探测器方面的检定规程或校准规范，导致此类气体检测报警仪器的检定、校准工作因缺乏依据而难以正常开展，继而影响了仪器检测数据的准确性和可靠性，带来很大的安全隐患。随着开路式可燃气体检测技术的迅速发展和国家对安全环保的日趋重视，开路式红外可燃气体探测器的应用日趋广泛，数量急剧增加，其检定或校准问题也被提到计量管理工作的议事日程，相应校准规范的制定也是非常必要和紧迫的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 开路式红外可燃气体探测器的应用非常广泛，典型如高风险、恶劣天气的油气采钻设施，LPG装卸码头，可燃气体泄漏风险较高的炼化厂、天然气净化处理装置，以及存在可燃性气体的化工厂、罐区、围堰等。另外，如煤气化生产、烟道、尾气排放、HVAC通风区域、汽车喷涂车间、天然气矿井生产、输送现场等管道或相对密闭的空间内也有较多的应用。目前，开路式红外可燃气体探测器在石油化工、天然气化工等领域都进行了大量的应用，如海上油气平台、天然气接收站、管道储运等。随着开路式红外可燃气体检测技术的持续发展，其应用会更加广泛，相应的校准规范是确保开路式红外可燃气体探测器检测结果准确可靠的保障，它的建立将具有较好的社会效益和推广应用前景。 - 查新结果； 查找文献，国内尚未颁布开路式红外可燃气体探测器计量检定规程和校准规范。 GB/T 20936.4-2017《爆炸性环境用气体探测器 第4部分：开放路径可燃气体探测器性能要求》规定的是危险场所、非危险场所用的开放路径可燃气体探测器性能要求，属于仪器的设计、开发领域，而本规范应用于计量领域。 GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》该标准适用于石油化工新建、扩建工程中可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计和安装，属于仪器的设计、开发领域，而本规范应用于计量领域。 GB15322.4-2019《可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》规定的是可燃气体探测器的安装使用的技术特性，属于仪器的设计、安装领域，而本规范应用于计量领域。 GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》主要介绍了红外光谱仪的分析方法，而本规范针对的是开路式红外可燃气体探测器的校准方法，针对的仪器原理不同。 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》是针对催化燃烧型、红外吸收型、热导型等原理的闭路式点式仪器，不适用于开路式红外可燃气体探测器的校准。 JJG635-2011《一氧化碳二氧化碳红外气体分析器检定规程》检定对象是一氧化碳二氧化碳红外气体分析器，属于点式仪器，不适用于开路式红外可燃气体探测器的校准。 JJG1138-2017《煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程》检定对象是非色散红外光谱吸收原理的煤矿用甲烷传感器，不适用于开路式红外可燃气体探测器。 SY6503-2016《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》针对于可燃气体检测点的布置及设备的选用、安装、检查、维护及报废等基本要求，属于仪器的设计、安装领域，而本规范应用于计量领域。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本规范适用于量程（0～5）LEL·m和（0～5000）ppm·m 的开路式红外可燃气体探测器的校准(收发一体式和对射式)，其他相似原理和用途的仪器校准可参照本规范。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以Ultima OPIR-5型、Safeye-Q900型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; 最大允许误差：±5%FS. 2; 重复性; ≤1%. 3; 响应时间/s; ≤3. 4; 漂移; 零点漂移; ±1%FS. 量程漂移; ±1%FS. - 主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 响应时间; 电子计时器或秒表：(0.1～999)s，分度值0.01s. 2; 示值误差、重复性、零点漂移、量程漂移; 洁净空气； 空气中甲烷标准气体，扩展不确定度不大于2%（k=2）. - 简要描述主要计量项目的技术原理。 校准规范的技术关键是如何确保测量的量值溯源。开路式红外可燃气体探测器不是以准确测量某一点的可燃气体浓度为目的，而是主要用来监测整个光路上可燃气体的泄漏范围和扩散程度，其测量单位一般为(LEL·m)。根据开路式红外可燃气体探测器这一原理特性，拟采用标准气体浓度(LEL)以及标准长度(m)两个要素相结合的方式, 制作出一套具备特定标准值(LEL·m)的标准气筒。气筒的长度为已知的标准值，两端由高透过率的透明石英玻璃封堵，然后把甲烷、丁烷等已知浓度的可燃气体标准物质注入标准气筒内, 确保气体完全充满气筒后对气体进口和出口进行密封, 避免标准气体逸出。标准气筒采用的可燃气体标准物质属于国家标准物质, 气筒的实际长度可以通过溯源获得量值, 因此标准气筒的标准值具有可溯源性, 这样也就确保了开路式红外可燃气体探测器校准的计量溯源性。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》针对的是闭路式的点式仪器，采用标准气体直通的校准方法，而本规范针对的是开路式的线式仪器，采用的是标准气筒与标准气体相结合的校准方法。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。