ICS 91.040.01

CCS  P33

DB32

江苏省地方标准

DB32/ TJXXX—2021

既有建筑绿色化改造技术规程

Technical specification for green retrofitting

of existing buildings

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局江苏省住房和城乡建设厅  发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	2

5　评估与策划	2

5.1　一般规定	2

5.2　改造前评估	3

5.3　改造策划	5

6　绿色化改造技术	6

6.1　一般规定	6

6.2　场地与室外环境	6

6.3　建筑与室内环境	8

6.4　结构与材料	8

6.5　暖通空调	10

6.6　给水排水	11

6.7　电气	12

7　实施与后评估	14

7.1　一般规定	14

7.2　施工与验收	14

7.3　运行与后评估	14

前  言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：江苏丰彩节能科技有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、康博达建设科技集团有限公司、通州建总集团有限公司、南京安居保障房建设发展有限公司、南京建丰绿建节能咨询评估有限公司。

本规程主要起草人：沈志明，朱灿银，朱殿奎，卢立群，曹静，田炜，陈新喜，周炳高,倪江勇，刘建石，王宁，季峰，宣云干，陈重，蔡小龙，李钟，成维川。

既有建筑绿色化改造技术规程

- 范围

本标准规定了既有建筑绿色化改造技术的基本规定、评估与策划、绿色化改造技术和实施与后评估等内容。

本规程适用于江苏省既有民用建筑绿色化改造项目的实施，既有工业建筑民用化的绿色改造可以根据实际情况，参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50378 绿色建筑评价标准

GBT 51141 既有建筑绿色改造评价标准

GB 50189 公共建筑节能设计标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

既有建筑 existing buildings

已建成使用的建筑。

绿色化改造 green retrofitting

以改善建筑室内外环境、提升建筑综合性能、满足建筑使用者身心健康需求为目的，采用适宜的绿色技术措施，对既有建筑进行维护、加固、更新和提升的活动。

改造前评估 pre-assessment for retrofitting

通过现场调查和检测、资料审阅、软件模拟等方法对既有建筑现状进行检测、评估的活动。

改造策划 retrofitting planning

依据改造前评估结论，结合业主改造意愿，研究确定既有建筑绿色化改造模式、改造目标及技术路线等活动。

改造后评估 post-assessment for retrofitting

既有建筑绿色化改造后，对单项改造措施效果和综合性能进行检测、评估的活动。

综合效能调试 commissioning

通过对建筑设备系统的调试验证、性能测试验证、季节性工况验证和综合效果验收，制定使用策略，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

- 基本规定

  - 既有建筑绿色化改造应综合考虑项目现状、改造模式、功能需求等因素，进行改造前评估、改造策划，并对改造效果进行改造后评估。

  - 既有建筑绿色化改造前应收集竣工图纸、工程验收资料、前期使用情况和改造情况等各项有关资料。

  - 既有建筑绿色化改造根据改造难易和投资力度，相关专业改造内容分为基础项、完善项和提升项三项。实施绿色化改造时，可根据实际改造需求、投资量和实际条件许可，分专业分项改造，基础项内容宜全部改造。

  - 既有建筑绿色化改造前应进行可靠性、安全性鉴定，并符合以下要求：

    - 对既有建筑进行可靠性鉴定，C级建筑或构件应进行加固处理后进行绿色化改造，D级建筑或构件应进行加固处理；

    - 对涉及改造的主体结构进行安全性鉴定并进行改造安全性评价；

    - 对涉及改造的非主体结构进行改造安全性评价。

  - 既有建筑绿色化改造不得采用国家和地方建设主管部门明令禁止和淘汰的设备、产品和材料，同时应充分考虑既有建筑因绿色化改造而拆除的废旧材料的综合再利用。

  - 既有建筑绿色化改造过程中涉及到消防、安全等的内容应依据相关标准的规定进行实施。

  - 既有建筑绿色化改造工程竣工投入运行后，应结合效能调适工作同步开展改造后评估，判定绿色改造化是否达到预期效果。

- 评估与策划

  - 一般规定

    - 改造前评估应根据改造需求，按照相关专业开展局部或全面评估，主要包括场地与室外环境、建筑与室内环境、结构与材料、暖通空调、给水排水和电气等。

    - 既有建筑绿色化改造前评估宜通过现场查勘、问卷调研、资料查阅、现场检测、软件模拟等方法，确定建筑现状及运行效果。

    - 既有建筑绿色化改造前评估应出具评估报告。

    - 在进行评估的基础上绿色化改造策划应明确项目定位，确定绿色化改造总体目标和分项目标、对应的技术策略、综合效益分析，并编制绿色化改造策划书。

  - 改造前评估

    - 场地与室外环境

- 既有建筑场地安全性的评估应包括下列内容：

  - 场地安全性及稳定性情况，包括自然灾害和地质灾害影响，场地及周边存在的危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射、污染土壤等的现状；

  - 场地内是否存在污染物超标排放的情况。

- 既有建筑场地与室外环境现状评估应包括下列内容:

  - 场地环境，包括场地标高、绿地、道路、既有构筑物、构件、设施和管线等现状；

  - 建筑环境，包括建筑室外日照、风、声环境质量；

  - 场地交通及停车设施，包括场地内车行、人行路线、机动车和非机动车停车设施的设置等；

  - 场地绿化用地，包括场地内绿地率、集中绿化的现状，复层绿化的布置等；

  - 场地雨水控制利用情况，是否存在内涝；

  - 地下空间利用现状；

  - 场地无障碍设施现状；

  - 建筑与周边相邻建筑的防火间距、消防车道、消防救援场地及室外消防设施现状等。

    - 建筑与室内环境

- 既有建筑功能的评估应包括下列内容:

  - 建筑功能空间的分布和利用情况；

  - 室内无障碍设施情况及与室外场地无障碍通道联通情况；

  - 建筑室内采光通风情况；

  - 建筑构件隔声情况；

  - 地下空间利用现状；

  - 地下室、外墙、室内、屋面防水安全性及可靠性。

- 既有建筑围护结构热工性能的评估应包括下列内容:

  - 外墙构造形式与传热系数、热工缺陷；

  - 屋面构造形式及传热系数；

  - 外窗、透光幕墙、屋顶透光部分传热系数、太阳得热系数/遮阳系数及气密性。

- 既有建筑加装电梯可行性的评估应包括下列内容:

  - 建筑使用者改造意愿调研；

  - 加装电梯对建筑结构、消防、日照、楼间距、外部使用空间等的影响；

  - 既有建筑场地的供电资源条件。

    - 结构与材料

- 既有建筑绿色化改造应进行结构构件和非结构构件安全状况调查。

- 既有建筑绿色化改造应进行结构耐久性评估，包括下列内容：

  - 既有建筑物所处工作环境；

  - 结构构件材料的耐久性。

    - 暖通空调

- 既有建筑通风空调系统的评估包括下列内容

  - 暖通空调系统基本信息，包括冷热源系统、输配系统及末端系统的形式、通风系统形式、系统使用年限及运行现状、管道使用状况、设备能效、自控系统配置及运行情况、维保记录、调节控制策略，以及不同空调区域业态、每日空调运行时段及时长等；

  - 暖通空调系统实施与运行状况，包括冷热源机组能效比、空调系统能效比、冷热源供回水温度、供水量、运行效率，风机单位风量耗功率、冷热水系统输送能效比，冷却水系统冷却效果，末端设备的送风量和送风参数，通风系统的送/排风量等；

  - 节能运行措施，包括系统节能运行策略、能量回收装置设置、管道保温性能、分项计量设置、能耗管理系统设置等；

  - 通风空调系统能源耗量，包括建筑总用电量，冷热源设备用电量、输送设备用电量、末端设备用电量，燃料消耗量等。

- 既有建筑可再生能源利用情况的评估包括下列内容：

  - 太阳能热水系统类型、集热器类型、集热器面积、贮水箱容积、辅助热源类型及容量等；

  - 太阳能光伏系统类型，主要设备、部件的设置和技术参数，电能计量装置的设置情况等；

  - 地源热泵系统的系统类型、热泵机组性能参数、地源换热器形式及数量等，地源热泵系统地源侧、机组用户侧进出水温、水流量等；

  - 其他可再生能源利用系统的类型、性能参数及运行参数。

- 既有建筑内热湿环境与空气品质的评估应包括下列内容：

  - 室内热湿环境，包括室内空气温度、室内空气相对湿度、外围护结构内表面温度、建筑室内通风状况、室内热湿环境的主观感受等；

  - 室内空气品质，是否有净化处理措施。

    - 给水排水

- 给水排水系统的评估主要包括下列内容：

  - 供水系统设置和运行合理性，包括供水方式、供水系统分区、供水管网水质、末端用水压力、是否充分利用市政水压、是否雨污分流等；

  - 管道使用年限和运行使用情况、供水管网管材、管件及管网漏损现状等；

  - 用水计量装置设置情况、建筑用水量（用水指标）及不同用途比例等情况；

  - 热水系统设置合理性，包括用水品质、系统循环和管道保温情况、热水锅炉形式和能效等级等；

  - 排水系统的设置合理性和使用现状，包括雨污水是否分流排放、排水管是否有堵塞渗漏现象、是否有污水反溢等；

  - 给水排水系统隔声减振措施的设置合理性，包括设备是否存在噪声振动干扰、给水排水管道水流声是否存在对噪声敏感房间的干扰等。

- 用水器具与设备的评估主要包括卫生器具、循环或加压水泵、绿化灌溉用水、空调冷却水4项，具体内容如下：

  - 各类卫生器具的使用年限、完好程度、数量、用水效率等级、节水器具使用比例等；

  - 循环或加压水泵使用年限、额定参数、运行状况、能效状况等；

  - 绿化灌溉方式、绿化灌溉设备及运行情况、绿化灌溉自动控制系统及用水量；

  - 空调冷却水补水量、冷却塔蒸发耗水量、冷却水水质。

- 非传统水源利用的评估应主要包括非传统水源利用、景观水体等两项，具体内容如下：

  - 非传统水源利用，包括是否采用非传统水源，非传统水源类型、用途、水平衡情况、利用率、水处理工艺、出水水质等；

  - 景观水体补水水源、补水量、处理工艺、水质等。

    - 电气

- 既有建筑供配电系统的评估主要包括下列内容：

  - 供配电系统的电源形式、负荷容量及配电方式；

  - 用电分项计量设置及电能数据采集、统计和存储现状；

  - 电能质量，主要包括电压偏差、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流等；

  - 无功补偿；

  - 自备电源设置及可再生能源发电情况。

- 既有建筑电气设备系统的评估主要包括下列内容：

  - 变压器台数、装机容量及负载率；

  - 电动机的功率、控制和启动方式；测量和计量等主要仪表设备的参数；

  - 电梯及自动扶梯的主要技术参数及控制方式。

  - 建筑内配电形式和线路状况。

- 既有建筑照明系统的评估主要包括下列内容：

  - 光源种类及照明方式；

  - 灯具及电器辅件的类型；

  - 照明数量及质量，主要包括照度、照明功率密度、均匀度，核查显色指数、色温和眩光；

  - 照明控制方式；

  - 有效利用自然光情况。

- 既有建筑能耗计量及智能化系统的评估主要包括下列内容：

  - 能耗监测管理系统的功能和能耗计量装置设置的合理性；

  - 智能化系统的配置情况；

  - 电梯智能化控制措施，即是否采用电梯群控、扶梯感应启停及变频等自动控制措施；

  - 大功率机电设备控制措施。

  - 改造策划

    - 绿色化改造策划书应包括下列内容：

- 目标设定与前期调研；

- 目标分析与项目定位；

- 绿色化改造实施策略；

- 技术经济可行性分析。

    - 目标设定与前期调研应包括总体目标、场地分析、资源评估、市场分析、社会环境分析和同类项目案例分析，并符合下列规定：

- 总体目标围绕改善建筑室内外环境、提升建筑综合性能、满足建筑使用者身心健康需求等方面的绿色综合性能进行设定；

- 场地分析应包括项目的地理位置、场地生态环境、场地气候环境、地形地貌、场地周边环境、道路交通和市政基础设施等；

- 资源评估应包括项目可利用的各种能源、水资源、材料资源等；

- 市场分析应包括项目的功能要求、市场需求、使用模式、技术条件等；

- 社会环境分析应包括区域资源、人文环境和生活质量、区域经济水平与发展空间、周边公众的意见与建议、所在区域的激励政策情况等。

    - 目标分析与项目定位应包括下列内容：

- 分析项目的自身特点和要求；

- 确定分项目标、可实施的技术路线及相应的指标要求。

    - 技术经济可行性分析要求应包括下列内容：

- 技术可行性分析；

- 经济效益、环境效益与社会效益分析；

- 风险分析评估。

    - 绿色化改造实施策略应优先考虑下列内容：

- 涉及使用者的安全性、健康性、功能性的改造和优化内容；

- 涉及正在使用国家已淘汰禁限材料和设备的，并有改造提升空间的内容；

- 涉及符合建筑使用特点的低成本改造技术应用的内容。

    - 既有建筑绿色化改造策划方案应充分挖掘现有设备或系统的应用潜力，并应在现有设备或系统不适宜继续使用时，再进行局部或整体改造更换。

- 绿色化改造技术

  - 一般规定

    - 既有建筑绿色化改造应符合城市规划要求，历史建筑和历史文化街区内的既有建筑绿色化改造应符合国家和江苏省有关历史文化保护的规定。

    - 既有建筑绿色化改造应根据根据项目特点按专业分为基础项、完善项和提升项。改造时应根据既有建筑根据自身条件、因地制宜的进行绿色化改造技术选择。

    - 既有建筑绿色化改造应满足国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低现有建筑及周边建筑的日照水平。

    - 既有建筑绿色改造应保护既有建筑的周边生态环境，合理利用既有构筑物、构件和设施。

    - 既有建筑绿色改造应充分利用原有结构构件，避免不必要的拆除或更换。

    - 对空调系统进行改造设计时，应按照国家和江苏省有关节能设计标准要求重新进行逐时动态负荷计算。对于仅采用房间空气调节器的房间，可不进行逐项逐时的冷负荷计算。

  - 场地与室外环境

    - 基础项

- 既有建筑场地在进行综合整治和景观改造时，应根据场地实际条件采取下列措施：

  - 保护和修复场地内的原有植被；

  - 利用场地边角、闲散地点合理增加绿地面积；

  - 采用乔、灌、草结合的复层绿化，合理增加植物种类；

  - 道路、广场、室外停车场周边宜种植具有遮阴效果的乔木；

  - 小面积绿地宜整合成集中公共绿地；

  - 如场地有风环境问题，可采取微地形、种植乔木、设置构筑物等措施改善建筑室外风环境。

- 既有居住小区进行绿色化改造时，应根据现场实际情况增设室外运动场地、儿童活动场地、休闲交流空间，配置公共服务设施，满足小区生活配套及居民室外活动的需要，有条件时应增设健身步道。

- 场地内的非机动车停车场地和停车设施应布置合理、方便快捷、设施完备，并采取下列措施：

  - 在不影响室外居住环境的前提下，可利用非机动车道旁的空地加建非机动车场（棚），设置遮阳防雨措施；

  - 应增设电动车集中充电设施。

- 应按照《江苏省城乡生活垃圾治理工作实施方案》的要求配设生活垃圾分类投放点，设置垃圾分类收集容器。

- 应根据项目实际情况增加引导标识系统、安全防护的警示标识系统、说明类标识系统，并采取下列措施：

  - 应完善和规范住区平面图、公共服务引导牌、道路引导指示牌、楼栋号、单元牌、门牌号等标识；

  - 在公共服务设施旁增加必要的说明类标识便于儿童、老年人使用；

  - 在人员流动大的公共场所，青少年和儿童活动场所，湿滑及危险部位应设置警示标识。

- 场地活动区域应有充足的照明，照明的最小水平照度、最小垂直照度、最小半柱面照度和一般显色指数应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

    - 完善项

- 场地内管线改造应符合以下规定：

  - 严禁电力、通信、有线电视等线缆裸露敷设，楼层、单元、楼栋之间不应存在飞线，场地管线宜下地，提倡使用共同沟，不能下地的管线应有序化布置；

  - 场地管线应和城市市政管网衔接，一次不能到位时，应预留埋设位置；

  - 管线下地应综合考虑场地条件，并满足地面交通工具承载力和绿化景观要求。

- 场地交通设计应统筹规划、优化配置，满足交通和消防需求，并采取下列措施：

  - 宜采取改造路网、调整路宽、增设人行道、修整路面、调整出入口等措施；

  - 有条件的可设置自行车专用道。

- 场地内的机动车停车场地和停车设施应布置合理、方便快捷，应采取以下措施：

  - 根据机动车使用性质及车辆种类进行合理分区，不应挤占步行空间及活动场所，有条件的可采用地下停车库、立体停车库等方式；

  - 通过统一规划、区域平衡等方式，合理增加停车位；

  - 应在场地内设置电动汽车充电设施，或预留电动汽车充电的条件；

  - 宜合理增加无障碍汽车停车位。

- 应按《无障碍设计规范》GB 50763完善场地内无障碍设施。

- 在住区主要出入口、集中活动场地等处应设置文化宣传栏、便民信息发布栏、电子显示屏等设施。

- 应在公共服务配套场所增设智能快递柜设施，满足住户邮件与快递的接收。

- 应根据室外场地情况合理布置吸烟区：

  - 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m；

  - 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置带烟头收集的垃圾筒；

  - 从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。

    - 提升项

- 既有建筑居住区或建筑群环境进行绿色化改造时，宜采取下列措施：

  - 场地铺装宜采用浅色、反射率为0.3～0.5的材料；

  - 停车场、人行道和广场宜布置乔木遮阴。

- 在结构荷载允许的情况下上人屋顶设宜置屋顶绿化。

- 既有建筑绿色化改造应合理利用地下空间。

- 机动车停车设施应根据实际情况采取以下管理措施：

  - 采用错时停车方式对外开放；

  - 宜设置停车库(场)智能管理系统。

- 住区内重要活动区域及景观节点周边适度增设文化景观小品等相关设施，并具备夜间景观亮化条件。

- 场地内部或周边存在超过标准的噪声源的，应进行降噪处理，改善场地声环境。

  - 建筑与室内环境

    - 基础项

- 既有建筑立面改造设计中应综合考虑墙面管线和建筑附属物等对建筑立面风格、效果的影响，进行管线统筹归置、空调集中遮蔽，便于后续管理和维护。

- 当建筑物存在屋面、外墙渗漏等质量问题，应按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53的有关规定进行修缮，根据建筑功能和类别、防水等级和设防要求、渗漏原因等因素综合制定防水设置与修缮方案。

- 建筑出入口、阳台、空调集中归置区的下方等区域应设置合理的防坠落缓冲和隔离区，宜结合景观统一设计。

- 应对不符合建筑防火和消防要求的现有消防设施进行增设、整改和修复。

- 卫生间、浴室等有水房间墙、地面应做防水层，墙面、顶棚均应做防潮处理。

    - 完善项

- 未配套电梯的老旧建筑宜加装电梯。

- 住宅单元门和楼道部位出新时应整修或更换破损的单元门门体、公共楼梯踏步和扶手。

- 室内主要功能区应采取隔声降噪措施。。

    - 提升项

- 既有建筑进行围护结构改造时，应优先选择对室内热环境影响大、节能效果好的屋面、外窗等进行节能改造。

- 既有建筑绿色化改造应满足建筑的自然通风的要求，室内无法形成流畅的通风路径时，宜设置辅助通风装置以加强建筑的自然通风性能。

- 既有建筑绿色化改造应充分利用天然采光，对天然采光不足的建筑空间，应采取相关技术措施增加天然采光，同时应考虑建筑外窗的视野效果。

- 建筑围护结构的空气声隔声性能及楼板的撞击声隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118要求。

- 建筑功能改造提升时，应改善原有建筑的功能和空间，优化建筑的功能布局，保证建筑内部交通流线顺畅，提高空间利用率。

- 有适老化改造需求的，应对建筑出入口、公用走廊和楼梯间、室内空间等区域开展相关改造。

  - 结构与材料

    - 基础项

- 既有建筑改造涉及主体和承重结构改动或大幅度增加荷载时，应对既有建筑结构安全性进行评估或鉴定。

- 建筑外立面改造时应对建筑外立面、装饰物、外挂物以及建筑外挑结构、檐口、平顶等有损坏或存在坠落风险构件应进行安全排查，不满足安全要求的连接应进行更换或增设防护措施。

- 对于检测或评估不符合继续使用要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等易倒塌伤人的非结构构件，应予以拆除、降低其高度或必要的加固。对作为建筑遗迹进行保留展示的非结构构件，应采取保证安全的专门措施。

- 既有建筑绿色化改造应合理采用高强度结构材料，并符合下列规定：

  - 新增材料类型与原结构相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际材料等级。

  - 新增混凝土强度等级应与建筑结构的受力需要相适应。高层混凝土结构建筑新增墙、柱及大跨度水平构件，应采用高强等级要求混凝土，减少构件截面尺寸和混凝土用量，增加使用空间。现浇混凝土应全部采用预拌混凝土，建筑砂浆应全部采用预拌砂浆。

  - 新增混凝土构件纵向受力钢筋应采用不低于400MPa的热轧带肋钢筋或预应力筋。

  - 在满足刚度及构造要求的前提下，新增钢结构宜选用Q355及以上高强钢材。

- 应优先采用环保性和耐久性好的结构材料、结构加固材料和防护材料，并符合下列规定：

  - 结构加固采用的胶粘剂环保性能应符合现行相关标准的规定；

  - 结构加固用胶粘剂或聚合物砂浆耐久性应符合现行相关标准的规定；

  - 结构防护材料的选择应符合现行相关标准的规定。

- 既有建筑绿色化改造应采用简约化、功能化、轻量化装修，减少使用重质装修材料，并符合下列规定：

  - 新增围护墙和分隔墙应采用轻质材料；

  - 宜选用工厂化生产的装修部件和部品。

    - 完善项

- 新增非承重预制构件设计应符合下列规定：

  - 与支承结构之间宜采用柔性连接方式；

  - 在框架内镶嵌或采用焊接连接时，应考虑其对框架侧向刚度的影响；

  - 外挂墙板与主体结构的连接构造应具有适应主体结构的变形能力。

- 在保证使用安全性和耐久性前提下，新增材料应优先采用可再利用材料、可再循环材料和利废建材。

- 加装电梯结构改造可选用钢结构、混凝土结构或砌体结构，连接形式可选用与既有建筑结构脱开或相连，并应符合下列规定：

  - 与既有建筑结构相连接时应进行安全性和抗震鉴定，并考虑连接变形协调及对主体结构的影响；

  - 加装电梯的建筑为砌体结构且当结构整体性不满足鉴定要求时，可采用外加圈梁、构造柱等方法进行加固；

  - 需对既有建筑承重墙体作局部开洞处理时，应对原结构的相关部分作局部承载能力验算，并应采取相应抗震措施；

  - 当构件的支撑长度不满足要求或连接不牢固时，可增设支托或采取加强连接的措施；

  - 应采用高强度结构材料，新增混凝土构件纵向受力钢筋应采用不低于400 MPa 的热轧带肋钢筋或预应力筋。

- 新增结构构件宜合理采用耐久性能好的、工业化生产水平高、便于更换的构件。

- 既有建筑的结构改造时，应着重提高结构的整体性能，合理优化既有结构改造方案，或采用隔震和消能减震技术合理提高建筑的抗震性能。

- 公共建筑屋面结构改造设置采光天窗时，宜采用钢结构、铝合金结构或张拉结构等轻质结构体系。

    - 提升项

- 既有建筑改造进行室内空间和功能调整的，调整后的整体布局应符合建筑使用特性，满足建筑荷载均衡的需求。

- 结构加固宜采用模板使用少、体积增加小的加固技术。

- 当既有建筑改造荷载增加需要处理基础时，应考虑充分发挥原有基础的承载能力，尽量减少基础加固量，多采用提高上部结构抵抗不均匀承载能力的措施，以弥补地基基础承载力的不足和缺陷。对于增层结构，当基础不能满足承载力要求时，应结合原有基础的形式采取相应的技术措施。

- 增层改造时应根据原结构形式通过方案比选确定增层方式。

- 新增外遮阳、太阳能热水系统、太阳能光伏系统、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构改造协同设计、统一施工，并应具备安装、检修与维护条件。

- 宜优先采用绿色建材产品。

  - 暖通空调

    - 基础项

- 采用集中空调的建筑应结合控制系统改造对系统运行进行优化，应采取下列措施：

  - 对于冷热负荷随季节或使用情况变化较大的系统，在确保系统运行安全可靠的前提下，可通过增设变速控制系统，将定流量系统改造为变流量系统；

  - 冷水机组出水或回水温度应根据建筑实际负荷的变化进行设定，并结合控制系统的改造实现出水温度自动控制；

  - 集中供热系统应设置根据室外温度变化自动调节供热量的装置；

  - 对于全空气空调系统，应采取过渡季全新风或可调新风比的运行方式；

  - 宜根据冷却塔的出水温度，合理调整冷却塔运行台数或风机转速；

  - 对于过渡季节或冬季存在供冷需求的建筑，宜在保证安全运行的条件下，宜加大新风利用或采用冷却塔供冷的方式。

- 在人员密度较大或室内空气品质要求较高的主要功能区域，宜对CO2浓度进行数据采集、分析，并与通风空调系统联动，使CO2浓度满足卫生标准的要求。

- 地下车库应设置与排风设备联动的CO浓度监测装置。

- 居民厨房油烟通过外墙直排至室外的排气管道，应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件和措施。

- 应对设备系统消声隔振措施进行完善，并采取以下措施：

  - 靠近通风、空气调节与制冷机房，且声环境要求较高的房间，应采用密封门窗、堵塞空洞和设置隔振器，辅以降低声源噪声的吸声措施满足环境噪声标准；

  - 暴露在室外的冷却塔、空气源冷（热）水机组等，应通过在其进、排风口设置消声设备，或在其周围设置隔声屏障等措施达到环境噪声要求。

- 暖通空调系统应按冷热源、输配系统等设置独立分项用能计量，或按付费单元、管理单元等设置用能计量装置。

    - 完善项

- 空调系统改造应合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定并实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，改造后空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)和空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定；其运行效率应满足现行国家标准《空气调节系统经济运行》GB/T 17981的规定。

- 水系统耗电输热（冷）比不满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189相关规定时，应合理增设变频装置，提高水泵的实际运行效率。

- 空调水系统应进行水力平衡调试，当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15％时，应采取下列水力平衡措施：

  - 优先调整水系统不平衡管路的管路布置或管径；

  - 在管路调整仍不能满足水力平衡时可设置电动平衡阀。

- 建筑屋面、周边场地等位置条件允许时，应合理增设可再生能源利用系为建筑空调提供冷热量。

- 空气质量监控系统宜实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，其限量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

    - 提升项

- 存在生活热水、空调再热等稳定热需求时，宜回收制冷机组冷凝热、锅炉烟气余热来满足热需求，燃气锅炉烟气余热回收可结合低氮改造同步进行。

- 回收利用排风冷(热)量应进行技术经济比较，并应符合下列规定：

  - 设有集中排风的空调通风系统，宜增设空气-空气能量回收装置；

  - 进行供暖空调但未设置集中新风、排风系统的主要功能房间，宜增设带热回收功能的双向换气装置；

  - 当排风中污染物浓度较大或污染物种类对人体有害时，宜采用不产生新排风交叉污染的热回收装置。

- 通风空调系统应根据不同类型民用建筑室内环境的要求设置空气净化装置，降低室内空气的主要污染物浓度，并符合下列规定：

  - 医院等卫生要求较高的空调系统应采用同时具有除尘、杀菌、除味功能的空气净化装置；

  - 人流量较大的公共场所空调系统应采用除尘、杀菌功能的空气净化装置；

  - 对于净化要求高且经济条件许可时，可在组合空调机组或风机盘管机组出风口处安装空气净化装置；

  - 空气净化装置不应产生新的污染且应有检查口便于日常维护。

- 存在峰谷电价差的地区，宜在技术经济比较后合理增设蓄冷蓄热装置。

  - 给水排水

    - 基础项

- 给水排水系统的水质、水量、水压应满足建筑用水的要求，进行给水系统整体改造或管网局部改造时，应采取减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不应大于0.2MPa，且不应小于用水器具要求的最低工作压力。

- 管道、设备存在噪声超标和扰民情况时，应采取有效的隔振降噪措施。

- 给排水管道、设备、设施应设置明确、清晰的永久性标识。

- 既有建筑每个计量单元和公共部位的景观、灌溉等不同用途的供水均应设置计量水表；公共建筑应对不同用途和不同付费单位的供水设置计量水表。

- 公共建筑现有卫生器具不满足国家现行标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870及《节水型生活用水器具》CJ/T 164的要求时，应更换成节水器具，其用水效率等级应达到2级及以上。

    - 完善项

- 居住建筑改造时，应根据现场实际情况和居民意愿统一安装太阳能热水系统或预留安装位置。有热水供应需求的学校、医院、宾馆、体育馆等公共建筑改造时，应合理采用太阳能热水供应系统或空气源热泵热水系统。

- 宜根据场地实际情况完善雨污分流系统；宜对阳台类（包括连廊、消防通道等）污废水系统进行改造，阳台污废水与屋顶落水管实行分离设置，确保做到雨污完全分流；宜根据场地实际情况构建雨污分流系统。

- 既有建筑绿色化改造时，宜合理采用海绵措施：

  - 结合景观优化进行绿色雨水基础设施改造，宜利用下凹式绿地、雨水花园、树池、雨水塘、景观水体调蓄雨水；

  - 地面铺装宜采用透水铺装；

  - 结合场地条件对雨水进行收集回用，回用的雨水用于场地内绿化灌溉、道路冲洗、景观补水等。

- 设有景观水体的项目，应采取合理措施保障水质及水量安全。

    - 提升项

- 空调冷却水系统应合理采用下列节水技术：

  - 循环冷却水系统应设置水处理措施；

  - 采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。

- 宜按水平衡测试的要求，设置分级计量水表。

- 绿化灌溉宜采用节水灌溉系统，宜采用湿度传感器或根据气候变化调节的控制器。

- 景观水体用水、绿化用水、车辆冲洗用水、道路浇洒用水、冲厕用水、冷却水补水等不与人体接触的生活用水，宜采用市政再生水、雨水、建筑中水等非传统水源，且水质应达到国家现行有关标准的要求。有条件时应优先使用市政再生水。

- 宜设置水质在线监测系统及排水水质监测井，记录并保存水质监测结果。

  - 电气

    - 基础项

- 既有建筑电气管线超过使用年限或明显老化的，应结合线路整治要求同步进行线路改造。

- 供配电系统改造设计应符合下列规定：

  - 应对供配电系统的容量、供电线缆截面和保护电器的动作特性按改造目标参数重新进行校验，更换既有配电回路保护开关或调整既有配电回路保护开关的整定值，完善保护的各级选择性配合，并适当预留远期发展容量，满足供电可靠性；

  - 应对变压器台数和容量配置进行经济性分析，使其能与改造后的供配电系统的多种运行方式相适应；

  - 应根据对供电可靠性的要求及中断供电对人身安全、经济损失所造成的影响程度对用电负荷进行重新分级和调整供配电系统。

  - 照明配电系统应满足国家标准《建筑室内照明设计标准》GB 50034要求，插座回路应设置剩余电流动作保护装置，动作电流30mA。

- 既有建筑照明改造应合理选用节能控制措施。

- 照明系统改造后的照度、照度均匀度、显色指数、眩光等指标应符合国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

- 既有建筑出入口、楼栋单元门、地下停车场与楼内通道门处应设置门禁系统，并与安防系统联动。

- 设置集中空调或供暖的公建建筑应设置能耗监测管理系统，能耗监测系统应满足以下要求：

  - 应以安全性、稳定性、可比性、开放性为原则；

  - 具有能耗数据监测与分析、预警与预报、能耗数据统计报表、能耗信息发布、能耗数据查询等基本功能；

  - 数据格式与内容可以支持能源消费统计、能源审计、能耗和水耗限额管理；

  - 分项计量数据可通过网络上传到该建筑的管理部门。

    - 完善项

- 有适老改造需求的，室内空间改造宜满足如下要求：

  - 住宅卧室、起居室和公共建筑的廊道宜设置双控开关两地控制或遥控开关，开关宜选取带着夜间指示灯的宽板开关。

  - 卧室至卫生间的走到走道墙面距地面0.40m处宜增设嵌装脚灯。

  - 电源插座应采用安全型电源插座。

- 夜景照明改造应设置平时、一般节假日、重大节日三种照明控制模式。

- 智能化改造应结合建筑运行管理需求，进行安防系统的完善更新。

  - 主要出入口宜增设大门、门岗或安装抬杆、电动伸缩门等管理设施。

  - 居住区出入口、主要通道、楼栋单元门处应安装视频安防监控设备，并应接入物业值班室、街道治安或派出所平台。安防监控设施改造应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198和《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定。

  - 更换或维修现有单元入口破旧防盗门，设置门禁对讲系统，有条件时宜与物业或社区联网。

  - 幼儿园、老年人服务点、物业办公管理用房、设备用房等应置安防设施，并应符合现行国家标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741的有关规定。

- 电梯系统应采用下列节能控制措施：

  - 自动扶梯与自动人行梯应采用节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行梯的运行；

  - 电梯应具备探测轿厢内无人时自动降低照度、关闭空调、电气系统休眠等节能控制功能，2台及以上电梯集中布置时应具备电梯群控功能。

- 老旧建筑在进行信息化改造时宜预留5G基站位，有条件的宜同步进行5G基站等配套设施的建设。

    - 提升项

- 供配电系统改造电能质量应符合下列要求：

  - 电源连接点的电压波动和闪变应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB 12326的限值规定；

  - 电源连接点的谐波电压和谐波电流应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的限值规定；

  - 供配电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度应符合现行国家标准《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543的限值规定。

- 供配电系统改造无功补偿应符合下列要求：

  - 供配电系统改造设计中应正确选择电动机、变压器容量，并应降低线路感抗。

  - 宜采用带有串联调谐电抗器的并联电力电容器组作为无功补偿装置；必要时，可采用静止无功补偿装置；单相负荷较多的供电系统，配变电站集中设置的功率因数补偿装置宜采用部分分相无功自动补偿装置。

- 既有建筑改造宜针对建筑运行与管理需要改造或设置智能化系统，并满足《居住区智能化系统配置与技术要求》CJT 174 、《智能建筑设计标准》 GB50314的基本配置要求。

- 宜完善室内应急呼救系统。

- 建筑面积大于2万平方米的公共建筑应加装建筑设备管理系统，对建筑机电设备、可再生能源利用进行测量、监视和控制。

- 电气设备选用应满足如下要求：

  - 配电变压器应选用低损耗型，除功能上有特殊要求的场所以外应选用D/yn11接线组别的三相变压器，变压器宜工作在经济运行范围。

  - 配电变压器能效限定值及节能评价值应符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的规定，经评估可继续利用的变压器不应低于能效3级标准，更换或新增变压器不应低于能效2级标准。

  - 电动机应采用高效节能产品，功率在500kW以上的电动机宜选用中压电动机，其能效应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613 节能评价值的规定。

- 实施与后评估

  - 一般规定

    - 施工单位应按现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905等有关规定，结合改造项目实际情况，编制绿色化改造施工组织设计及专项施工方案，建立健全安全管理体系。

    - 既有建筑绿色化改造完成后，应进行综合效能调适。建筑综合能效调适应由建设方委托专业机构或者自行组建专门机构负责组织实施。综合效能调适完成后，调适机构应提交报告、运行手册和其它相关文件资料。

    - 既有建筑绿色化改造工程竣工后，应结合效能调适工作同步开展改造后评估。

  - 施工与验收

    - 施工单位应结合既有建筑改造现场实际情况，制订有效的施工安全专项措施、防火预案和施工人员职业安全管理计划，落实安全管理责任。

    - 施工单位应按批准的绿色化改造施工组织设计及专项施工方案组织施工，降低对建筑自身、临近建筑及用户影响。

    - 施工过程中应按照绿色施工要求，制定并落实施工废弃物减量化计划及措施，减少固体废弃物的产生。

    - 具备条件的项目可以在设计和施工过程中采用BIM建筑信息模型。

    - 既有建筑绿色化改造工程验收时，各分部和分项工程的工程质量应按现行标准和设计要求进行验收。涉及安全性能提升、节能改造的项目，应按相关规定进行专项验收。

    - 应确保改造设计、施工、调试等技术资料齐全，并移交给业主或者物业管理单位。

  - 运行与后评估

    - 无物业管理单位的既有建筑在改造完成后应根据项目实际情况引入物业管理单位进行专项管理。

    - 物业管理单位应保持建筑公共设施应运行正常，并定期收集运行数据。

    - 既有建筑绿色化改造后应对照绿色化改造策划的改造目标，对绿色化改造方案的实施情况和效果进行总结评价，并选择适宜的评价指标开展相应专项测评和调研评估，评估改造目标的达成情况。

    - 既有建筑绿色化改造后经济性评价主要包括分项改造效益的核定与项目综合效益的评定，并进行项目实施和技术选用的经济性评价。

    - 实施绿色化改造的项目，应组织相关人员通过问卷的形式进行调研，考察既有建筑绿色化改造的实施效果和用户满意度。

    - 具备条件的既有建筑绿色化改造项目，改造后宜按GB/T 51141《既有建筑绿色改造评价标准》或GB/T50378《绿色建筑评价标准》等现行标准进行绿色建筑星级评价。