工程建设强制性国家规范

《煤炭工业矿区辅助设施项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：443828120@qq.com。

通信地址：江苏省南京市浦口区浦东路20号；邮政编码：210031。

2022年6月

目    次

- 总    则 …………………………………………………………………  1

- 基本规定 …………………………………………………………………  2

- 矿区机电设备修理设施 …………………………………………………  3

- 矿区救护设施 ……………………………………………………………  5

- 矿区消防站 ………………………………………………………………  6

- 矿区爆炸物品库 …………………………………………………………  8

附：条文说明 ………………………………………………………………… 17

- 1  总   则

1.0.1  为在煤炭矿区辅助设施建设和运行中保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全、公众利益和公共利益，以及促进能源节约利用、满足经济社会管理基本需要，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2  煤炭矿区辅助设施的规划、设计、施工、验收和运行必须遵守本规范。

1.0.3  本规范是煤炭矿区辅助设施的规划、设计、施工、验收和运行的基本要求。采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，若与本规范的规定不一致时，必须采取合规性判定。

1.0.4  煤炭矿区辅助设施的规划、设计、施工、验收和运行，除应遵守本规范外，尙应遵守国家现行有关规范的规定。

- 2  基本规定

2.0.1  矿区辅助设施选址除应满足《煤炭工业矿区总体规划通用规范》有关规定外，还应避开城镇村庄和基本农田。

2.0.2  矿区辅助设施防洪标准，应符合下列规定：

1  工业场地防洪标准重现期不应低于50年。当观测洪水高于防洪标准重现期时，应按观测洪水规划（设计）；

2  防洪规划（设计）高程应按规划（设计）洪水重现期计算水位（包括壅水和风浪袭击高度）加安全高度确定，安全高度在平原地区应采用0.5 m，山区应采用1.0 m。

2.0.3  矿区辅助设施的建筑设计必须具备地震、气象、近期实测地形图和相应阶段的工程地质、水文地质等原始资料。

2.0.4  矿区辅助设施应根据厂区自然条件中的气象、地质、雷电、暴雨、洪水、地震等情况，预测主要职业安全危险、危害因素，并采取有效的防范措施。

2.0.5  矿区辅助设施建筑标准应按其在生产上的重要性和使用要求区别对待，并应符合下列规定：

1  新建主要建（构）筑物的结构设计工作年限应与矿区的服务年限相适应；

2  改建和扩建厂区的建筑结构，加固改造后的设计工作年限应与改建、扩建后厂区的剩余矿区服务年限相适应。

2.0.6  矿区辅助设施的规划、设计、施工、验收和运行应遵循技术先进、经济合理、安全可靠、节约资源、保护环境的原则。

2.0.7  矿区辅助设施建设项目中的安全设施、环保设施和职业病危害防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.0.8  矿区辅助设施严禁采用国家已公布淘汰的低效、高耗能的技术、工艺、设备及材料。

- 3  矿区机电设备修理设施

3.0.1  厂区化学危险品库、油脂库、氧气瓶库、乙炔瓶库等应布置在厂区最小频率风向的上风侧及边缘地区，且应远离火源。

3.0.2  焊接、除锈、喷漆、锻造等工作场所，应采取防尘防毒综合措施。

3.0.3  矿区机电设备修理设施的污染物必须经处理后达标排放，并应符合下列要求：

1  有毒有害废气应经净化处理后达标排放；

2  散发粉尘的作业区应设置排尘、除尘设施。当采用湿式或干-湿联合式时，必须配置相应的废水处理设施。除尘器排出的干灰应密闭储存。污泥应脱水固化，干灰和污泥的运输和处理应避免二次污染；

3  喷涂作业等使用含挥发性有机物的场所应采用封闭形式，产生的漆雾等挥发性有机物应集中收集并经净化处理后达标排放；

4  含油废水和乳化液废水应分类收集和处理处理满足相关要求后进入厂内污水处理站或当地集中污水处理厂。厂内污废水处理产生的油泥、浮油应回收利用。污水处理后应全部回用；

5  固体废物应采取回收或综合利用措施。暂时不能利用的应设置贮存设施（场所），进行安全分类贮存。贮存时必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。

3.0.4  电修车间电热烘放应有防爆措施；电气试验站应设隔离栏与车间其他部分分隔；高压试验区应另设金属隔离网，并应设信号报警装置。

3.0.5  矿区机电设备修理设施中氧气瓶和乙炔瓶的贮存应符合以下规定：

1  氧气瓶和乙炔瓶不得露天存放，其贮存库房应有良好的通风、降温措施，避免阳光暴晒，存放场所不得堆放其他物品，要有“严禁烟火”标志；

2  乙炔瓶必须竖立放置，严禁卧睡。乙炔瓶贮存库房应配有干粉、二氧化碳灭火器，严禁使用四氯化碳灭火；

3  贮存氧气瓶、乙炔瓶的仓库应安装自动监测和火灾报警系统。

3.0.6  噪声防治工程应对噪声源采取隔声、消声、吸声、隔振等控制措施，厂界噪声应符合表3.0.6的规定。

表3.0.6  厂界环境噪声排放限值[dB(A)]

| 时 段 厂界外声环境功能区别类型 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

4  矿区救护设施

4.0.1  煤炭矿区应设立矿区救护队。矿区救护队是矿区救护指挥中心、演习训练培训中心和应急救援中心。

4.0.2  矿区救护队数量、布局必须满足救护队的驻址至服务矿丼的最远距离，在路况正常、无极端天气、车辆正常行驶等情况下，以行车时间不超过30分钟为限。

4.0.3 矿区救护队的建、构筑物应满足救护队员日常办公、生活、训练等要求，其建设规模指标应符合表4.0.3的规定。

表4.0.3  矿区救护队建设规模指标

| 项目 | 救护大队 （附直属中队） | 中队 （3个小队） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积不得小于（m2） | 2400 | 1300 | 含培训人员宿舍 |
| 占地面积不得大于（m2） | 15000 | 5000 | 含培训场地 |

4.0.4  矿区救护队氧气充填室应符合下列要求：

1  室内应当使用防爆设施；

2  严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品；

3  氧气瓶空瓶和实瓶分别存放，挂牌管理。

4.0.5  矿区救护队的训练设施应符合下列规定：

1  救护大队应建设模拟演习巷道、综合训练馆、室外训练场；

2  救护中队应建设室外训练场。

4.0.6  矿区救护队的建筑耐火等级不应低于二级。

4.0.7  矿区救护队使用的装备、器材、防护用品和安全检测仪器应满足矿山救援的要求，并具有成套性、先进性、实用性和可靠性。

4.0.8  矿区救护队信息通信系统应能实现与协议服务单位、地方应急救援指挥中心、上级主管部门之间的24小时通讯畅通。

- 5  矿区消防站

5.0.1  矿区必须有消防站为其服务。 距离应急地方消防队较远的矿区应建立矿区消防站。

5.0.2 矿区消防站的类别应根据矿区规模、火灾危险性及邻近消防站协作情况等因素确定，其建设规模不应低于三级消防站。

5.0.3  矿区消防站应选择在责任区适中位置、矿区中心位置或人口较集中的地点，且应符合下列规定：

1  消防站应设置在交通方便，便于消防车迅速出动的地点；

2  消防站执勤车辆的主出入口与医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等人员密集场所的主要疏散出口的距离不应小于50m；

3  消防站应布置在易燃易爆危险品场所或设施常年主导风向的上风向或侧风向，其用地边界距危险品部位不应小于200m。

5.0.4  矿区消防站的建、构筑物应满足消防队员日常办公、生活、训练等要求，并应配备相应的消防装备和物资。

5.0.5  矿区消防站的建筑设计应符合下列规定：

1  备勤室不应设在3层或3层以上；

2  备勤室设置在二层时，两侧应有楼梯进入车库，且滑杆不应设置在备勤室内；

3  建筑耐火等级不应低于二级。

5.0.6  矿区消防站内必须设有警铃，并应在车库大门一侧安装车辆出动的警灯和警铃。

5.0.7  消防通信指挥系统应具有下列基本功能：

1  责任辖区和跨区域灭火救援调度指挥；

2  火场及其他灾害事故现场指挥通信；

3  通信指挥信息管理。

5.0.8  消防通信指挥系统应具有下列通信接口：

1  应急管理指挥中心和矿区信息中心的系统通信接口；

2  矿区和政府相关部门的系统通信接口；

3  灭火救援有关单位通信接口。

5.0.9  消防通信指挥系统的主要性能应符合下列要求：

1  能同时对2起以上火灾及以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、建筑坍塌及群众遇险事件等灾害事故进行灭火救援调度指挥；

2  采用北京时间计时，计时最小量度为秒，系统内保持时钟同步；

3  矿区消防通信指挥系统应能同时受理2起以上火灾及以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、建筑坍塌及群众遇险事件等灾害事故报警；

4  矿区消防通信指挥系统从接警到消防站收到第一出动指令的时间不应超过45s。

5.0.10  消防通信指挥系统的运行安全应符合下列要求：

1  重要设备或重要设备的核心部件应有备份；

2  指挥通信网络应相对独立、常年畅通；

3  系统软件不能正常运行时，能保证电话接警和调度指挥畅通；

4  火警电话呼入线路或设备出现故障时，能切换到火警应急接警电话线路或设备接警。

5.0.11  消防通信指挥系统竣工后必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

- 6  矿区爆炸物品库

6.0.1  矿区爆炸物品库选址，应符合下列规定：

1  远离矿区生活区、生产区，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；

2  不应布置在有泥石流、滑坡等不良地质现象，且采取治理措施工程投资巨大的地段；

3  不得让无关人员和物流通过爆炸物品库区。

6.0.2  矿区爆炸物品库总平面布置及安全距离，应根据仓库的危险等级和计算药量计算确定。

6.0.3  矿区爆炸物品库的储存管理，应符合下列规定：

1  收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符；

2  储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；

3  专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动；

4  发放的爆炸物品必须是有效期内的合格产品，并且雷管应当严格按同一厂家和同一品种进行发放。

6.0.4  矿区爆炸物品库同一建筑物内存在不同的危险品时，该建筑物的危险等级应按其中最高的危险等级确定。

6.0.5  矿区爆炸物品库外部距离应符合下列规定：

1  1.1 级仓库的外部距离不应小于表 6.0.5-1的规定；

2  覆土库的外部距离不应小于表6.0.5-2的规定。

6.0.6  矿区爆炸物品库危险性建（构）筑物与本区内其他建（构）筑物之间的距离应符合内部距离的要求。

6.0.7  矿区爆炸物品库区内1.1 级仓库应设置防护屏障。其内部距离，应符合下列规定：

1  有防护屏障 1.1 级仓库与邻近有防护屏障仓库的内部距离，不应小于表 6.0.7-1 的规定；

2  有防护屏障 1.1 级仓库与邻近无防护屏障仓库的内部距离，应按表6.0.7-1 的规定值增加一倍；

3  与 20kV及以下变电所的内部距离，不应小于50m；

4  与消防水池的内部距离，不应小于30m。与消防水泵房的内部距离，不应小于100m；

5  与仓库值班室、消防车库的内部距离，不应小于表6.0.7-2的规定。当警卫值班建筑物内人员超过9人时，其与1.1级仓库的内部距离应按表6.0.7-2 规定值增加 40%。

表 6.0.5-1  矿区爆炸物品库1.1级仓库外部距离（m）

| 序号 | 项 目 | 单个仓库内计算药量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200000 | 180000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
| 1 | 人数小于等于 50 人或户数小于等于 10 户的零散住户边缘、职工总数小于等于 50 人的企业围墙、 本厂危险品生产区、加油站、功率小于 1000kW 的风力发电机组 | 720 | 700 | 670 | 640 | 610 | 570 | 550 | 530 | 510 | 490 |
| 2 | 人数大于 50 人且小于等于 500 人的居民点边缘、职工总数小于等于 500 人的企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑 物边缘、功率大于等于 1000kW的风力发电机组 | 1110 | 1070 | 1030 | 980 | 930 | 880 | 850 | 820 | 780 | 740 |
| 3 | 人数大于500 人且小于等于5000 人的居民点边缘、职工总数小于等于 5000 人的企业围墙 | 1250 | 1210 | 1160 | 1110 | 1050 | 990 | 960 | 920 | 880 | 840 |
| 4 | 人数小于等于 2 万人的乡镇规划边缘、220kV 架空输电线路、110kV 区域变电站围墙 | 1470 | 1420 | 1360 | 1300 | 1240 | 1160 | 1120 | 1080 | 1030 | 980 |
| 5 | 人数小于等于 10 万人的城镇区规划边缘、220kV 以上架空输电线路、220kV 及以上的区域变电站围墙 | 2000 | 1930 | 1850 | 1760 | 1680 | 1580 | 1530 | 1480 | 1400 | 1330 |
| 6 | 人数大于 10 万人的城市市区规划边缘 | 3890 | 3750 | 3610 | 3430 | 3260 | 3080 | 2980 | 2870 | 2730 | 2590 |
| 7 | 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路 | 830 | 800 | 770 | 740 | 700 | 660 | 640 | 620 | 590 | 560 |
| 8 | 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV 架空输电线路 | 500 | 490 | 470 | 450 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 |
| 9 | 埋地敷设的石油、天然气管道 | 630 | 610 | 585 | 560 | 530 | 500 | 485 | 465 | 445 | 420 |

注：1  计算药量为中间值时，外部距离采用线性插入法确定。

2  1.1级仓库与铁路线用地外缘的外部距离不应小于 200m，与县级及以上公路用地外缘的外部距离不应小于 100m，与风力发电机组外部距离不应小于 600m。当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离。

续表 6.0.5-1 矿区爆炸物品库1.1级仓库外部距离（m）

| 序号 | 项 目 | 单个仓库内计算药量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 300 | 100 |
| 1 | 人数小于等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于等于 50 人的企业围墙、 本厂危险品生产区、加油站、功率小于 1000kW 的风力发电机组 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 330 | 310 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 |
| 2 | 人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑 物边缘、功率大于等于 1000kW 的风力发电机组 | 700 | 670 | 650 | 620 | 590 | 550 | 520 | 500 | 480 | 460 | 430 | 410 | 400 | 380 | 360 | 350 | 330 | 250 | 200 | 170 | 160 | 140 |
| 3 | 人数大500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的企业围墙 | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 630 | 580 | 560 | 540 | 520 | 490 | 460 | 450 | 430 | 410 | 390 | 370 | 270 | 220 | 190 | 180 | 160 |
| 4 | 人数小于等于2万人的乡镇规划边缘、220kV 架空输电线路、110kV区域变电站围墙 | 920 | 900 | 860 | 820 | 780 | 740 | 680 | 660 | 630 | 610 | 580 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 430 | 320 | 250 | 220 | 190 | 170 |
| 5 | 人数小于等于10万人的城镇区规划边缘、220kV以上架空输电线路、220kV 及以上的区域变电站围墙 | 1260 | 1210 | 1170 | 1120 | 1060 | 990 | 940 | 900 | 860 | 830 | 770 | 740 | 720 | 680 | 650 | 630 | 590 | 430 | 380 | 310 | 290 | 280 |
| 6 | 人数大于 10 万人的城市市区规划边缘 | 2450 | 2350 | 2280 | 2170 | 2070 | 1930 | 1820 | 1750 | 1680 | 1610 | 1510 | 1440 | 1400 | 1330 | 1260 | 1230 | 1160 | 830 | 700 | 600 | 500 | 350 |
| 7 | 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路 | 530 | 500 | 490 | 470 | 440 | 410 | 390 | 380 | 360 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 270 | 260 | 250 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 |
| 8 | 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV 架空输电线路 | 320 | 310 | 300 | 280 | 270 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 9 | 埋地敷设的石油、天然气管道 | 395 | 385 | 370 | 350 | 335 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 275 | 265 | 255 | 240 | 230 | 215 | 195 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 |

注：1 计算药量为中间值时，外部距离采用线性插入法确定。

2 1.1 级仓库与铁路线用地外缘的外部距离不应小于 200m，与县级及以上公路用地外缘的外部距离不应小于 100m，与风力发电机组外部距离不应小于 600m。当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离。

表 6.0.5-2 矿区爆炸物品库覆土库的外部距离（m）

| 序号 | 项 目 | 单个仓库内计算药量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200000 | 150000 | 100000 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 1 | 人数小于等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于等于50人的企业围墙、本厂危险品生产区、加油站 | 655 | 595 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 415 | 400 | 385 | 365 | 350 | 305 | 295 | 280 | 270 | 255 | 240 | 225 | 205 | 190 | 180 | 160 | 140 | 110 |
| 2 | 人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑物边缘、功率大于等于1000kW的风力发电机组 | 760 | 690 | 605 | 580 | 560 | 535 | 510 | 480 | 465 | 450 | 425 | 405 | 355 | 340 | 330 | 315 | 300 | 280 | 260 | 240 | 225 | 210 | 190 | 165 | 130 |
| 3 | 人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的企业围墙 | 920 | 835 | 730 | 705 | 675 | 650 | 615 | 580 | 560 | 540 | 515 | 490 | 430 | 410 | 395 | 380 | 360 | 340 | 315 | 285 | 270 | 250 | 230 | 200 | 160 |
| 4 | 人数小于等于2万人的乡镇规划边缘、220kV架空输电线路、110kV区域变电站围墙 | 1035 | 940 | 825 | 795 | 765 | 730 | 695 | 655 | 630 | 605 | 580 | 550 | 480 | 465 | 445 | 430 | 405 | 380 | 355 | 320 | 300 | 280 | 255 | 225 | 180 |
| 5 | 人数小于等于10万人的城镇区规划边缘、220kV以上架空输电线路、220kV及以上的区域变电站围墙 | 1310 | 1190 | 1040 | 1005 | 965 | 925 | 880 | 830 | 800 | 770 | 735 | 695 | 610 | 590 | 565 | 540 | 515 | 485 | 450 | 410 | 385 | 355 | 325 | 280 | 225 |
| 6 | 人数大于10万人的城市市区规划边缘 | 2115 | 1920 | 1680 | 1620 | 1560 | 1490 | 1415 | 1330 | 1285 | 1235 | 1185 | 1125 | 980 | 950 | 910 | 870 | 830 | 780 | 725 | 655 | 620 | 575 | 520 | 455 | 360 |
| 7 | 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路 | 655 | 595 | 520 | 500 | 485 | 460 | 440 | 415 | 400 | 385 | 370 | 350 | 305 | 295 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 205 | 190 | 180 | 160 | 140 | 115 |
| 8 | 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 | 415 | 375 | 330 | 320 | 305 | 295 | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 190 | 185 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 105 | 90 | 70 |
| 9 | 埋地敷设的石油、天然气管道 | 745 | 680 | 590 | 570 | 550 | 525 | 500 | 470 | 455 | 435 | 415 | 395 | 345 | 335 | 320 | 305 | 290 | 275 | 255 | 235 | 220 | 200 | 185 | 160 | 125 |

注：1  表中的计算药量为按梯恩梯当量值折算后的药量。

2  计算药量为中间值时，外部距离采用线性插入法确定。

3  覆土库与铁路线用地外缘的外部距离不应小于 200m，与县级及以上公路用地外缘的外部距离不应小于 100m，与风力发电机组外部距离不应小于 600m。当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离。

表 6.0.7-1  有防护屏障 1.1 级仓库距邻近有防护屏障仓库的内部距离（m）

| 序号 | 危险品名称 | 单库计算药量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
| 1 | 黑索今、太安、奥克托今、黑梯药柱、导爆索、起爆具 | - | - | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 2 | 梯恩梯及其药柱、苦味酸、震源药柱（高爆速）、爆裂管 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 工业雷管（含电雷管、导爆管雷管、数码电子雷管、磁电雷管、地震勘探电雷管等）、基础雷管、继爆管 | - | - | - | - | 70 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 4 | 铵梯（油）类炸药、粉状铵油类炸药（含膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、铵油炸药、铵松蜡炸药、铵沥蜡炸药）、多孔粒状铵油炸药、粘性粒状炸药、水胶炸药、浆状炸药、胶状和粉状乳化炸药等、含火药含水工业炸药、震源药柱（中低爆速）、射孔弹、穿孔弹、黑火药、小粒发射药（2/1 樟等、水含量不小于 12） | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

注：1  计算药量为中间值时，内部距离应采用线性插入法确定。

2  对单库计算药量小于等于 1000 ㎏，在两仓库间各自设置防护屏障的部位难以满足构造要求时，该部位处应设置一道防护屏障。

3  导爆索与工业炸药同库存放时，应设单独隔间存放，且应将导爆索的药量按照梯恩梯当量值折合成同库工业炸药的药量计入仓库的计算药量，并应按相应工业炸药的要求确定仓库的内部距离。

表6.0.7-2  有防护屏障1.1级仓库距仓库值班室、消防车库的内部距离（m）

| 序号 | 值班室设置防护屏障情况 | 单库计算药量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 1000 | 500 |
| 1 | 有防护屏障 | 250 | 230 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 90 | 60 | 50 |
| 2 | 无防护屏障 | 350 | 325 | 300 | 250 | 200 | 180 | 150 | 120 | 90 | 70 |

注：计算药量为中间值时，内部距离应采用线性插入法确定。

6.0.8  矿区爆炸物品库不同品种危险品同库存放，应符合下列规定：

1  当受条件限制时，各种包装完整无损不同品种的危险品成品同库存放时，应符合表6.0.8的规定；

表6.0.8   危险品同库存放表

| 危险品名称 | 雷管类 | 炸药类 | 导爆索类 | 导爆管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷管类 | ○ | × | × | ○ |
| 炸药类 | × | ○ | ○ | ○ |
| 导爆索类 | × | ○ | ○ | ○ |
| 导爆管 | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：1  ○表示可同库存放，×表示不得同库存放。

2  雷管类含工业雷管（含电雷管、导爆管雷管、数码电子雷管、磁电雷管、

地震勘探电雷管等）、基础雷管、继爆管。

3  导爆索类含导爆索和爆裂管。

2  当危险等级相同的危险品同库存放时，同库存放的总药量不应超过其中一个品种的允许最大计算药量；当危险等级不同的危险品同库存放时，同库存放的总药量不应超过其中危险等级最高品种的允许最大计算药量；

3  任何废品不应与成品同库存放；

4  当符合同库存放的不同品种的危险品同库存放时，应储存在分隔间内。

6.0.9  矿区爆炸物品库耐火等级不应低于二级耐火等级。

6.0.10  矿区爆炸物品工程必须设置消防给水系统。

6.0.11  各种高低压架空线路不应跨越矿区爆炸物品库危险性建筑物。

6.0.12  矿区爆炸物品库建设工程验收，应符合下列规定：

1  建筑物（含土建）、消防、防雷等设施通过验收和检测；

2  安全预评价、设计文件以及设计文件审查时提出的安全对策、措施已全部落实；

3  工程竣工图纸、安全技术操作规程、安全管理制度齐全完整并归档；

4  应经安全验收评价合格。

起 草 说 明

一、起草说明

根据国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）要求，2016年住房城乡建设部印发了《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号），并在此基础上，全面启动了构建强制性标准体系、研编工程规范工作。在研编工作成果的基础上，规范起草组形成了征求意见稿。

本规范在编制过程中，遵守国家有关法律、法规、基本建设方针及产业发展政策，收集和整理了国内外关于煤炭工业矿区辅助设施项目的资料，组织了实地调研，认真总结分析了多年来对煤炭工业矿区辅助设施项目的实践经验，并广泛征求意见，收录强制性条文数量为49条，涵盖煤炭工业矿区辅助设施项目的规划、咨询、设计、施工、验收和运行。

本规范共分6章。主要内容有：总则，基本规定，矿区机电设备修理设施，矿区救护设施，矿区消防站，矿区爆炸物品库。

本规范中的条文为全文强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，中国煤炭建设协会负责日常管理工作，中煤科工集团南京设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

二、起草单位、起草人员和审查人员

（一）起草单位

中煤科工集团南京设计研究院有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司、中煤科工集团北京华宇工程有限公司、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、通用技术集团工程设计有限公司、煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司、陕煤集团神南产业发展有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、北京圆之翰工程技术有限公司

（二）起草人员

徐鸿明、陈  刚、史爱民、赵星明、杨  平、张  利、张漫雪、董万江、王小伟、李世忠、顾建军、孙新城、丁建国、谢修明、曹海青、郭瑞刚、张振国、林  森

（三）审查人员

三、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范起草研编组按照条、款顺序编制了本规范的条文说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

- 煤炭工业矿区辅助设施项目规范

# 条 文 说 明

目    次

1  总    则 ………………………………………………………………… 23

2  基本规定 ………………………………………………………………… 25

3  矿区机电设备修理设施 ………………………………………………… 28

4  矿区救护设施 …………………………………………………………… 29

5  矿区消防站 ……………………………………………………………… 31

6  矿区爆炸物品库 ………………………………………………………… 35

- 1  总  则

1.0.1  2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议对《中华人民共和国标准化法》修订，明确要求“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”，在此基础上修改成本条。

矿区辅助设施中的矿区爆炸物品库、消防站、救护队等工程建设质量和安全运行关系到人身安全和公共安全。在矿区辅助附属工程建设过程中，为保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全、公众利益和公共利益，以及促进能源节约利用、满足经济社会管理基本需要，强化政府有关部门监管执法的“技术底线”，依据国家相关法律、法规，制定本规范。

煤炭工业矿区辅助设施 --- 是指充分利用煤炭工业矿区资金、土地、水、电、能源等资源，合理地运用现代管理与技术，充分发挥人力资源的积极效应，以提高工作效益和效率为目标而集中或分散设立建设的，为矿区范围内各煤矿及部分区外煤矿企业提供高水平专业化、规模化服务的专业机构或设施，如矿区机电设备修理设施、矿区救护队、矿区消防站、矿区爆炸物品库、矿区井巷掘进专业服务队、工作面设备安装与撤出服务队、设备租赁站、机电设备管理中心、工程质量监督检测中心、地质测量中心、培训中心、矿区物资交易及仓储中心、物流配送中心、铁路运输处、矿区医院等。

目前国内各大型煤炭矿区（企业集团）都设有矿区辅助设施，但各家配置的类型和规模各不相同，组织机构和管理方法也是各有特色。

如陕西煤业化工集团有限责任公司的神南产业发展有限公司，就是为集团公司所属榆林神府南区的原煤生产矿井提供的专业化辅助配套服务的大型“矿区辅助附属”企业。公司成立于2008年5月，注册资本金13.8亿元，固定资产40.76亿元，占地面积915亩，由陕西煤业化工集团、陕西煤业股份有限公司、红柳林矿、柠条塔矿、清水川能源、张家峁矿、孙家岔龙华矿、中能煤田、陕西陕北矿业有限公司九家单位出资成立。公司下设八个专业化生产中心，分别为搬家中心、

掘进中心、机电设备维修中心、机电设备管理中心、地质测量中心、救护中心、质监中心、培训中心，从事矿山机电、矿务工程和安全保障三大板块的服务。

矿区专业服务中心 --- 是煤炭工业矿区辅助附属设施的组成部分，目前没有统一的规定和概念，各大型煤炭企业对矿区专业化服务设施的命名及机构设置也不尽相同，如神华集团神东公司取名“神东专业化服务基地”，内设生产服务中心、车辆管理中心、检测中心、矿用无轨胶轮车维修车间、综采设备安装与撤出服务中心、矿用车辆发动机维修中心、培训中心等，而机修厂（设备维修中心）、皮带机公司、救护队等设施则不属于这个“基地”；神南产业发展有限公司则包含了八个专业化生产中心，分别为搬家中心、掘进中心、机电设备维修中心、机电设备管理中心、地质测量中心、救护中心、质监中心、培训中心，从事矿山机电、矿务工程和安全保障三大板块的服务。

在本规范中，“矿区专业服务中心”是指除矿区机电设备修理设施、矿区救护队、矿区消防站、矿区爆炸物品库以外的矿区辅助设施。

1.0.2  本条文规定了本规范的适用范围，包含新建、改建和扩建煤炭矿区辅助设施项目建设周期各阶段。

1.0.3  随着技术的进步和发展，本规范并未规定或规定不明确，现状已成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料。通过评估论证后，可实施。评估单位和专家应对论证评估结果负责。

1.0.4  国家法律、行政法规的强制性高于本规范，同时也应遵守其他强制性规范。

- 2  基本规定

2.0.1  本条是场址选择最基本的要求，严格限制了不能作为场址的区域。由于在这些区域建设，将直接影响人员生命财产安全、人身健康、环境保护及公共利益，因此作为强制性条款，必须严格执行。

1  根据《中华人民共和国环境保护法》(第十八条)、《建设项目环境保护管理条例》、《风景名胜区管理条例》、《中华人民共和国森林保护法》、《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国自然保护区条例》的有关规定制定的。

自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条“核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动”。国办发[2010] 63号《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》“三、严格限制涉及自然保护区的开发建设活动。自然保护区属禁止开发区域，在自然保护区核心区和缓冲区内禁止开展任何形式的开发建设活动；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观。”

2  根据《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”和《基本农田保护条例》制定。

国家土地管理法规定了保护耕地的原则，严格控制占用基本农田；《基本农田保护条例》划定基本农田保护区，根本目的就是为了对基本农田实行特殊保护，以满足我国未来人口和国民经济发展对农产品的需求，为农业生产乃至国民经济的持续、稳定、快速发展起到保障作用。《煤炭工程项目建设用地指标—矿井、选煤厂、筛选厂及矿区辅助设施部分》建标〔2008〕233号第2.0.2条“本着节约集约用地原则，进行优化配置和科学利用。应尽量利用荒地、劣地，少占耕地，特别是基本农田和经济效益高的土地。”因此本条文增加了对基本农田保护的强制性规定。

3  现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722和《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018中对爆破危险范围（安全允许距离）作了严格规定，厂(场)址不得进入。

4  在水库下游建设的煤炭企业，必须确保水库堤坝稳固，并且确保场址不受洪水及堤坝决溃的威胁，否则会直接威胁人员和企业的安全。

5  根据国务院、中央军委关于重新颁发《关于保护机场净空的规定》的通知和《中华人民共和国航空法》的相关要求制定。

6  本款中“其他需要特别保护的区域”包括：生活居住区、文教区、温泉、疗养区等。矿区机修、救护、消防站、爆炸物品库等辅助附属设施，与生活居住区、学校、幼儿园、影剧院等人员密集场所的安全、卫生防护距离要求，详见第3～6章的相关规定。

除满足满足《煤炭工业矿区总体规划通用规范》的6款外，还应避开城镇村庄和基本农田，矿区辅助设施一般存在噪音、有毒、爆炸等因素，其选址不受资源分布或目标市场等因素制约，自由度相对较大，因此项目选址应避开城镇村庄区和基本农田。

2.0.2  根据《煤炭企业总图运输设计标准》GB 51276-2018第10.1.2条，将“工业场地防洪标准重现期应为50年”改为：不应低于50年。

矿区辅助设施工业场地如果遭受到洪水淹没，将会直接影响安全生产，造成人员伤亡、国家财产巨大损失。因此，对工业场地的防洪规划（设计）标准作了明确规定，作为强制条文必须严格执行。

2.0.3  我国地域辽阔，各地区的地形、地貌、地震、气象、工程地质、水文地质等存在着较大的差异，这些差异对工程的建筑设计会产生很大的影响，是工程建设必备的原始资料。由于各种自然灾害频频发生，一旦这些原始资料有误，就会给工程设施造成严重隐患。这些原始资料数据必须做到准确无误，才能针对不利因素事先采取有效的防范措施，才能避免造成严重的安全事故和财产损失。

2.0.4  厂区必须有充分可靠的气象、水文地质、工程地质等原始资料，作为设计依据基础。对其不利因素，应事先采取各种有效的防范措施，避免造成严重的安全事故及不必要的资源浪费。

2.0.5  本条在《煤炭工业矿区机电设备修理设施设计规范》GB 50532-2009第6.1.6条第3款和《煤炭工业矿区机电设备修理设施设计标准》GB 50532-201X第5.1.5条第3款、第4款强制性条文基础上进行修改的。

矿区辅助设施设计工作年限应与矿区生产服务年限相适应，在设计时应规定其设计工作年限。对于生产服务年限低于50年的矿区，矿区辅助设施的设计工作年限应规定不小于生产服务年限或者采用50年设计；对于生产服务年限50年到100年的矿区，其矿区辅助设施的设计工作年限应规定不小于生产服务年限或者采用100年设计，对于不易加固改造或重要的构筑物可规定100年设计工作年限，但对于一般类易于加固的构筑物，通过合理的使用维护与易于实施的加固改造就可以规定50年的设计工作年限；对于生产服务年限超过100年的矿区，其主要结构的设计工作年限应规定采用100年设计；但对于规定的设计工作年限小于矿区生产服务年限时，设计应提出剩余生产服务年限内特种结构鉴定与加固的技术与管理要求。由于工程质量的终身负责要求，本条强调特种结构设计时必须规定设计工作年限，并合理安排超出设计工作年限时保证工程安全、适用和耐久性的技术与管理要求。

2.0.6  本条强条煤炭工业矿区辅助设施建设过程中应遵循技术先进、经济合理、安全可靠、节约资源、保护环境的原则，鼓励采用适宜可靠的新技术、新工艺、新材料。

2.0.7  本条要求矿区辅助设施中“安全设施”、“职业病危害防护设施”和“环保设施”必须执行“三同时”制度(与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用)。

2.0.8  住房和城乡建设部编制的《工程建设规范研编工作指南》（标函【2018】31号）第三条指出，工程项目规范是保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展需要的强制性技术规定，故此对选用设备的能耗作了强制性规定。

3  矿区机电设备修理设施

3.0.1  矿区机修厂区化学危险品库、油脂库、氧气瓶库、乙炔瓶库存在爆炸威胁，为最大限度减轻事故发生时对周边的危害，这些厂区危化库应布置在厂区最小频率风向的上风侧及边缘地区，且应远离火源。本条事关人身健康和财产安全，本规范定为强条。

3.0.2  本条对工作场所防尘、防毒要求作了规定。《煤炭工业矿区机电设备修理设施设计规范》GB 50532-2009第11.3.1条原为一般性条文，但是事关人身健康和环境保护，本规范定为强条。

3.0.3  本条对矿区机电设备修理设施的污染防治措施作了规定。本条在《煤炭工业矿区机电设备修理设施设计规范》GB 50532-2009第12.2.1～12.2.4的基础上修改而成，原文只有12.2.1是强制性条文，但是考虑到生态环境安全，其他条款修改后一并强制要求执行。

3.0.4  本条对工作场所防电伤害要求作了规定。《煤炭工业露天矿机电设备修理设施设计规范》GB/T51068-2014第10.1.3条原为一般性条文，但是事关人身健康和生命财产安全，本规范定为强条。

3.0.5  本条在《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.4.1，6.6，9.1，9.2条和《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014第4.1.2条的基础上修改而成。瓶装氧气和乙炔是矿区机修厂常用易耗品，按《常用危险化学品的分类及标志》GB13690的规定属于“b.压缩气体和液化气体”类，由于氧气瓶和乙炔瓶在贮存和使用中存在安全风险，也曾出过很多安全事故，为保护人身安全、保障安全生产，对矿区机电设备修理设施贮存氧气瓶和乙炔瓶要求作出了规定。

3.0.6  本条在《煤炭工业露天矿机电设备修理设施设计规范》GB/T51068-2014第11.2.5条的基础上修改而成，原为一般性条文，但事关人身健康和环境保护，本规范定为强条。

4  矿区救护设施

4.0.1  本条是依据《矿山救护规程》AQ1008-2007第4.4条、《煤炭工业矿区总体规划规范》GB 50465-2008第6.2.1条（强条）和《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》AQ1055-2018第4.11.1.2条的基础上进行了修改。

为保证安全、快速、有效地实施矿山企业生产与建设中的事故应急救援，保护矿山职工和救护人员的生命安全，矿区应设立矿区救护队。矿区救护队可以是独立设置也可以依托矿区内的矿井项目设置，原则是矿区内的在建和生产煤矿必须有矿山救护队为其救援服务。

2019年4月1日起施行《生产安全事故应急条例》第九条　县级以上人民政府应当加强对生产安全事故应急救援队伍建设的统一规划、组织和指导。县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门根据生产安全事故应急工作的实际需要，在重点行业、领域单独建立或者依托有条件的生产经营单位、社会组织共同建立应急救援队伍。国家鼓励和支持生产经营单位和其他社会力量建立提供社会化应急救援服务的应急救援队伍。

目前新建大型煤矿、灾害严重的中型煤矿为应付《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》AQ1055-2018第4.11.1.2条的要求，均建设了救护中队，但是大部分不具备救援能力。这也是本条提出煤炭矿区应设立矿区救护队的理由。

4.0.2  本条是依据《矿山救护规程》AQ1008-2007第4.4条、《矿山救援规程》AQ1008-2017（征求意见稿）第六条和《煤炭工业矿区总体规划规范》GB 50465-2008第6.2.3条（强条）的基础上进行了修改。

矿区救护队是服务于整个煤炭矿区的，其设立救护大队或中队的数量及服务区域除应遵守不超过30分钟到达服务矿丼的基本要求。关于救护队的驻地至服务矿井的最远距离要求，《矿山救护规程》、《矿山救援规程》(征求意见稿)又规定救护队服务半径不超过100km，《煤炭工业矿区总体规划规范》GB 50465-2008和《煤矿安全规程》2016版第676条未提及100km的服务半径，但均提出了30min的时间要求。

4.0.3  本条出自《煤炭工业矿区总体规划规范》第6.2.4条。现有煤炭矿区对于矿区救护队的建设指标比较模糊，很多救护队的建筑都是利用原有其它建筑，建筑规模不能满足要求，无法满足矿区救护需求，故而在本规范中提出，作为矿区救护队建设规划的最低指标，强制执行。

4.0.4  本条是在《矿山救援规程》AQ1008-2017（征求意见稿）第五十二条的基础上进行修改，明确了矿区救护队氧气充填室及室内物品存放管理要求。

4.0.5  本条是依据《国家矿山应急救援队建设规范》（征求意见稿）中第7.1.4条的基础上结合《煤矿安全规程》（2016）第六百九十九条，明确矿区救护队的建设项目。矿区救护队的日常训练是非常严格的，各级别的矿山救护队功的训练场地作出相应规定。

4.0.6  新增强制性条文。矿区救护设施目前没有专门设计规范，为了保障救护队员人身安全，矿区救护队的建筑耐火等级不应低于二级。

4.0.7  本条是在《国家矿山应急救护队建设规范》（征求意见稿）第8.1条、第8.2条和《矿山救援规程》AQ1008-2017（征求意见稿）第五十五条基础上进行修改。矿山救护队要求统一调度，矿区救护队也具备独立出警的能力，所以对救护队的设备配置、存放管理作了强制要求。

4.0.8  本条依据《国家矿山应急救援队建设规范》（征求意见稿）第9条，在9.1和9.2基础上进行了修改，制定为强条。本条规定了信息通信系统应具有的主要业务职能，实现24小时通讯畅通。

- 5  矿区消防站

5.0.1  根据公安部等13个部委文件《关于规范和加强企业专职消防队伍建设的指导意见》（公通字【2016】25号）和《山西省专职消防队伍建设管理办法》（第235号），结合现场调研情况，矿区应有消防站为其提供服务，为矿区服务的消防站可以是企业自建的专职消防站也可以是矿区附近的应急部地方消防站。

关于矿区消防站建设说明如下：

1、从编制团队调研情况分析，大部分新建矿区基本依托城镇消防队，没有建设专职消防站；调研的老矿区一般都建设矿区消防队，如同煤集团设有消防大队；矿区消防与矿山救护合二为一，未来趋势是走兼职化道，在现有矿区救护队基础上配置2台消防车及必要消防设备，矿区救护队兼职矿区消防。

2、根据《城镇消防站布局与技术装备配备标准》GNJ1-82第3.0.1条“镇、县城、工矿区消防站，按常住人口、经济发展水平和火灾危险性设置”、第3.0.3条“人口在一万五千至五万的镇、县城、工矿区应设置一个消防站”。

3、现行《中华人民共和国消防法》第三十九条规定： “距离公安消防队较远的其他大型企业”应建立专职消防队，但是“较远”有多远不好界定，消防法及细则没有作出明确的规定，有一定的灵活性；如果按城镇消防站建设规定，消防站的保护最大面积为7平方公里，则保护半径不宜超过1.5公里，套用在矿区消防站布局也不合理。

4、公安部消防局给能源部基建司“关于选煤厂和矿区总体设计规范的两个问题复函”（公消【1991】80号文）中第（2）条“矿区消防站可以集中布置在矿区中心位置或人口较集中的矿点”。

因此，根据上述相关标准、法律、文件规定，矿区消防站是否设置主要根据人口和火灾危险性确定，同时明确在一定条件下设置一个矿区消防站于矿区中心或人口集中的矿点。因此本规范综合考虑，暂确定距离公安消防队较远的矿区必须建立专职消防队。

5.0.2  本条在《企业消防站技术规范》（征求意见稿）第3.1.1条和第 3.1.3条的基础上进行了修改。

本条规定了矿区消防站的建设规模。企业消防站根据其建设规模和作用，可分为特勤消防站、一级消防站、二级消防站和三级消防站。矿区的建设规模有大有小，小型的每年不足两百万吨，大型的每年可达几千万吨。煤炭工业矿区以煤炭生产、加工为主，地面建（构）筑物火灾危险性类别以丙、丁、戊类为主，但也不排除为矿区服务的矿区爆炸物品库、石油库、化工厂等项目。因此，提出消防站的类别应根据矿区规模、火灾危险性及邻近消防站协作情况综合确定，且不应低于三级站。

5.0.3  本条是在《城镇消防站布局与技术装备配备标准》GNJ1-82第4.0.1条、公安部消防局给能源部基建司“关于选煤厂和矿区总体设计规范的两个问题复函”（公消【1991】80号文）中第（2）条、《城市消防规划规范》GB51080-2015第4.1.5条强制性条文的基础上进行了修改。

矿区中心区是矿区行政生产管理机构、矿区辅助企业及设施、居住区集中布置的地点，本条规定矿区消防站选择在矿区中心位置或人口较集中的矿点，是因为这些地点发生火灾后，易造成较大人员伤亡和财产损失。

1、保证消防车能够迅速出警；

2、在保证消防车能够迅速出警的同时也确保上述人员密集场所的人员安全；

3、确保矿区消防站的安全和消防人员的健康。

5.0.4  本条是在《城市消防站建设标准》建标152-2017第十条、《企业消防站技术规范》（征求意见稿）第2.0.1条的基础上进行了修改，为新增强制性条文。

作为企业内消防队员执勤备战和生活的场所，矿区消防站需设置相应的训练场地、业务用房和辅助用房等，并应配备必要的消防装备。

5.0.5  本条引自《城市消防站设计规范》GB51054-2014第3.0.9条、第4.1.7条和第4.15.2条强制性条文，对矿区消防站的建筑设计进行了规定。

1、对备勤室设置的楼层做了强制规定，一般应设在2层及以下，以尽量满足消防员在规定时间内接警出动；

2、设置直通车库的滑杆和进入车库的两侧楼梯，是为了保证多人同时出动能快速抵达车库，以尽量满足1min接警出动的时间要求。滑杆不设置在消防员备勤室内，是为了避免消防员夜间起床和日常行走时，因不慎跌落而造成不必要

的人员伤害；

3、为了保障消防员人身安全，矿区消防站的建筑耐火等级不应低于二级。

5.0.6  本条出自《城市消防站设计规范》GB51054-2014第6.5.4条强制性条文，主要是保障消防车出动时的行车安全、消防站主出入口的通畅。

5.0.7  本条出自《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013第4.1.1（1、2、3）条强制性条文。

本条规定了系统应具有本级辖区和跨区域灭火救援指挥调度、火场及其他灾害事故现场指挥通信、语音、数据、图像等各种信息的综合管理等功能，是消防指挥中心的主要业务职能。

5.0.8  本条是在《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013第4.2.1条强制性条文的基础上进行了修改。

本条规定了系统应通过接口实现消防指挥中心与公安机关指挥中心、矿区和政府相关部门以及供水、供电、医疗、救护、交通等灭火救援有关单位的业务信息系统互联互通、信息共享，完成灭火救援指挥调度、火场及其他灾害事故现场指挥通信以及语音、数据、图像等各种信息的综合管理主要业务职能。

5.0.9  本条是在《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013第4.3.1（1、5、6、7）条强制性条文的基础上进行了修改。本条规定了消防通信指挥系统的主要性能要求。

1  本款规定了系统能同时对2起以上火灾及其他灾害事故进行灭火救援调度指挥，避免因系统处理能力的限制延误火灾扑救及其他灾害事故应急抢险救援，造成人身、财产的更大损失。各级消防通信指挥系统应按此要求合理配置调度指挥终端和通信线路，并留有余量。

2  本款规定了系统内外时钟同步要求，火警受理、灭火救援指挥调度、火场及其他灾害事故现场指挥是时实性极强的消防业务工作，系统记录的报警时间、出动时间、到场时间、出水时间、控制时间、结束时间等将作为火灾及其他灾害事故调查、认定的证据。

3  本款规定了矿区消防通信指挥系统能够受理同时并发的多个火灾及其他灾害事故报警，避免因系统接警能力的限制延误火灾扑救及其他灾害事故应急抢险救援，造成人身、财产的更大损失。各矿区消防通信指挥系统的接处警席位和

接处警通信线路的配置数量，应根据城矿区规模、最大火警日呼入数量、最大火警呼入峰值等参数合理配置，并留有余量。

4  本款规定了在一般情况下，矿区消防通信指挥系统完成火警受理流程的时间要求。发生火灾及其他灾害事故时，矿区消防通信中心快速反应，在第一时间调派消防力量到灾害现场处置，是最大限度减少人身、财产损失的关键环节。

5.0.10  本条引自《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013第4.4.3（1、2、4、5）条强制性条文。本条规定了消防通信指挥系统的运行安全要求。

1 本款规定了出现故障将丧失消防通信指挥系统的基本功能、不能达到其主要性能要求、造成某个子系统瘫痪的设备或设备的核心部件必须作备份。

2 本款规定了用于支持火警受理、调度指挥、现场指挥的计算机通信网、有线通信网、无线通信网、卫星通信网等消防指挥通信网络应相对独立，与非消防指挥通信网络之间连接应有边界安全措施，与非公安网络之间连接应做物理隔离。消防通信指挥系统与其他应用系统共用通信网络时，应保证必需的通信线路（信道）和信息传输速率。指挥通信网络必须保证常年畅通。

3、4  款规定了应具有必要的故障应急措施，保证火警受理、调度指挥通信不间断。

5.0.11  本条引自《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB50401-2007第4.1.1条强制性条文。工程验收是系统交付使用前的一项重要技术工作，为了确保系统发挥其作用，规定消防通信指挥系统在竣工后必须进行工程验收，强调验收不合格不得投入使用。

- 6  矿区爆炸物品库

6.0.1  引自《煤炭工业矿区总体规划规范》GB 50465-2008第6.6.3条中第1款、第2款（强制性条款）、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》GA838-2009（本标准的全部技术内容为强制性）“6 选址”、《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第4.1.4条、《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB 50154-2009第4.1.2条第2款和《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2015第 10.1.5条第7款第2项，本条在以上基础上进行修改，为强制性条文。

矿区爆炸物品库选址布局，从工程建设的角度来讲，应考虑工程地质、水文条件、洪水情况，避免选择在防治措施困难的滑坡地带及有泥石流等地质危害的地方；从安全角度应远离矿区生活区、生产区等人员密集的场所或区域，且必须符合其安全距离（爆炸物品库区外部和内部安全距离）的要求，以确保人民生命财产安全。

6.0.2  本条在《煤炭工业矿区总体规划规范》GB 50465-2008第6.6.3条第1款、《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第4.2.1条和《小型民用爆炸物品储存库安全规范》GA838-2009（全部技术内容为强制性）“7 外部距离”及“8 总平面布置”基础上进行修改，为强制性条款。

安全距离包括外部和内部距离，是保证人民生命财产安全的强制要求。

库区种类分为地面库、小型库、洞库和覆土库。每一类库的外部和内部安全距离，其要求各有不同，但均应根据仓库的危险等级和存储炸药量计算确定。1）地面库（小型库区除外）、覆土库应符合现行《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089的规定；2）小型库应符合现行国家标准《小型民用爆炸物品储存库安全规范》GA 838 的规定；3）洞库应符合现行国家标准《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》 GB 50154的有关规定。

6.0.3  本条在《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）第四十一条和《煤矿安全规程》（2016）三百三十七条基础上进行修改。

本条是保障矿区爆炸物品安全储存管理的规定。民用爆炸物品属易燃易爆品，在储存中，一旦发生火灾或爆炸事故，往往造成人员伤亡和经济的重大损失，

因此必须全面贯彻执行《民用爆炸物品安全管理条例》，保障人民生命和国家财产的安全。

6.0.4  本条在《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第3.2.2、3.2.3条（强制性条文）基础上进行修改。

储存危险品的建筑物危险等级主要指建筑物内所含有的危险品危险等级及生产工序的危险等级，分为1.1、1.2、1.3、1.4 级。对生产或储存危险品的建筑物划分危险等级的目的，主要是为了确定建筑物的内、外部距离和建筑物的结构形式，以及其他各种相关的安全技术措施。

6.0.5  本条在《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第4.3.2、4.3.5条（均为强制性条文）基础上进行修改。本条是对矿区爆炸物品库外部安全距离的要求。

6.0.6  本条出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第5.1.2条，原文为现行的强制性条文。本条是对矿区爆炸物品库建筑物内部距离的要求。

6.0.7  本条出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB 50089-2018第5.3.2条，原文为现行的强制性条文。

本条规定了1.1 级仓库应设置防护屏障和1.1 级仓库与其邻近仓库的内部距离。其破坏标准是，当某个1.1 级仓库一旦发生爆炸事故时，对邻近仓库内的危险品不产生殉爆而建筑物却全部倒塌。不仅相邻仓库倒塌，就是再远一点的仓库，也将随着爆炸事故仓库药量及距离的大小，会产生不同的破坏后果。

6.0.8  本条对不同品种危险品同库存放作了规定，出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-2018第7.1.6条，原文为现行的强制性条文。

尽管危险品单品种专库存放有利于安全和管理，当受条件限制时，在不增大事故可能性的前提下，不同品种包装完好的危险品是可以同库存放。但应强调的是，危险品必须包装完整无损、无泄漏，分堆存放，避免互相混淆，并应符合表6.0.9 的规定。为便于掌握危险品同库存放的原则，将危险品分成六大类，危险品分类的原则和说明详见表6.0.9 的注释。对于未列入规范的危险品，可参照分类和共存原则研究确定。

6.0.9  本条出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-2018第8.1.1条，原文为现行的强制性条文。

矿区爆炸物品库的危险等级要比《建筑设计防火规范》GB50016中甲类库房

大的多，本规范提出耐火等级应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

6.0.10  本条出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-2018第9.1.1条，原文为现行的强制性条文。

矿区爆炸材库储存、运输过程中，无论在起火时或爆炸后引起火灾时，都需要有足够的水来进行扑救，以防小火烧成大火，燃烧转为爆炸。这里强调的消防给水系统，是指不但要有足够水量的消防水源，还应有能够供给足够消防用水的管网和给水设备等。

6.0.11  本条出自《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-2018第12.6.2条，原文为现行的强制性条文。

各种高低压架空线路容易发生倒杆、断线等事故，为避免架空线路事故时其撞击、摩擦以及电流、电压的作用引起危险性建筑物内危险品的燃烧爆炸事故发

生，同时为防止危险性建筑物一旦意外发生爆炸将其上空的架空线路一并摧毁，使事故扩大的危险，作出本规定。必须严格执行。

6.0.12  本条是在《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-2012第5.18、5.19、5.20条基础上修改，为新增条文。

本条是为了保证施工质量，使其能顺利通过验收，针对民用爆炸物品的特殊性，对矿区爆炸物品库建设工程验收作出规定。