ICS 23.120

CCS P48

中华人民共和国国家标准

组合式空调机组

Central-station air handling units

（修订征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

GB/T 14294—××××

代替GB/T 14294-2008

- 目次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4分类与标记	5

5一般要求	5

6 要求	7

7 试验方法	11

8检验规则	16

9标志、包装、运输和贮存	18

附录A（资料性）机组箱体隔声性能测试方法	20

附录B（规范性）机组风量、风压、输入功率和单位风量耗功率测试方法	24

附录C（规范性）机组风量、风压、输入功率和单位风量耗功率现场测试方法	31

附录D（规范性）机组供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数测试方法	34

附录E（资料性）机组供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数现场测试方法	42

附录F（规范性）机组箱体变形率测试方法	44

附录G（规范性）机组箱体单位面积漏风量测试方法	46

附录H（规范性）机组过滤器旁通泄漏率测试方法	49

附录I（规范性）机组箱体传热系数与热桥因子测试方法	53

附录J （规范性）机组风口噪声测试方法	56

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14294-2008《组合式空调机组》。与GB/T 14294-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 在“范围”一章增加了组合式空调机组“杀菌”处理功能（见第1章）；

- 更改了部分术语定义（见3.1、3.2、3.5.3、3.6.1、3.6.2、3.7.3，2008年版的3.1、3.2、3.5、3.6、3.7、3.9）；

- 增加了部分术语（见3.4、3.5.5、3.6.3、3.6.4、3.7.1、3.7.2、3.7.4、3.7.5、3.8、3.9）；

- 删除了“漏风率”术语（见2008年版的3.8）；

- 更改了“材料”（见5.2，2008年版的6.1.4）、“部件”（见5.3，2008年版的6.1.3）、“结构”（见5.4，2008年版的6.1.2）的一般要求；

- 增加了“监测与控制”的一般要求（见5.5）；

- 更改了“风量、机外静压和输入功率”（见6.4.1，2008年版的6.3.3） “断面风速均匀度”（见6.4.3，2008年版的6.3.12）、“供冷量和供热量”（见6.5.1，2008年版的6.3.6）、机组噪声（6.8.1，2008年版的6.3.10）、机组振动（见6.8.3，2008年版的6.3.11）的技术要求；

- 增加了“单位风量耗功率”（见6.4.2）、“供冷能效比和供热性能系数”（见6.5.2）、“凝结水盘排水能力”（见6.5.7）、“箱体单位面积漏风量”（见6.6.2）、“过滤器旁通泄漏率”（见6.6.3）、“箱体热桥因子”（见6.6.4）、“箱体传热系数”（见6.6.5）、“机组过滤效率”（见6.7.1）、“机组PMx净化效率”（见6.7.2）、“风口噪声”（见6.8.2）的技术要求；

- 删除了“漏风率”的技术要求（见2008年版的6.3.4）；

- 增加了“单位风量耗功率”（见7.6.2）、“供冷能效比和供热性能系数”（见7.7.2）、“凝结水盘排水能力”（见7.7.7）、“箱体单位面积漏风量”（见7.8.2）、“过滤器旁通泄漏率”（见7.8.3）、“箱体热桥因子”（见7.8.4）、“箱体传热系数”（见7.8.5）、“机组过滤效率”（见7.9.1）、“机组PMx净化效率”（见7.9.2）、“风口噪声”（见7.10.2）的测试方法；

- 增加了采用EC风机的组合式空调机组电气强度的测试方法（见7.11.2.2）、泄漏电流的冷态测试方法（见7.11.3.1）和采用EC风机的组合式空调机组泄漏电流的测试方法（见7.11.3.3）；

- 删除了“漏风率”的测试方法（见2008年版的7.5.4）；

- 更改了抽样检验的抽样数量要求（见8.2.3，2008年版的8.2.2）；

- 增加了部分性能指标的明示要求（见9.1.2）；

- 增加了机组箱体隔声性能测试方法（见附录A）；

- 更改了风量、风压、输入功率和单位风量耗功率测试方法的部分内容（见附录B，2008年版的附录A）和现场测试方法的部分内容（见附录C，2008年版的附录B），供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数测试方法的部分内容（见附录D，2008年版的附录E），机组供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数现场测试方法的部分内容（见附录E，2008年版的附录F），箱体变形率测试方法的部分内容（见附录F，2008年版的附录D）。

- 删除了组合式空调机组漏风量试验方法（2008年版的附录C）；

- 增加了机组箱体单位面积漏风量测试方法（见附录G）、机组过滤器旁通泄漏率测试方法（见附录H）、机组箱体传热系数与热桥因子测试方法（见附录I）、机组风口噪声测试方法（见附录J）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会（SAC/TC 143）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件1993年首次发布，2008年为第一次修订，本次为第二次修订。

组合式空调机组

# 1范围

本文件规定了组合式空调机组（以下简称“机组”）的术语和定义，分类与标记，一般要求，要求，试验方法，检验规则，标志，包装、运输和贮存等。

本文件适用于以功能段为组合单元，能够完成空气输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、过滤、杀菌、消声、热回收等一种或几种处理功能的机组。

冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热器的机组可参照使用。

本文件不适用于自带冷、热源的空调机（器）、风机盘管机组、暖风机等设备。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 1236-2017 工业通风机 用标准化风道进行性能试验

GB/T 2624.3 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴

GB/T 3767-2016 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T 6165 高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6881.1-2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法

GB/T 6881.3-2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第2部分：专用混响测试室法

GB/T 9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定—工程法

GB/T 13554-2020 高效空气过滤器

GB/T 14295-2019 空气过滤器

GB/T 14296 空气冷却器和空气加热器

GB/T 16803 供暖、通风、空调、净化设备术语

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB/T 21087 热回收新风机组

GB/T 29736 空调设备用加湿器

GB/T 34012 通风系统用空气净化装置

GB/T 37292 试验用空气焓值法试验装置通用技术要求

GB/T 41318 通风消声器

JG/T 436 建筑通风风量调节阀

# 3术语和定义

GB/T 16803界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组合式空调机组central-station air handling units

由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。

3.2

- 机组功能段 functional section of units

具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。

注：机组功能段包括空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、排风机、喷水、消声、热回收、杀菌等单元体。

3.3

- 标准空气状态 standard air

温度20℃、相对湿度65%、大气压力101.3kPa、密度1.2kg/m3的空气状态。

3.4

- 标称值 nominal value

产品铭牌或产品样本上标注的值。

3.5空气动力性能

3.5.1

- 额定风量 rated air flow rate

在标准空气状态下，单位时间通过机组的空气体积流量。

注：单位为立方米每小时（m3/h）。

3.5.2

- 机外静压 unit external static pressure

机组在额定风量时克服自身阻力后,机组进出风口静压差。

注：单位为帕斯卡（Pa）。

3.5.3

- 机组全静压 total static pressure

机组在额定风量时，机组自身阻力和机外静压之和。

注：单位为帕斯卡（Pa）。

3.5.4

- 断面风速均匀度 face velocity uniformity

机组断面上任一点的风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20%的点数占总测点数的百分比。

注：以百分数表示。

3.5.5

- 单位风量耗功率 specific fan power air per volume flow rate

机组输入功率与额定风量之比。

注：单位为瓦小时每立方米[W/(m3/h)]。

3.6 热工性能

3.6.1

- 供冷量 cooling capacity

机组在规定测试工况下的总除热量，即显热和潜热除热量之和。

注：单位为千瓦或瓦（kW或W）。

3.6.2

- 供热量 heating capacity

机组在规定测试工况下供给的总显热量。

注：单位为千瓦或瓦（kW或W）。

3.6.3

- 供冷能效比 cooling energy efficiency ratio；EERAHU

机组在规定测试工况下，供冷量与输送空气的能力之和与机组实测输入功率与水侧实测水阻折算电功率之和的比值。

注：单位为瓦每瓦（W/W）。

3.6.4

- 供热性能系数 heating coefficient of performance；COPAHU

机组在规定测试工况下，供热量与输送空气的能力之和与机组实测输入功率与水侧实测水阻折算电功率之和的比值。

注：单位为瓦每瓦（W/W）。

3.7 箱体机械性能

3.7.1

- 箱体单位面积漏风量air leakage per unit area

机组的箱体漏风量与箱体外表面积之比。

注：单位为立方米每小时平方米[m3/(h·m2)]。

3.7.2

- 过滤器旁通泄漏率 filter bypass leakage rate

过滤器下游未处理的空气进入到处理过的空气中的风量与额定风量之比。

注：以百分数表示。

3.7.3

- 箱体变形率 deformation rate

箱体面板最大变形量与其长边边长之比的最大值。

注：单位为毫米每米（mm/m）。

3.7.4

- 箱体热桥因子 coefficient of thermal bridging

机组箱体内外保持20℃以上温差，箱体外表面温度与箱体内空气平均温度之差的最低值（最小温差）与箱体内外空气平均温差之比。

3.7.5

- 箱体传热系数 heat transfer coefficient

机组箱体内外保持20℃以上温差，流过单位箱体面积的平均热流率。

注：单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)]。

3.8

- 机组PMx净化效率 cleaning efficiency for PMx

在额定风量下，机组去除流通空气中空气动力学当量粒径小于或等于xμm的颗粒物质量的效率。

注：以百分数表示。

3.9

- 风口噪声 noise transmitted by the unit into the air openings

组合式空调机组产生的，经风口辐射出的噪声。

注：单位为分贝（dB）。

# 4分类与标记

4.1 分类

4.1.1 按结构型式可分为卧式、立式、吊顶式和其他，代号分别为“W”、“L”、“D”和“Q”。

4.1.2 按用途特征可分为通用型、新风型、净化型、专用型，代号分别为“T”、“X”、“J”和“Z”。

注：专用型机组包括屋顶机组、烟草用机组、地铁用机组、计算机房专用机组等。

4.1.3 机组的基本规格可用额定风量表示，见表1。

- 表1 机组的基本规格              单位为立方米每小时

| 规格代号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定风量 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 规格代号 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |  |
| 额定风量 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 200000 |  |

4.2 标记

机组的标记方式如下：

示例：额定风量为5000m3/h的立式新风空调机组，标记为：ZKL 5-X。

# 5一般要求

5.1 基本规定

机组应按本文件规定，并经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2 材料

5.2.1 机组箱体采用的绝热、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味和不易吸水，其材料外露部分和箱体具有不燃或难燃特性。

5.2.2 机组主要结构构件应使用耐久性和耐腐蚀性的材料，采用黑色金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。

5.2.3 机组采用的可循环利用的构件，设计时宜考虑方便分离回收。

5.2.4 对于可以使用再生材料的部位和构件，宜使用再生材料。

5.2.5 材料选择时宜采用具有废弃物处理方法、再生方法，且处理过程对环境影响小的材料。

5.3 部件

5.3.1 有蜗壳通风机能效等级应满足GB 19761中规定的3级要求，宜满足2级要求。

5.3.2 风量调节阀阀片漏风量应满足JG/T 436中普通型风阀的要求，风阀全开时阻力系数不宜大于0.5；用于净化空调系统的机组，其风量调节阀阀片漏风量宜满足JG/T 436中密闭型风阀要求。

5.3.3 空气过滤器的颗粒物效率、阻力、容尘量应满足GB/T 14295的相关要求，气态污染物净化效率和微生物净化效率应满足GB/T 34012的相关要求，相同过滤等级下，应选用低阻力、高效率、高容尘量的空气过滤器。

5.3.4 高效过滤器应满足GB/T 13554的相关要求。

5.3.5 加湿器应满足GB/T 29736的相关要求。

5.3.6 热回收装置应满足GB/T 21087的相关要求。

5.3.7 机组内配置的消声功能段应满足GB/T 41318的相关要求。

5.4 结构

5.4.1 机组箱体绝热隔声层与壁板应结合牢固、密实，箱体应有防热桥措施，箱体隔声性能应满足设计要求。

注：箱体隔声性能测试方法见附录A。

5.4.2 机组的检查门应严密、灵活、安全。

5.4.3 室外机组应有防渗雨措施。

5.4.4 机组连接水管的管线穿过箱体时应绝热和密封。

5.4.5 各机组功能段的箱体在运输和启动、运行、停止后不应出现永久性凹凸变形。

5.4.6 有除湿、加湿功能的机组应设排水口，排放应畅通，无溢出和渗漏。

5.4.7 机组的风机宜采取适宜的振动控制措施，暴露在机组外部的风机传动部件应设置防护装置。

5.4.8 喷水段应有观察窗、挡水板装置和水过滤装置。

5.4.9 过滤段检查门应便于过滤器取出，并有足够更换空间。

5.4.10 机组横截面上的气流不应产生短路。

5.4.11 机组必要时可留测孔和测试仪表接口，并设电压不超过36V的安全照明。

5.5 监测与控制

5.5.1 机组宜包含监测与控制装置，监测与控制内容可包括参数监测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备连锁与自动保护等。

5.5.2 应用于严寒或寒冷地区的新风机组应具有防冻保护措施。

5.5.3 带电加热器的机组，应具有防止电加热温度过高的控制措施。

5.5.4 机组的过滤段宜配置压差检测装置或失效报警装置。

5.5.5 机组的风机段宜配置压差保护装置。

# 6 要求

6.1 外观

6.1.1 机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

6.1.2 机组应清理干净，箱体内应无杂物。

6.2 盘管耐压和密封性

按7.4规定的方法进行耐压和密封性测试，盘管各部位及接头处应无异常变形且应无渗漏。

6.3 启动运转

机组在额定电压、额定频率下应能正常启动和运转。

6.4 空气动力性能

6.4.1 风量、机外静压和输入功率

机组额定风量实测值不应低于标称值的95%，机外静压实测值不应低于标称值的90%，输入功率实测值不应大于标称值的110%。

6.4.2 单位风量耗功率

额定风量下，机组单位风量耗功率实测值不应大于标称值的110%，且机组单位风量耗功率按公式（1）的计算值不应低于表2规定的5级要求，并应按表2评价机组单位风量耗功率等级。

φL，750=φL⋅750Pqjy0.8…………………………………………（1）

式中：

φL,750——用于分级评价的机组单位风量耗功率计算值，单位为瓦小时每立方米[W/(m3/h)]；

φL——机组单位风量耗功率的实测值，单位为瓦小时每立方米[W/(m3/h)]；

Pqjy——机组全静压，单位为帕斯卡（Pa）。

- 表2 机组单位风量耗功率的分级

| 风量（m3/h） | φL,750 [W/(m3/h)] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| ≤5000 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 |
| 5000＜≤20000 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
| 20000＜≤50000 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| 50000＜≤80000 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.47 |
| >80000 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |

6.4.3 断面风速均匀度

当机组额定风量不小于30000m3/h时，断面风速均匀度不应小于80%。

6.5 热工性能

6.5.1 供冷量和供热量

在7.2规定的额定工况下或机组标称的名义工况下，机组供冷量和供热量的实测值不应低于标称值的95%。

注：如机组标称名义工况，应按名义工况测试；如机组未标称名义工况，应按额定工况测试。

6.5.2 供冷能效比和供热性能系数

在7.2规定的额定工况下或机组标称的名义工况下，供冷能效比和供热性能系数的实测值不应低于标称值的95%。

6.5.3 喷水段的空气热交换效率

在喷水压力不大于245kPa时，喷水段的空气热交换效率不应低于80%。

6.5.4 凝露

机组在7.2规定的测试工况下运行，机组表面应无凝露滴下。

6.5.5 凝结水排除能力

机组在7.2规定的测试工况下运行，凝结水应排放流畅，无溢出。

6.5.6 水阻

水阻实测值不应大于标称值的110%。

6.5.7 凝结水盘排水能力

将用于净化空调系统的机组盘管凝结水盘灌满水，30min内排出水质量不应低于灌注水质量的95%。

6.6 箱体机械性能

6.6.1箱体变形率

当机组风量不小于30000m3/h时，机组内保持静压1000Pa的条件下，箱体变形率不应超过4mm/m。

6.6.2箱体单位面积漏风量

机组箱体单位面积漏风量应满足表3的要求，并应按表3评价机组的漏风量等级。

- 表3 箱体单位面积漏风量分级

| 机组压力（Pa） | 等级 | 单位面积漏风量a [m3/(h·m2)] | 适用配置的最高等级过滤器级别代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| -400 | L1 | a≤0.5 | YG、G、CG |
|  | L2 | 0.5<a≤1.5 | Z2-Z3、GZ |
|  | L3 | 1.5<a≤4.5 | 不配过滤器或C1-Z1 |
| 700 | L1 | a≤0.8 | / |
|  | L2 | 0.8<a≤2.3 | / |
|  | L3 | 2.3<a≤6.8 | / |
| 注：过滤器级别与GB/T 14295-2019和GB/T 13554-2020中的规定相同。 |  |  |  |

6.6.3 过滤器旁通泄漏率

机组过滤器旁通泄漏率应满足表4的要求。

- 表4 过滤器旁通泄漏率限值            单位为百分比

| 过滤器等级代号 | C1-Z3 | GZ | YG、G、CG |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器旁通泄漏率 | 6 | 2 | 0.5 |
| 注：过滤器级别与GB/T 14295-2019和GB/T 13554-2020中的规定相同。 |  |  |  |

6.6.4 箱体热桥因子

机组箱体热桥因子分级如表5所示，热桥因子不应低于等级RQ4。

表5 热桥因子等级

| 等级 | 热桥因子kb |
| --- | --- |
| RQ1 | 0.77≤kb＜1.00 |
| RQ2 | 0.62≤kb＜0.77 |
| RQ3 | 0.47≤kb＜0.62 |
| RQ4 | 0.32≤kb＜0.47 |

6.6.5 箱体传热系数

机组箱体传热系数分级如表6所示，机组传热系数不应低于等级CR4。

表6 箱体传热系数等级    单位为瓦每平方米开尔文

| 等级 | 传热系数U |
| --- | --- |
| CR1 | U≤0.50 |
| CR2 | 0.50＜U≤1.00 |
| CR3 | 1.00＜U≤1.50 |
| CR4 | 1.50＜U≤2.00 |

6.7 机组过滤净化性能

6.7.1 机组过滤效率

6.7.1.1 当机组配置的最高等级空气过滤器为亚高效时，额定风量下机组过滤效率实测值不应低于“标称值-5%”，且实测值不应低于标称值在GB/T 14295中对应的效率级别；

6.7.1.2 当机组配置的最高等级空气过滤器为高效及以上级别时，额定风量下机组过滤效率实测值不应低于标称值在GB/T 13554中对应的效率级别。

6.7.2 机组PMx净化效率

额定风量下机组的PMx净化效率实测值不应低于“标称值-5%”。

6.8 噪声与振动

6.8.1 机组噪声

按7.10.1规定的方法进行测试，声压级噪声不应大于表7的规定。

- 表7机组声压级噪声限值                     单位为分贝

| 额定风量(m3/h) | 机组全静压（Pa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| ≤3000 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 5000 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 6000 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 10000 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 12000 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 20000 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 25000 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 30000 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 50000 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 80000 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 100000 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 160000 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 200000 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| - 注1：表中未列出额定风量值、机组全静压值的机组，其噪声值可用线性插值法确定。 |  |  |  |  |  |

6.8.2 风口噪声

带消声功能段的机组，风口噪声A计权声功率级的测试值不应大于“标称值+3dB”，125Hz倍频带声功率级的测试值不应大于“标称值+5dB”，250Hz及以上倍频带声功率级的测试值不应大于“标称值+3dB”。

6.8.3 机组振动

机组振幅不应大于15µm。

6.9 安全性能

6.9.1 绝缘电阻

按7.11.1规定的方法进行测试，其对地绝缘电阻值不应小于2MΩ。

6.9.2 电气强度

按7.11.2规定的方法进行测试，应无击穿和闪络。

6.9.3 泄漏电流

按7.11.3规定的方法进行测试，其外露金属部分和电源线间泄漏电流不应大于5mA。

- 6.9.4 接地电阻

按7.11.4规定的方法进行测试，其外露金属部分与接地端之间的电阻值不应大于0.1Ω。

# 7 试验方法

7.1 一般规定

7.1.1 机组应按机组功能段组成整机进行测试。

7.1.2 机组应按产品说明书要求组装和安装，除测试方法有规定外，不应采取任何特殊处理措施。

7.2 测试条件

7.2.1 测试工况应符合表8的规定。

- 表8 测试工况

| 序 号 | 项目 |  | 进口空气状态 |  | 供水参数 |  |  |  | 供蒸汽 状态 | 风 量 | 机外静压 | 电 压 | 频 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干球 温度 | 湿球 温度 | 进口 水温 | 进出口水温差 | 供水状态 | 喷水压 力 | 表压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  | kPa | MPa | m3/h | Pa | V | Hz |
| 1 | 空气动力性能 |  | 5～35 | — | — | — | 不供 | — | 不供 | — | — | 额 定 值 | 额 定 值 |
| 2 | 额定供冷量 | 回风 | 27 | 19.5 | 7 | 5 | 供 | — | 不供 | 额 定 值 | 不 低 于 额 定 值 85% |  |  |
|  |  | 新风 | 35 | 28 | 7 | 5 | 供 | — | 不供 |  |  |  |  |
| 3 | 喷水段热工性能 |  | 27 | 19.5 | 7 | 5 | 供 | ≤245 | 不供 |  |  |  |  |
| 4 | 额定供热量 | 热水 | 15 | — | 60 | 10 | 供 | — | 不供 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽 | 15 | — | — | — | 不供 | — | 0.2 |  |  |  |  |
| 5 | 新风机组额定供热量 | 热水 | 7 | — | 60 | 10 | 供 | — | 不供 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽 | 7 | — | — | — | 不供 | — | 0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 凝结水排除能力 |  | 27 | 24 | 7 | 5 | 供 | — | 不供 |  |  |  |  |
| 7 | 凝露测试a |  | 27 | 24 | 7 | 5 | 供 | — | 不供 |  |  |  |  |
| - a当采用风管焓差法凝露测试时，环境露点温度应为22.8℃～26.2℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.2 测试读数的允许偏差应符合表9的规定。

- 表9 测试读数的允许偏差

| 参数 |  | 单次读数与规定测试工况最大偏差 | 读数平均值与规定测试工况的偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口、出口的空气状态 | 干球温度/℃ | ±0.5 | ±0.3 |
|  | 湿球温度/℃ | ±0.3 | ±0.2 |
| 供水状态 | 冷水进口温度/℃ | ±0.2 | ±0.1 |
|  | 热水进口温度/℃ | ±0.5 | ±0.5 |
|  | 水流量/% | ±2.0 | ±1.0 |
|  | 供水压力（表压）/kPa | ±5.0 | ±5.0 |
| 供蒸汽状态 | 供蒸汽压力/kPa | ±1.7 | ±1.7 |
| 风量/% |  | ±2.0 | ±2.0 |
| 机外静压/Pa |  | ±5.0 | ±5.0 |
| 电压/% |  | ±2.0 | ±1.0 |

7.2.3 测试用仪表及对应的测试项目、仪表准确度应符合表10的规定。

- 表10测试仪表和准确度

| 测试参数 | 测试仪表 | 测试项目 | 仪表准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 水银温度计、电阻温度计、热电偶温度计 | 冷热性能测试时空气进出口干湿球温度和换热设备进出口温度 | 0.1 ℃ |
|  |  | 其他温度 | 0.2 ℃ |
| 压力 | 微压计（倾斜式、补偿式或自动传感式） | 空气静压和动压 | 1 Pa |
|  | U形水银压力计或同等精度的压力计 | 水阻力，蒸汽压降 | 1.5 hPa |
|  | 蒸汽压力表 | 供蒸汽压力 | 2 % |
|  | 水压表 | 喷水段喷水压力 | 2 % |
|  | 大气压力计 | 大气压力 | 2 hPa |
| 水量 | 流量计、重量式或容量式液体定量计 | 换热器水流量、蒸汽凝结水量 喷淋室水流量等 | 1 % |
| 风量 | 标准喷嘴（长径） | 机组风量 | 1 % |
|  | 皮托管 | 机组风量和风压 | GB/T 1236 |
| 风速 | 风速仪 | 断面风速均匀度等 | 0.25 m/s |
| 电压 | 电压表 | 电参数 | 0.5级 |
| 电流 | 电流表 |  |  |
| 功率 | 功率表 |  |  |
| 频率 | 频率表 |  |  |
| 噪声 | 声级计、声分析仪 | 机组噪声、风口噪声 | 0.5 dB |
| 振动 | 测振仪 | 机组振幅 | 5 % |
| 时间 | 秒表 | 凝结水量等 | 0.1 s |
| 变形 | 大量程百分表 | 箱体变形量 | ±0.01mm |
| 质量 | 各类台秤、磅秤 | 凝结水盘排水能力 | ±0.2% |
| 计数浓度 | 粒子计数器 | 计数效率 | GB/T 14295 |
| PMx质量浓度 | 粉尘仪 | PMx净化效率 | GB/T 14295 |
| - 注：表中%指被测试值的百分数。 |  |  |  |

7.3 外观

采用目测方法检测。

7.4 盘管耐压和密封性

机组盘管可采用气压或水压打压的方法进行测试。当采用气压测试时，测试压力应为设计压力的1.2倍，保压至少1min；当采用水压测试时，测试压力应为设计压力的1.5倍，保压至少3min。

7.5 启动运行

被测机组在额定电压条件下启动，稳定运转5min，切断电源，停止运转，至少反复进行三次；检查零部件有无松动、杂音、过热等异常现象。

7.6 空气动力性能

7.6.1 额定风量、机外静压和输入功率

应按附录B或附录C规定的方法进行测试，并将结果换算成标准空气状态下的值。

7.6.2 单位风量耗功率

应按附录B或附录C规定的方法进行测试。

7.6.3 断面风速均匀度

额定风量下，在距盘管或过滤器迎风断面200mm处，均布风速测点；用风速仪测试各点风速，统计所测风速与平均风速之差不超过平均风速20%的点数占总点数的百分比。

7.7 热工性能

7.7.1 供冷量和供热量

在7.2规定的额定工况或机组标称的名义工况下，按附录D规定的方法进行测试；也可直接引用空气冷却器和空气加热器测试得出的传热系数公式计算出供冷量和供热量，并可按附录E规定的方法进行验证。

7.7.2 供冷能效比和供热性能系数

当供冷量和供热量按附录D规定的方法实测时，应按附录D规定的方法进行计算；当供冷量和供热量采用传热系数公式计算得到时，可按附录E规定的方法进行计算。

7.7.3 喷水段的空气热交换效率

应按附录D规定的方法进行测试。

7.7.4 凝露

在7.2规定的测试工况下，机组供冷连续运行4h，检查机组表面凝露情况。

7.7.5 凝结水排除能力

在7.2规定的测试工况下，预先将凝结水盘中水注满至排水口，机组供冷连续运行4h，检查排水情况。

7.7.6 水阻

在7.2规定的供冷工况下，测试机组盘管进出口水压降（水阻）；也可在标称水量和进水温度下测试机组进出口水压降（水阻）。

7.7.7 凝结水盘排水能力

机组盘管凝结水盘灌满水，采用称重法获得灌入凝结水盘的水的质量，30min后测试排出水的质量。

7.8 箱体机械性能

7.8.1箱体变形率

应按附录F规定的方法进行测试。

7.8.2箱体单位面积漏风量

应按附录G规定的方法进行测试。

7.8.3 过滤器旁通泄漏率

应按附录H规定的方法进行测试。对于同一机组，如果有两个或多个过滤段，应对每个过滤器的旁通泄漏单独测试。

7.8.4 箱体热桥因子

应按附录I规定的方法进行测试。

7.8.5 箱体传热系数

应按附录I规定的方法进行测试。

7.9 机组过滤净化性能

7.9.1 机组过滤效率

7.9.1.1 当机组配置的最高等级空气过滤器为亚高效级别时，机组过滤效率应在额定风量下按GB/T 14295-2019规定的方法进行测试。

7.9.1.2 当机组配置的最高等级空气过滤器为高效及以上级别时，机组过滤效率应在额定风量下按GB/T 6165规定的方法进行测试。

7.9.1.3 当机组无法在实验室测试时，应测试最高等级空气过滤器的过滤效率和最高等级空气过滤器旁通泄漏率，并按公式（2）进行计算：

……………………………………（2）

式中：

E——计算得到的机组过滤效率，以百分数（%）表示；

Ef——最高等级空气过滤器的过滤效率，以百分数（%）表示，采用对应风速下空气过滤器过滤效率的随机抽样实测结果，测试方法应符合GB/T 14295和GB/T 6165的有关规定；

lfb——最高等级空气过滤器旁通泄漏率，以百分数（%）表示，按7.8.3规定的方法进行测试。

7.9.2 机组PMx净化效率

7.9.2.1 机组额定风量下的PMx净化效率应按GB/T 14295规定的方法进行测试。

7.9.2.2 当机组无法在实验室测试时，应测试最高等级空气过滤器PMx净化效率和最高等级空气过滤器旁通泄漏率，并按公式（3）进行计算：

……………………………………（3）

式中：

E'——计算得到的机组PMx净化效率，以百分数（%）表示；

Ef'——最高等级空气过滤器PMx净化效率，以百分数（%）表示，采用对应风速下空气过滤器PMx净化效率的随机抽样实测结果，测试方法应符合GB/T 14295的有关规定。

7.10 噪声与振动

7.10.1 机组噪声

应在额定风量和机外静压条件下，按GB/T 9068规定的工程测定法进行测试和计算。

7.10.2 风口噪声

应按附录J规定的方法测试进、出风口的噪声。

7.10.3 机组振动

在额定风量和机外静压条件下，在被测机组底座上相互垂直的三维方向上测试振幅，取最大值为机组的振幅。

7.11安全性能

7.11.1绝缘电阻

7.11.1.1 出厂检验时，在常温常湿条件下，用500V绝缘电阻计测试机组带电部分和非带电部分之间绝缘电阻（冷态）。

7.11.1.2 型式检验时，按7.2规定的凝结水排除能力测试工况连续运行4h后，用绝缘电阻计测试机组带电部分和非带电部分之间绝缘电阻（热态）。

7.11.2 电气强度

7.11.2.1 机组在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和1500V的交流电压，开始施加电压不应大于规定值的50%，然后快速升为全值，持续时间1min；大批量生产时，可用1800V电压及1s时间代替。

7.11.2.2 对于采用EC风机的组合式空调机组，将EC风机接线摘除后测试电气强度，EC风机电气强度可采用风机生产厂家提供的电气强度检测合格报告代替。

注：EC风机为使用内置控制器的直流无刷永磁同步外转子或内转子电机技术的风机。

7.11.3泄漏电流

7.11.3.1 出厂检验时，在常温常湿条件下，施加110%额定电压，测试机组外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流。

7.11.3.2 型式检验时，按7.2规定的凝结水排除能力测试工况连续运行4h后，在静止状态下，施加110%额定电压，测试机组外露的金属部分与电线之间的泄漏电流。

7.11.3.3 对于采用EC风机的组合式空调机组，将EC风机接线摘除后测试泄漏电流，EC风机泄漏电流可用风机生产厂家提供的泄漏电流检测合格报告代替。

7.11.4接地电阻

应使用接地电阻仪测试机组外壳与接地端子之间的电阻。

# 8检验规则

8.1 检验分类

8.1.1 机组检验分出厂检验和型式检验。

8.1.2 检验项目、要求和试验方法应符合表11的规定。

- 表11检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 出厂检验 |  | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逐台检验 | 抽样检验 |  |  |  |
| 1 | 外观 |  | ○ | ○ | ○ | 6.1 | 7.3 |
| 2 | 盘管耐压和密封性 |  | ○ | ○ | ○ | 6.2 | 7.4 |
| 3 | 启动运行 |  | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 7.5 |
| 4 | 空气动力性能 | 额定风量、机外静压和输入功率 | — | ○ | ○ | 6.4.1 | 7.6.1 |
| 5 |  | 单位风量耗功率 | — | ○ | ○ | 6.4.2 | 7.6.2 |
| 6 |  | 断面风速均匀度 | — | — | ○ | 6.4.3 | 7.6.3 |
| 7 | 热工性能 | 供冷量、供热量 | — | — | ○ | 6.5.1 | 7.7.1 |
| 8 |  | 供冷能效比、供热性能系数 | — | — | ○ | 6.5.2 | 7.7.2 |
| 9 |  | 喷水段的空气热交换效率 | — | — | ○ | 6.5.3 | 7.7.3 |
| 10 |  | 凝露 | — | — | ○ | 6.5.4 | 7.7.4 |
| 11 |  | 凝结水排除能力 | — | — | ○ | 6.5.5 | 7.7.5 |
| 12 |  | 水阻 | — | — | ○ | 6.5.6 | 7.7.6 |
| 13 |  | 凝结水盘排水能力 | — | — | ○ | 6.5.7 | 7.7.7 |
| 14 | 箱体机械性能 | 箱体变形率 | — | ○ | ○ | 6.6.1 | 7.8.1 |
| 15 |  | 箱体单位面积漏风量 | — | ○ | ○ | 6.6.2 | 7.8.2 |
| 16 |  | 过滤器旁通泄漏率 | — | — | ○ | 6.6.3 | 7.8.3 |
| 17 |  | 箱体热桥因子 | — | — | ○ | 6.6.4 | 7.8.4 |
| 18 |  | 箱体传热系数 | — | — | ○ | 6.6.5 | 7.8.5 |
| 19 | 过滤净化性能 | 机组过滤效率 | — | — | ○ | 6.7.1 | 7.9.1 |
| 20 |  | 机组PMx净化效率 | — | — | ○ | 6.7.2 | 7.9.2 |
| 21 | 振动与噪声 | 机组噪声 | — | — | ○ | 6.8.1 | 7.10.1 |
| 22 |  | 风口噪声 | — | — | ○ | 6.8.2 | 7.10.2 |
| 23 |  | 机组振动 | — | — | ○ | 6.8.3 | 7.10.3 |
| 24 | 安全性能 | 绝缘电阻 | ○ | ○ | ○ | 6.9.1 | 7.11.1 |
| 25 |  | 电气强度 | ○ | ○ | ○ | 6.9.2 | 7.11.2 |
| 26 |  | 泄漏电流 | ○ | ○ | ○ | 6.9.3 | 7.11.3 |
| 27 |  | 接地电阻 | ○ | ○ | ○ | 6.9.4 | 7.11.4 |
| 注1：“○”为必检项目，“—”为不检项目。 注2：检验项目中“喷水段的空气热交换效率”仅适用于带喷水段的机组。 注3：检验项目中“过滤器旁通泄漏率”、“过滤净化性能”仅适用于用于净化空调系统的机组。 注4：检验项目中“风口噪声”仅适用于带消声功能段的机组。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 出厂检验

8.2.1 每台机组（各机组功能段）应经制造商质量检验部门检验合格，并附有质量检验合格证，方可出厂。

8.2.2 机组的出厂检验应逐台检验。

8.2.3 批量生产的机组应进行抽样检验，批量、抽样方案、检查水平及合格质量水平等由制造商质量检验部门自行确定。

8.3 型式检验

8.3.1 机组有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 试制的新产品定型时；

- 定型产品的结构、制造工艺、材料等更改对产品性能有影响时；

- 停产一年以上，恢复生产时；

- 转厂生产时；

- 批量生产时每三年进行一次；

- 国家质量监督机构产品监督抽查提出要求时。

8.3.2 对于型式检验，如在表11规定的所有项目中有一项不合格，则判该样品为不合格品；当型式检验发生不合格品时，需加倍抽取，如仍有一台不合格，则该批机组判为不合格品。

# 9标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1 每台机组应有产品铭牌，并固定在箱体明显部位，且应至少包括以下内容：

- 机组名称、型号；

- 机组主要技术参数（风量、机外静压、机组全静压、供冷量、供热量、额定电压、输入功率等）；

- 机组外形尺寸：长×宽×高；

- 机组重量；

- 出厂编号；

- 出厂日期；

- 制造厂名称；

- 采用标准。

9.1.2 机组名义工况、单位风量耗功率、供冷能效比、供热性能系数、机组过滤效率（适用时）、机组PMx净化效率（适用时）、风口噪声（适用时）应在机组铭牌或选型报告等相关技术资料中予以明示。

9.1.3 机组风机应标明工作状况（旋转方向），机组配置的各类电气装置应附有电气线路图。

9.1.4 机组相关部位上应设有运行状态的标志（如水流方向、指示仪表以及各控制按钮等）和安全标识（如接地装置、警告标识等）。

9.2 包装

9.2.1 各机组功能段应按各自要求包装，在包装箱内应稳固。

9.2.2 包装箱应捆扎牢固严密。

9.2.3 机组包装箱内应随带以下技术文件：

- 产品合格证，内容应至少包括：检验结论、检验员签字或印章、检验日期；

- 产品说明书，内容应至少包括：产品名称、型号规格、执行标准、机组功能段、工作原理、产品结构尺寸和电气线路图、安装说明和要求、使用说明、维修和保养注意事项；

- 装箱单，应列出所有附件。

9.2.4 包装箱上应有不易退色的装箱标志，且应至少包括以下内容：

- 产品名称、型号；

- 产品毛重、净重；

- 箱体外形尺寸：长×宽×高；

- 共  箱，第  箱；

- 装箱日期；

- 到站（港）及收货单位；

- 发站（港）及发货单位。

9.2.5 包装箱上应有防潮、防雨、防倒置、禁止翻滚、小心轻放等储运标志。

9.3 运输和贮存

9.3.1 机组在运输过程中，不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

9.3.2 机组应贮存在防潮、防雨、防火场所，周围应无腐蚀性气体存在。

9.3.3 收发货标志和储运标志应符合GB/T 6388和GB/T 191的有关规定。

9.4 产品样本

9.4.1 产品样本应包括产品的一般描述，如产品名称、型号规格、重量、产品结构尺寸图、执行标准、机组功能段、工作原理、特点及用途等。

9.4.2 产品样本应包括产品的详细技术参数描述，如风量、机外静压、机组全静压、输入功率、噪声、供冷量和供热量以及不同工况下选用表或软件，水量和水阻等。

（资料性）

机组箱体隔声性能测试方法

  - 测试参数

箱体隔声性能可分别用有箱体和移除箱体后，在人工声源辐射声功率保持不变的情况下，在规定的同一测试面上测得的125Hz~8000Hz内7个倍频带的能量平均声压级降低量（插入损失Dp）来表示。

  - 测试装置和仪表

    - 可采用模拟箱体进行测试，模拟箱体示意图见图A.1，箱体结构可按以下规定制作：

- 箱体外部尺寸的高和宽宜为0.9m~1.4m、外总表面积宜为10 m2~30 m2；

- 箱体至少由两段组装而成；每段应预留可进入内部的检查门，检查门的净尺寸不宜小于600mm×400mm，并需做好检查门与箱体的密封。

标引序号说明：

1——模拟箱体；

2——检查门。

- 图A.1 模拟箱体示意图

    - 箱体按机组制造厂家的图样和技术文件制造，不同的结构类型或组装方法不宜包含在一个箱体内。

    - 宜采用能够防止被测箱体产生共振的声源，声源在各倍频带的声压级比背景噪声对应倍频带的声压级和预估的被测箱体对应倍频带声压级之和大10dB。

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试方法

    - 测试环境可选择一个合格的半消声室或者平坦的户外区域，被测箱体安装在地面上，如果测试附近有其他反射面，可按GB/T 3767-2016中附录A确定环境修正值，修正测试环境与理想条件之间的偏差。

    - 在户外区域，宜选择合适的时间和气象条件，减少背景噪声对测试结果的影响，以及注不利气象条件对声传播的影响。

    - 测试面是一个与被测箱体各面平行的六面体（5个测试面，不含地面），包围被测箱体，且终止于反射面。可按GB/T 3767-2016中附录C规定的方法布置测试面上的传声器，测点布置位置示例图见图A.2，测点坐标见表A.1。

标引序号说明：

1——被测箱体；

2——测点；

3——测试面。

- 图A.2 箱体隔声性能测试面及测点位置示意图

- 表A.1 传声器测点坐标                             单位为米

| 测点 | X | Y | Z | 测点 | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0 | A/2+1 | (C+1)/2 | P8 | -(B/2+1) | 0 | C+1 |
| P2 | -(B/2+1) | (A/2+1)/2 | (C+1)/2 | P9 | -(B/2+1) | -(A/2+1) | C+1 |
| P3 | -(B/2+1) | -(A/2+1)/2 | (C+1)/2 | P10 | B/2+1 | -(A/2+1) | C+1 |
| P4 | 0 | -(A/2+1) | (C+1)/2 | P11 | B/2+1 | 0 | C+1 |
| P5 | B/2+1 | (A/2+1)/2 | (C+1)/2 | P12 | B/2+1 | A/2+1 | C+1 |
| P6 | B/2+1 | -(A/2+1)/2 | (C+1)/2 | P13 | 0 | (A/2+1)/2 | C+1 |
| P7 | -(B/2+1) | A/2+1 | C+1 | P14 | 0 | -(A/2+1)/2 | C+1 |
| 注：被测箱体尺寸为A(m)×B(m)×C(m)。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 有被测箱体测试时，将人工声源分别放置在被测箱体内部的两个位置，声源距箱体任一内表面（除底面外）的距离不小于被测箱体最小内部尺寸的0.2倍。移除被测箱体测试时，将人工声源放置在原被测箱体所在地面的中心，只需测试一个位置。

  - 测试步骤

    - 将声源放在被测箱体内第1个位置，按A.3.3中规定的位置放置传声器。分别测试125Hz~8000Hz内7个倍频带的声压级，计算每个倍频带的测试面的能量平均声压级LpE1。

    - 移动声源至被测箱体内第2个位置，在相同测试位置，测试并计算每个倍频带的测试面的能量平均声压级LpE2。

    - 对每个倍频带的每个声源位置的能量平均声压级，按公式（A.1）进行背景噪声修正：

Lp'Ei=10lg100.1LpEi−100.1Lpbg………………………………（A.1）

式中：

Lp'Ei——声源位于i处时，修正后的测试面能量平均声压级，单位为分贝（dB）；

LpEi——声源位于i处时，测得的测试面能量平均声压级，单位为分贝（dB）；

Lpbg——声源位于i处时，测得的背景噪声测试面能量平均声压级，单位为分贝（dB）；

i——两个声源的位置序号。

    - 有被测箱体时，人工声源在测试面的每个倍频带的平均声压级，通过两个测试值的算数平均值计算得到，按公式（A.2）进行计算：

…………………………………（A.2）

式中：

Lp'E——有被测箱体时，人工声源在测试面的每个倍频带的平均声压级，单位为分贝（dB）。

    - 移走被测箱体，将人工声源放置在原被测箱体所在地面的投影中心（或被测箱体与地面接触面的中心），测试传声器位置与A.4.1保持一致。分别测试125Hz~8000Hz内7个倍频带的声压级，计算无被测箱体时，每个倍频带的测试面的能量平均声压级LpS。

    - 对能量平均声压级LpS按式（A.1）进行背景噪声修正得到无被测箱体时，人工声源在测试面的每个倍频带的平均声压级Lp'S。

    - 每个倍频带的插入损失，可按公式（A.3）进行计算：

Dp=Lp'S−Lp'E…………………………………………（A.3）

式中：

Dp——每个倍频带的插入损失，单位为分贝（dB）；

Lp'S——无被测箱体时，人工声源在测试面的每个倍频带的平均声压级，单位为分贝（dB）。

（规范性）

机组风量、风压、输入功率和单位风量耗功率测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 空气动力性能测试装置由风量测试仪表、温度测试仪、压力测试仪表和连接管道等组成。

    - 测试装置分为A类和B类，均可用于空气动力性能测试。

    - A类测试装置应由满足GB/T 1236-2017中图42 d）要求的出口风室组成，示意图见图B.1。出风口所连直管段的最小长度为2.5De，进风口所连直管段的最小长度为De，其中De为风口的当量直径。对于矩形风口，De=4AB/π，A和B分别为矩形风口的长和宽，风室中安装的喷嘴应满足GB/T 1236-2017中第22章的要求，试验时，喷嘴的喉口速度范围应为15m/s~35m/s。

标引序号说明：

1——被测机组；

2——静压测孔；

3——喷嘴前穿孔板；

4——喷嘴前后静压测孔；

5——喷嘴后穿孔板；

6——箱体；

7——辅助风机；

8——流量喷嘴；

De——风口的当量直径。

图 B.1 A类测试装置示意图

    - B类测试装置应由满足GB/T 1236-2017中图42 c）要求的风道组成，示意图见图B.2。各风口所连直管段的要求同B.1.3。测试使用的皮托管应满足GB/T 1236-2017中第25章的要求。使用B类测试装置测试动压时，测点应在同一截面上，皮托管应垂直管壁，测头应正对气流方向且与风管轴线平行，测点布置见图B.3。每个直径上应布置8个点，与风道内壁一侧的距离应在表B.1给出的极限值之内。

标引序号说明：

1——被测机组；

2——静压测孔；

3——整流栅；

4——皮托管及动压测孔；

5——节流装置；

De——风口的当量直径。

图 B.2 B类测试装置示意图

标引序号说明：

1——风管；

2——测点；

D——风管直径，mm。

图B.3 用皮托管测试的测点的位置示意图

表B.1 用皮托管测试的测点位置

| 测点序号 | 距离内壁的距离 | 测点序号 | 距离内壁的距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.021D±0.0006D | 5 | 0.665D±0.005D |
| 2 | 0.117D±0.0035D | 6 | 0.816D±0.005D |
| 3 | 0.184D±0.005D | 7 | 0.883D±0.0035D |
| 4 | 0.345D±0.005D | 8 | 0.979D±0.0006D |

    - 静压测孔应满足如下要求：

- 在静压测试截面的管壁上，分别将相互成 90°分布的4个静压测孔的取压接口连接成静压环；

- 静压测孔直径应为1mm~3mm，孔边应为直角且无毛刺，取压接口管的内径不应小于静压孔直径的两倍，结构应符合 GB/T 1236-2017 中第7章的规定。

    - 进行多出风口机组的风量测试时，可将多出风口合并在一起进行测试，也可单独测试每个出风口的风量后汇总求和；静压测试时，应按图B.4所示方式连接。当机组多个风口由同一个法兰构成一个大的出风口时，应按单出风口机组测试。

a）俯视图

b）1-1静压环剖面图

标引序号说明：

1——剖面位置；

2——静压测孔；

3——被测机组；

4——静压环。

图B.4 多出风口机组静压测试段示意图

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

    - 应在7.2规定的测试工况要求下进行测试。

    - 测试机组应为由功能段组成的整体机组，至少包括有风机、过滤和换热段。

  - 测试要求

    - 使用多个进风口机组测试时，应关闭所有旁通的风阀，只开启流经各机组功能段的进风阀，并置于全开位置。

    - 对于带空气-空气热回收装置的机组，风量测试时应只开启测试侧通路。

    - 机组出口静压环读值与机组进口静压环读值之差为对应风量的机外静压。

    - 机组风机段出口静压环读值与风机段进口静压环读值之差为对应风量的机组全静压。

    - 机组出口空气全压（静压环读值与空气动压之和）与机组进口空气全压（静压环读值与空气动压之和）之差为对应风量的机组全压。

    - 应在风机额定电压、额定频率下，调整辅助风机功率或节流装置，至少进行5档风量、风压和输入功率的测试。输入功率应包括风机、电机与控制柜等驱动装置。

  - 数据整理

    - A类测试装置

      - 单个喷嘴的风量应按公式（B.1）和（B.2）进行计算：

L=3600CAn2Δpnρn……………………………………（B.1）

ρn=ptn+B287Tn……………………………………（B.2）

式中：

L——测试风量，单位为立方米每小时（m3/h）；

C——喷嘴流量系数，可参照GB/T 1236-2017中表4取值；

An——喷嘴面积，单位为平方米（m2）；

∆pn——喷嘴前后的压差，单位为帕斯卡（Pa）；

ρn——喷嘴处空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

ptn——喷嘴前空气全压，单位为帕斯卡（Pa）；

B——大气压力，单位为帕斯卡（Pa）；

Tn——喷嘴前空气的热力学温度，单位为开尔文（K）。

      - 若采用多个喷嘴测试，风量应等于各单个喷嘴测试的风量之和。

    - B类试验装置

      - 平均动压应按公式（B.3）进行计算：

pd=pd1+pd2+⋅⋅⋅+pdnn2……………………………（B.3）

式中：

pd——平均动压，单位为帕斯卡（Pa）；

pd1、pd2、… pdn——n个测点的动压，单位为帕斯卡（Pa）；

n——测点个数。

      - 风量应按公式（B.4）和（B.5）进行计算：

L=3600Ad2pdρd………………………………………（B.4）

ρd=ptd+B287Td……………………………........………（B.5）

式中：

Ad——测试截面风道面积，单位为平方米（m2）；

ρd——测试截面处空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

ptd——测试截面处空气全压，单位为帕斯卡（Pa）；

Td——测试截面处空气的热力学温度，单位为开尔文（K）。

  - 测试结果

    - 测试结果应换算为标准空气状态下的值。

    - 标准空气状态下的风量应按公式（B.6）进行计算：

L0=L ……………………………………………（B.6）

式中：

L0——标准空气状态下的风量，单位为立方米每小时（m3/h）。

    - 标准空气状态下的机外静压、机组全压和机组全静压应分别按公式（B.7）、公式（B.8）和公式（B.9）进行计算：

Δps0=1.2Δpsρ……………………………………………（B.7）

Δpt0=1.2Δptρ……………………………………………（B.8）

Δpts0=1.2Δptsρ……………………………………………（B.9）

式中：

∆ps0——标准空气状态下的机外静压，单位为帕斯卡（Pa）；

∆ps——实际空气状态下的机外静压，单位为帕斯卡（Pa）；

ρ——喷嘴处空气密度或测试截面处空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

∆pt0——标准空气状态下的机组全压，单位为帕斯卡（Pa）；

∆pt——实际空气状态下的机组全压，单位为帕斯卡（Pa）；

∆pts0——标准空气状态下的机组全静压，单位为帕斯卡（Pa）；

∆pts——实际空气状态下的机组全静压，单位为帕斯卡（Pa）。

    - 标准空气状态下的输入功率可按公式（B.10）进行计算：

N0=1.2Nρ……………………………………………（B.10）

式中：

N0——标准空气状态下的输入功率，单位为瓦（W）；

N——实际空气状态下的输入功率，单位为瓦（W）。

    - 应给出5档风量下机外静压、输入功率对风量的性能图表或曲线。

    - 单位风量耗功率应按公式（B.11）进行计算：

ϕL=N0L0……………………………………………（B.11）

式中：

φL——单位风量耗功率，单位为瓦小时每立方米[W/(m3/h)]。

（规范性）

机组风量、风压、输入功率和单位风量耗功率现场测试方法

  - 测试仪表

- 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

    - 被测机组至流量和压力测试截面之间不应漏气。

    - 被测机组应在额定风量下测试，其波动应在“额定风量±10%”之内。

    - 机组的测试工况点可通过系统风阀调节，但不应干扰测试段的气流流动。

    - 测试时被测机组进风温度应为5℃~35℃。

  - 测试要求

    - 风量

      - 测试截面应位于机组进口或出口直管段上，距上游局部阻力管件两倍以上管径。

      - 矩形截面的测点可按图C.1和表C.1的要求进行布置：

- 当矩形截面长短之比小于1.5时，截面上应至少布置25个点（5条纵线，每个纵线上5个点）；

- 当矩形截面长短之比不小于1.5时，截面上应至少布置30个点（6条纵线，每个纵线上5个点）。

标引序号说明：

1— —矩形风管；

2— —测点；

L、H——矩形截面宽、高；

图C.1 矩形风管有25个测点时的布置示意图

表C.1 矩形截面测点位置

| 纵线数 | 测点编号 | 测点到管壁的距离 （矩形截面宽L或高H的倍数） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.074 |
|  | 2 | 0.288 |
|  | 3 | 0.500 |
|  | 4 | 0.712 |
|  | 5 | 0.926 |
| 6 | 1 | 0.061 |
|  | 2 | 0.235 |
|  | 3 | 0.437 |
|  | 4 | 0.563 |
|  | 5 | 0.765 |
|  | 6 | 0.939 |
| 7 | 1 | 0.053 |
|  | 2 | 0.203 |
|  | 3 | 0.366 |
|  | 4 | 0.500 |
|  | 5 | 0.634 |
|  | 6 | 0.797 |
|  | 7 | 0.947 |

      - 圆形截面测点可按图C.2和表C.2的要求进行布置。

标引序号说明：

1——静压测孔；

2——圆形风管；

3——测点；

r——圆形截面半径。

- 图 C.2 圆形风管有3个圆环时的测点布置示意图

- 表C.2圆形截面测点布置

| 测点编号 | 风管直径(mm) / 圆环个数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤200 /3 | 200＜≤400/4 | 400＜≤700/5 | ＞700 /6 |
|  | 测点到管壁的距离（圆形半径r的倍数） |  |  |  |
| 1 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| 3 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
| 4 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 0.35 |
| 5 | 1.70 | 1.30 | 0.70 | 0.50 |
| 6 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 0.70 |
| 7 | / | 1.80 | 1.50 | 1.30 |
| 8 | / | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
| 9 | / | / | 1.80 | 1.65 |
| 10 | / | / | 1.95 | 1.75 |
| 11 | / | / | / | 1.85 |
| 12 | / | / | / | 1.95 |

      - 测试所选截面上各点的速度可采用皮托管和微压计；当动压值小于10Pa时，可采用其他仪表（如热电风速仪）等。每个测点应至少重复进行三次，取平均值。

    - 静压

      - 机组进口和出口静压应选择靠近机组接管处直接测试。

      - 采用压力测孔测试静压，测孔应相互垂直，内表面应光滑。如是矩形截面，测孔应在侧壁的中心。

      - 用皮托管和压力计测试截面上的静压，每个测点应至少重复进行三次，取平均值。

    - 功率

- 用功率计直接测试机组的输入功率，应包括风机、电机与控制柜等驱动装置。

  - 数据整理

应按附录B规定的方法计算测试结果。

（规范性）

机组供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 测试装置由风路系统和水路系统（或蒸汽系统）两部分组成，应采用图D.1或图D.2所示的测试装置进行测试。

标引序号说明：

1——测试环境间；

2——空气取样装置；

3——被试机组；

4——静压环；

5——混合器；

6——均流器；

7——风量测试装置；

8——辅助风机；

9——测试环境间空气预处理机组；

10——水测试系统；

11——蒸汽测试系统；

lg、lh——冷水供、回水管；

rg、rh——热水供、回水管；

zhg、zhh——蒸汽供、回水管。

- 图D.1 房间空气焓差法测试装置示意图

标引序号说明：

1——系统风机；

2——空气预处理机组；

3——风阀；

4——混合器；

5——均流器；

6——空气取样装置；

7——静压环；

8——被试机组；

9——风量测试装置；

10——水测试系统；

11——蒸汽测试系统；

lg、lh——冷水供、回水管；

rg、rh——热水供、回水管；

zhg、zhh——蒸汽供、回水管。

- 图D.2 风管环路式空气焓差法测试装置示意图

    - 风路系统应符合如下规定：

- 空气预处理机组应包括加热、加湿、冷却、去湿、空气混合、均流、空气输送等空气处理功能；

- 测试段应密封和隔热，漏风量不大于过机组额定风量的1%，漏热量不大于空气侧换热量的2%；

- 在空气取样装置前，宜设混合器和均流器，混合器应符合GB/T 37292的有关规定，均流器可采用金属网或多孔穿孔板；

- 风路系统中应有风量、干湿球温度以及空气压力的测试装置；

- 风量可用空气流量喷嘴测试，测试装置应满足B.1.3的要求；

- 被测机组进、出口的空气干、湿球温度应采用取样装置测试，其装置应符合GB/T 37292的有关规定；

- 多出风口机组的连接可参照附录B的要求，多进风口机组只开启主进风口，其余进风口全部封闭，使之不漏气、不漏热。

    - 水路测试系统应能进行水量、水温及水压降的测试，测试装置应符合GB/T 14296的有关规定。

    - 蒸汽测试系统应能进行蒸汽的压力、温度、凝结水量和凝结水温度的测试，测试装置应符合GB/T 14296的有关规定。

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

- 应按7.2规定的测试工况或机组标称的名义工况进行测试。

  - 测试要求

    - 调节测试装置，使被测机组风量、风压、空气和水（或蒸汽）参数满足所需工况要求，至少稳定15min后开始测试。每隔5min读一次数，连续测试30min，取每次读数的平均值作为测试的测定值。

    - 应采用两种方法计算换热量，一种方法以空气侧的测试值来计算换热量，另一种方法以水侧（或蒸汽侧）的测试值来计算换热量，两种方法计算得出的热平衡偏差不应大于±5%，取二者平均值作为机组换热量。

    - 测试需要记录的项目应包括：

- 日期；

- 测试者；

- 制造厂；

- 机组型号；

- 冷热介质名称；

- 盘管型号、规格、尺寸和结构图；

- 盘管段型号、规格和布置图；

- 风机段型号、规格和布置图；

- 其他各参与测试的机组功能段的型号、规格和布置图；

- 大气压力；

- 进入被测机组的空气干球温度和湿球温度；

- 离开被测机组的空气干球温度和湿球温度；

- 进入空气流量喷嘴的空气干球温度和全压；

- 喷嘴前后的静压差或喷嘴出口处的动压；

- 使用的喷嘴数量和直径；

- 被测机组进口的静压；

- 被测机组出口的静压；

- 被测机组进口和出口的风管尺寸；

- 被测机组的进水温度；

- 被测机组的出水温度；

- 被测机组水压力降；

- 被测机组水流量；

- 被测机组进口蒸汽压力与温度；

- 被测机组凝结水离开时温度；

- 被测机组凝结水量；

- 被测机组蒸汽压力降；

- 被测机组输入功率、电压、电流、频率。

  - 数据整理

    - 盘管介质侧换热量

      - 盘管水侧换热量应按公式（D.1）进行计算：

Qcw=WwCpwtw2−tw1………………………………………（D.1）

Qcw——盘管水侧换热量，单位为千瓦（kW）；

Ww——水的质量流量，单位为千克每秒（kg/s）；

Cpw——水的定压比热，单位为千焦每千克开尔文[kJ/(kg·K)]，可取4.18kJ/(kg·K)；

tw1——水进口温度，单位为摄氏度（℃）；

tw2——水出口温度，单位为摄氏度（℃）。

      - 盘管蒸汽侧换热量应按公式（D.2）进行计算：

QcZ=WZIV1−IV2………………………………………（D.2）

式中：

QcZ——盘管蒸汽侧换热量，单位为千瓦（kW）；

Wz——蒸汽凝结水量，单位为千克每秒（kg/s）；

IV1——蒸汽进口焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

IV2——蒸汽出口焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）。

    - 机组供冷量

      - 风侧供冷量应按公式（D.3）进行计算：

Qac=Lρn36001+dnI1−I2−Cpwt2sΔd…………………………………（D.3）

式中：

Qac——风侧供冷量，单位为千瓦（kW）；

L——机组实际工况风量，单位为立方米每小时（m3/h），可按公式（B.1）进行计算；

ρn——喷嘴处空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

dn——喷嘴处空气含湿量，单位为千克每千克干空气（kg/kg干空气）；

I1——被测机组进口空气的焓值，单位为千焦每千克干空气（kJ/kg干空气）；

I2——被测机组出口空气的焓值，单位为千焦每千克干空气（kJ/kg干空气）；

t2s——被测机组出口空气湿球温度，单位为摄氏度（℃）；

∆d——被测机组进出口空气含湿量差，单位为千克每千克干空气（kg/kg干空气）。

      - 风侧显热供冷量应按公式（D.4）进行计算：

Qasc=Lρn36001+dnCpat1−t2…………………………………（D.4）

式中：

Qasc——机组风侧显热供冷量，单位为千瓦（kW）；

t1——被测机组进口空气温度，单位为摄氏度（℃）；

t2——被测机组出口空气温度，单位为摄氏度（℃）；

Cpa——空气的定压比热，单位为千焦每千克卡尔文[kJ/(kg·K)]。

      - 水侧供冷量应按公式（D.5）进行计算：

Qwc=WwCpwtw2−tw1−N………………………………………（D.5）

式中：

Qwc——机组水侧供冷量，单位为千瓦（kW）；

N——被测机组输入功率，单位为千瓦（kW）。

      - 测试得出的空气侧和水侧供冷量的偏差应在±5%以内。

      - 机组供冷量应按公式（D.6）计算：

Qc=Qac+Qwc2……………………………………………………（D.6）

式中：

Qc——机组供冷量，单位为千瓦（kW）。

    - 机组供热量

      - 空气侧供热量应按公式（D.7）计算：

Qah=Lρn1+dnCpat2−t1……………………………………（D.7）

式中：

Qah——空气侧供热量，单位为千瓦（kW）。

      - 水侧供热量应按公式（D.8）计算：

Qwh=WwCpwtw1−tw2+N…………………………………………（D.8）

式中：

Qwh——机组水侧供热量，单位为千瓦（kW）。

      - 蒸汽侧供热量应按公式（D.9）计算：

QZh=WZIV1−IV2+N……………………………………………（D.9）

式中：

QZh——蒸汽侧供热量，单位为千瓦（kW）。

      - 测试得出的空气侧和介质侧供热量的偏差应在±5%以内。

      - 机组供热量应按公式（D.10）进行计算：

Qh=Qah+Qjh2……………………………………………………（D.10）

式中：

Qh——机组供热量，单位为千瓦（kW）；

Qjh——机组介质侧供热量，单位为千瓦（kW），用水加热时等于Qwh，用蒸汽加热时等于QZh。

    - 机组供冷能效比与供热性能系数

供冷能效比与供热性能系数应按公式（D.11）~（D.14）进行计算：

EERAHU=Qc+PvmaN+Nz……………………………………（D.11）

COPAHU=Qh+PvmaN+Nz………………………………………（D.12）

Nz=Δp⋅Wwηl……………………………………………（D.13）

Pvma=(Pt2−Pt1)×L3600 ……………………………………（D.14）

式中：

EERAHU——供冷能效比，单位为瓦每瓦（W/W）；

COPAHU——供热性能系数, 单位为瓦每瓦（W/W）；

Pvma——供冷或供热时输送空气的能力，单位为瓦（W）；

Nz——供冷或供热时机组水阻力折算的输入功率，单位为瓦（W）；

∆p——供冷或供热时机组的水阻力或蒸汽侧进口压力，单位为帕斯卡（Pa）；

Ww——供冷或供热时机组的水流量或蒸汽凝结水量，单位为立方米每秒（m3/s）；

ηl——水泵或蒸汽输送装置的总效率，取值0.75；

Pt1——机组进口全压，单位为帕斯卡（Pa）；

Pt2——机组出口全压，单位为帕斯卡（Pa）。

    - 除湿量与加湿量

除湿量/加湿量应按公式（D.15）进行计算：

D=Lρn1+dnd1−d2…………………………………………（D.15）

式中：

Da——冷却段除湿量或喷水段加湿量，单位为千克每小时（kg/h）。

d1——被测机组进口空气含湿量，单位为千克每千克干空气（kg/kg干空气）；

d2——被测机组出口空气含湿量，单位为千克每千克干空气（kg/kg干空气）。

    - 喷水段的空气热交换效率

喷水段的空气热交换效率应按公式（D.16）进行计算：

η=1−t2−ts2t−ts1…………………………………………（D.16）

式中：

η——喷水段的空气热交换效率；

ts2——机组出口空气湿球温度，单位为摄氏度（℃）；

ts1——机组进口空气湿球温度，单位为摄氏度（℃）。

（资料性）

机组供冷量、供热量、供冷能效比和供热性能系数现场测试方法

  - 测试仪表

- 测试用仪表可按表10的要求选用，宜具有自动采集和存储功能。

  - 测试条件

    - 机组空气进、出口至测试截面之间无漏热、漏气。

    - 进行冷却性能测试时，宜满足以下条件：

- 空气进口干球温度为23℃～35℃，波动不超过±1℃；湿球温度为13℃～28℃，波动不超过±0.5℃；风量在标称值附近，波动不超过±10%；

- 采用冷却盘管供冷时，进水温度为4℃～12℃，温度波动不超过±0.2℃；冷水温升大于2.5℃；水量波动不超过±2%；

- 采用喷水段供冷时，进水温度为4℃～12℃，温度波动不超过±0.2℃，喷水压力波动不超过5kPa；

- 电压波动不超过±10%。

    - 加热性能测试时，宜满足以下条件：

- 空气进口干球温度为-10℃～15℃，波动不超过±1℃；风量在标称值附近，波动不超过±10%；

- 采用热水盘管加热时，进水温度为45℃～90℃，温度波动不超过±0.7℃；热水温降大于2.5℃；水量波动不超过±2%；

- 采用蒸汽盘管加热时，蒸汽供汽压力为14kPa～700kPa，压力波动不超过3kPa；

- 电压波动不超过±10%。

  - 测试要求

    - 机组进口空气状态参数测试截面宜选择在靠近盘管或喷水段的截面上。

    - 在被测机组的进风参数和介质参数达到测试工况要求的稳定状态15min后，同时测试空气的温、湿度参数与介质侧参数，每隔10min读数一次，连续测试30min，取平均值作为测试值。

    - 风量、静压和输入功率按附录C规定的方法进行测试。

    - 空气温、湿度参数可按下列要求进行测试：

- 当测试截面在盘管前、后或喷水段前、后时，在距离盘管或喷水段200mm的截面上布点。可将该截面平均分为6~9个等面积的小矩形，在各小矩形中心测试空气干球温度和湿球温度，取其平均值作为空气进口状态值；

- 当测试截面是在被测机组进出风管上时，可采用空气取样或截面上平均布点的方式测试空气干球温度和湿球温度；

- 当进风为室外空气或室内空气时，可只在进风口附近单点测试空气干球温度和湿球温度。

    - 水侧参数可按下列要求进行测试：

- 测试冷水盘管冷却性能时，至少测试冷冻水进、出水温度和水量；

- 测试喷水段冷却性能时，至少测试喷嘴前进口水压、回水量、冷冻水供水温度、出水温度；

- 测试热水盘管加热性能时，至少测试热水进、出水温度和水量；

- 测试蒸汽盘管加热性能时，至少测试进口蒸汽压力、进口蒸汽温度、凝结水量和凝结水温。

  - 数据整理

    - 现场测试结果与使用机组盘管小样测试得出的传热系数公式计算的实际工况下的结果，按公式（E.1）进行校验，两者之间的偏差在±15%以内。

Qj−QQ×100%≤15%……………………………………（E.1）

式中：

Q——使用机组盘管小样测试得出的传热系数公式，计算的实际工况下的盘管供冷量或供热量，单位为千瓦（kW），可按GB/T 14296的规定进行盘管小样制作及测试；

Qj——现场测试的盘管介质侧换热量，单位为千瓦（kW）。

    - 当按公式（E.1）校验合格及空气动力性能测试合格时，机组供冷量可按传热系数公式计算所得的标称工况下盘管供冷量与空气动力性能测试所得的输入功率之差计算得到，机组供冷能效比可按机组供冷量计算值、水阻和空气动力性能的实测结果计算得到。

    - 当按公式（E.1）校验合格及空气动力性能测试合格时，机组供热量可按传热系数公式计算所得的标称工况下盘管供热量与空气动力性能测试所得的输入功率之和计算得到，机组供热性能系数可按机组供热量计算值、水阻和空气动力性能的实测结果计算得到。

（规范性）

机组箱体变形率测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 被测机组箱体底座应水平放置且牢固，机组箱体上所有的风口应用堵板封堵并用密封材料封堵，防止漏风，在堵板中央应预留测试孔，用于安装加压进气管连接口，在堵板的右上角预留孔径为1mm～3mm的测孔，用于安装箱体内静压测试连接口。

    - 测试装置由加压装置、静压测试装置、大量程百分表组成，示意图见图F.1。

a）正压装置

b）负压装置

标引序号说明：

1——堵板；

2——加压装置；

3——连接风管；

4——被测机组箱体；

5——静压测试接口；

6——变形量最大面板；

7——测点；

a——形变所在面板最长边。

- 图F.1 箱体变形测试装置及测点示意图

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

- 仅在正压下工作的机组，按正压1000Pa测试；仅在负压下工作的机组，按负压1000Pa测试；既有正压又有负压下工作的机组，按正压1000Pa和负压1000Pa分别测试，取两次测试的较大值为箱体变形率。

  - 测试要求

    - 可采用试测法确定最大的面板变形率所在面板，该面板的变形率为箱体变形率。

    - 面板变形率应按如下方法测试：在面板上选取发生最大变形量的位置为测点（可用试测法）；固定百分表的支架，在无压力的情况下，使百分表的指针正对测点，调节百分表，使其指针的尖端与箱体面板接触，并记录此时百分表的读值h1；启动加压装置，向箱体内加压，并通过静压测试装置测试箱体内静压值，当箱体内静压为规定值时，保持1min后，读取百分表的读值h2；面板的变形量为δ=|h2-h1|，重复三次，取最大值，如图F.2所示；面板变形率为面板最大变形量与其长边边长之比。

a）正压测试

b）负压测试

标引序号说明：

δ——面板的变形量。

- 图F.2 箱体变形量示意图

（规范性）

机组箱体单位面积漏风量测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 漏风量测试装置示意图见图G.1，仅有负压段的机组应按图G.1a）进行负压测试，仅有正压段的机组应按图G.1b）进行正压测试，既有正压段又有负压段的机组可按图G.1b）进行正压测试，也可按图G.1c）对正压段与负压段分开测试。

a）负压测试

b）正压测试

c）正压段与负压段分开测试

标引序号说明：

1——打压风机；

2——风量测试装置；

3——静压测试装置；

4——进口盲板；

5——被测机组正压段；

6——用于封堵正负压段之间的盲板；

7——被测机组负压段。

- 图G.1 漏风量测试装置示意图

    - 测试装置中的风管和部件应密封，静压测试装置、风量测试装置应符合附录B或附录C的规定。

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

    - 箱体单位面积漏风量测试应在箱体变形率测试通过后进行，且测试环境温度应为5℃～35℃。

    - 测试压力的选择应根据机组中风机的位置确定：仅有负压段的机组，按标准空气状态负压400Pa测试；仅有正压段的机组，按标准空气状态正压700Pa测试；既有正压段又有负压段的机组，可按标准空气状态正压700Pa测试或负压段按标准空气状态负压400Pa、正压段按标准空气状态正压700Pa测试。

    - 实际空气状态下的测试压力应按公式（G.1）进行计算：

ΔPs=ΔP0ρs1.2…………………………………………（G.1）

式中：

∆Ps——实际空气状态下的测试压力，单位为帕斯卡（Pa）；

∆P0——标准空气状态下的测试压力，单位为帕斯卡（Pa），为正压400Pa或负压400Pa；

ρs——实际空气状态下的空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

  - 测试要求

    - 对于仅有负压段的机组，将机组所有风口密闭，任选一风口连接测试风管，风口至风量测试装置应严密，不应有漏气，调节机组内静压达到测试压力，用风量测试装置测得的风量即为机组的箱体漏风量。

    - 对于仅有正压段的机组，将机组所有风口密闭，任选一风口连接测试风管，风口至风量测试装置应严密，不应有漏气，调节机组内静压达到测试压力，用风量测试装置测得的风量即为机组的箱体漏风量。

    - 对于既有正压段又有负压段的机组，按正压测试时，将机组所有风口密闭，任选一风口连接测试风管，风口至风量测试装置应严密，不应有漏气，调节机组内静压达到测试压力，用风量测试装置测得的风量，即为机组的箱体漏风量；按正压段与负压段分别测试时，应在正压段与负压段的转换处用盲板隔开，负压段按G.3.1规定的方法进行测试，正压段按G.3.2规定的方法进行测试，机组的箱体漏风量为正压段和负压段分别测试的漏风量之和。

  - 数据整理

- 机组的箱体单位面积漏风量应按公式（G.2）进行计算：

a=Ls0A……………………………………………（G.2）

式中：

a——箱体单位面积漏风量，单位为立方米每小时平方米[m3/(h·m2)]；

Ls0——箱体漏风量，单位为立方米每小时（m3/h）；

A——箱体外表面积，单位为平方米（m2）。

(规范性)

机组过滤器旁通泄漏率测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 可采用实际组合式空调机组或仅安装过滤器的组合式空调机组箱体进行测试。将过滤器取走并用相同尺寸的盲板替代，盲板应能够正好使过滤器所在的区域密封，且与框架的连接不应被覆盖；盲板的紧固方式应与过滤器的紧固方式一致，且紧固件对连接密封不应有影响。

    - 对位于风机下游的过滤器进行旁通泄漏率测试时，测试装置应按图H.1所示第一步和第二步连接，过滤段的进口密封，出口应打开。

标引序号说明：

1——打压风机；

2——风量测试装置；

3——静压测试装置；

4——进口盲板；

5——过滤器上游箱体；

6——过滤器用盲板代替；

7——过滤器下游箱体。

a）第一步测试装置连接方式

标引序号说明：

1——打压风机；

2——风量测试装置；

3——静压测试装置；

4——进口盲板；

5——过滤器上游箱体；

6——过滤器用盲板代替；

7——过滤器下游箱体；

8——用盲板对过滤器框架和过滤器的整个迎风面前部予以封堵。

b）第二步测试装置连接方式

- 图H.1 过滤器在风机下游的测试装置示意图

    - 对位于风机上游的过滤器进行旁通泄漏率测试时，测试装置应按图H.2所示进行连接，过滤段的出口应密封，进口应打开。

标引序号说明：

1——打压风机；

2——风量测试装置；

3——静压测试装置；

4——出口盲板；

5——过滤器上游箱体；

6——过滤器用盲板代替；

7——过滤器下游箱体。

- 图H.2 过滤器在风机上游的测试装置示意图

    - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

    - 测试环境温度应为5℃～35℃。

    - 测试压力的选择应根据过滤器与风机的相对位置确定：位于风机下游的过滤器按标准空气状态正压400Pa进行测试；位于风机上游的过滤器按标准空气状态负压400Pa进行测试。

    - 实际空气状态下的测试压力，应按公式（H.1）进行计算：

ΔPs=ΔP0ρs1.2…………………………………………（H.1）

式中：

∆Ps——实际空气状态下的测试压力，单位为帕斯卡（Pa）；

∆P0——标准空气状态下的测试压力，单位为帕斯卡（Pa），为正压400Pa或负压400Pa；

ρs——实际空气状态下的空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

  - 测试要求

    - 位于风机下游过滤器（正压）

      - 按图H.1a）所示将过滤器取走并用相同尺寸的盲板替代，在正压400Pa时测试总漏风量，应按公式（H.2）进行计算：

…………………………………………（H.2）

式中：

qLt ——总泄漏量，单位为立方米每小时（m3/h）；

qL ——风机与过滤器中间箱体泄漏量，单位为立方米每小时（m3/h）；

qLf ——过滤器旁通泄漏量，单位为立方米每小时（m3/h）。

      - 按图H.1b）所示对过滤器框架和过滤器的整个迎风面前部予以封堵，正压400Pa时测试风机与过滤器中间箱体泄漏量qL，过滤器旁通泄漏量应按公式（H.3）进行计算：

…………………………………………（H.3）

    - 位于风机上游过滤器（负压）

      - 位于风机上游的过滤器的未经过滤的风量等于过滤器周围旁通漏风量加过滤器和风机之间箱体漏风量，按图H.3所以在负压400Pa时测试的总泄漏量即是未经过滤的风量。

    - 如机组中装配2个或更多个过滤段，应单独测试每一过滤器的旁通漏风量。

  - 数据整理

- 过滤器旁通泄漏率应按公式（H.4）进行计算：

k=qLfL×100%……………………………………（H.4）

式中：

k ——过滤器旁通泄漏率，用百分数表示（%）；

L ——机组的额定风量，单位为立方米每小时（m3/h）。

(规范性)

机组箱体传热系数与热桥因子测试方法

  - 测试装置和仪表

    - 被测箱体

      - 可采用模拟箱体进行测试，模拟箱体结构应符合A.2.1~A.2.3的规定。

      - 被测箱体一侧端面下部宜预留一个直径不小于80mm的穿线孔，测试装置安装穿线完成后应对穿线孔进行封堵和绝热处理。

    - 测试设备

      - 测试时应将以下设备置于箱体内：

- 一个或多个电热装置，可由外部控制并可调节输出；

- 一个或多个循环风机，循环风量应能保证箱体内空气循环次数为100次/h~110次/h。

      - 电热装置和循环风机的布置应使箱体内空气温度均匀，电热装置安装位置和安装方式应能避免对测温仪器的辐射影响。

      - 模拟箱体应在长度方向上等分成3个测试段，并应按图I.1布置16个内部空气温度测点以及6个外部空气温度测点。内部测点分别位于箱体的每个角及划分段的每个角上，距离侧板100mm；外部空气温度测点分别位于顶部、底部和4个侧面中心的正对位置，距表面250mm处。

标引序号说明：

1——模拟箱体；

2——箱体内部空气温度测点；

3——箱体外部空气温度测点；

l1——箱体内部空气温度测点与箱体侧板内表面距离，100mm；

l2——箱体外部空气温度测点与箱体侧板外表面中心距离，250mm；

ti1~ti16——箱体内部空气温度；

ta1~ta5——箱体外部空气温度。

- 图I.1 测试装置分区取样及安装示意图

      - 测试用仪表应满足表10的要求。

  - 测试条件

    - 测试应在没有热辐射影响的环境中进行，距离模拟箱体300mm处的风速应小于0.5m/s。

    - 模拟箱体应安装在高度为300mm~400mm的隔热块或基础支架上。

    - 隔热块或基础支架与模拟箱体的接触面积不应超过模拟箱体底面面积的5%，且不应阻断模拟箱体下方的外部气流。

  - 测试要求

    - 箱体传热系数

      - 采用稳压电源给加热器和风机供电，保持电压稳定直到内外平均温差达到稳定状态，稳定状态的判定标准为30min内，任意两组平均内部温度和平均外部温度的差值不应大于1.0K，电热装置和风扇的输入电功率的波动不应大于3%。

      - 满足箱体传热系数结果计算的风机和电加热的输入功率，应满足以下条件：

- a）内部和外部空气平均温度差不小于20K；

- b）内部测点的任意两点的温度差不大于2.0K；

- c）内部3个分区内的测点平均温度差不大于0.5K；

- d）外部测点的任意两点温度差不大于0.5K。

      - 同时满足I.3.1.1和I.3.1.2时，应采用稳定状态30min内的测试数据的平均值计算箱体传热系数。

    - 箱体热桥因子

      - 箱体传热系数测试完成后，应保持电热装置和循环风机运行，在满足与传热系数测试相同的工况稳定条件下，采用再模拟箱体表面布置热电偶的方式测试3个分区外表面温度的最大值。

      - 外表面温度最大值的位置应避开模拟箱体预留的穿线孔，可使用红外相机协助寻找。

      - 根据每个分区内8个点的平均温度和对应箱体外表面温度最大值计算每个分区的热桥因子。

  - 数据整理

      - 箱体传热系数应按公式（I.1）和（I.2）进行计算：

…………………………………………（I.1）

Δtair=ti−ta…………………………………………（I.2）

式中：

U——传热系数，单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)]；

Pel——电热装置和循环风机的输入功率，单位为瓦（W）；

A——外表面积，单位为平方米（m2）；

∆tair——箱体内外部空气温差，单位为摄氏度（℃）；

ti——内部空气平均温度，单位为摄氏度（℃）；

ta——外部空气平均温度，单位为摄氏度（℃）。

      - 每个分区的箱体热桥因子应按公式（I.3）和（I.4）进行计算：

kb=Δtmin/ti-8−ta…………………………………………（I.3）

Δtmin=ti−8−tsmax…………………………………………（I.4）

式中：

Δtmin——最小温差，单位为摄氏度（℃）；

ti-8——每个分区内8个点的空气平均温度，单位为摄氏度（℃）；

tsmax——每个分区内外表面的最高温度，单位为摄氏度（℃）。

      - 箱体热桥因子为3个分区热桥因子的最小值。

（规范性）

机组风口噪声测试方法

  - 使用扩散场环境进行测试（混响室测试方法）

    - 测试装置和仪表

      - 混响室的技术要求应符合GB/T 6881.3的相关规定。

      - 机组与混响室应按图J.1所示的方式连接，连接风管应采用隔声风管，隔声风管长度应满足风口与混响室连接要求，应避免使用弯头，如需使用弯头应控制弯头产生的气流噪声。

a）出风口声功率测试装置

b）进风口声功率测试装置

标引序号说明：

1——机组进风口；

2——被测机组；

3——机组出风口；

4——隔声风管；

5——风量或静压测试装置；

6——混响室；

7——风量调节装置。

- 图J.1 混响室测试方法中风口噪声测试装置示意图

      - 测试用仪表应满足表10的要求。

    - 测试条件

      - 混响室温度和湿度应符合GB/T 6881.3中的有关规定。

      - 测试时应控制机组风量或机外静压为标称值。

    - 测试步骤

      - 测试传声器位置和测试次数应符合GB/T 6881.3-2002中7.6和7.7的规定。

      - 不同传声器位置测得的倍频带声压级应按公式（J.1）计算平均声压级：

Lp=10lg1ni=1n100.1Lpi………………………………（J.1）

式中：

Lp——倍频带平均声压级，单位为分贝（dB）；

n——对某倍频带总的测试次数；

Lpi——在第i次测试的倍频带声压级，单位为分贝（dB）。

      - 测试时的倍频带平均声压级与背景声压级之差不应小于10dB。

      - 机组风口噪声的倍频带声功率级应按公式（J.2）进行计算：

LW=Lp−10lgTT0+10lgVV0−13………………………（J.2）

式中：

LW——倍频带声功率级，单位为分贝（dB）；

T ——测试室混响时间，单位为秒（s）；

T0 ——参考混响时间，单位为秒（s），取为1s；

V ——测试室容积，单位为立方米（m3）；

V0 ——参考容积，单位为立方米（m3），取为1m3。

      - 机组风口噪声的A计权声功率级应按GB/T 6881.1-2002中附录F提供的方法确定。

  - 使用自由场环境进行测试（一般声场测试方法）

    - 测试装置和仪表

      - 测试装置应按图J.2所示进行布置。机组被测风口与隔声挡板宜直接连接，当需要使用风管连接时，应采用隔声风管，应避免使用弯头，如需使用弯头应控制弯头产生的气流噪声。

a）出风口声功率测试装置

b）进风口声功率测试装置

标引序号说明：

1——被测机组；

2——隔声风管；

3——隔声挡板；

4——测试面。

- 图J.2 一般声场测试方法中风口测试装置示意图

      - 被测机组和测试面的位置选择应符合GB/T 3767的有关规定。

      - 传声器的数量和位置应符合GB/T 3767-2016中附录C的规定。

      - 当测试的A计权声压级最高值和最低值之差大于测试位置数的2倍时，应增加传声器位置做进一步测试，测试位置数应通过增加等尺寸的矩形单元数进行调整。

    - 测试条件

      - 测试环境应符合GB/T 3767中的有关规定。测试环境可为室内或室外，被测风口位于一个或多个反射平面上或附近。在户外区域测试时，应减少不利气象条件对声传播的影响，以及背景噪声对测试结果的影响。

      - 测试时应控制机组风量或机外静压为标称值。

      - 隔声挡板的隔声性能应保证机组和其他风口传至测试表面的倍频带声压级比被测风口传至测试表面的倍频带声压级低10dB。

      - 测试时的声压级与背景声压级之差不应小于10dB。当测试条件不满足背景噪声要求时，应调整被测机组放置的位置或调整测试时间。

    - 测试步骤

      - 将机组风量调节至额定风量，根据J.2.1.5规定的位置放置传声器，测试测试面各测点125Hz~8000Hz内7个倍频带的声压级，并应按公式（J.3）计算机组风口倍频带能量平均声压级：

LpST'=10lg1ni=1n100.1LpiST'………………………（J.3）

式中：

LpST'——机组风口倍频带能量平均声压级；

LpiST'——在第i个传声器位置测得的倍频带时间平均声压级；

n——传声器位置数量。

      - 关闭组合式空调机组风机等相关设备，测试测试面上各测点125Hz~8000Hz内7个倍频带的背景噪声的时间平均声压级，并应按公式（J.4）计算背景噪声倍频带能量平均声压级：

LpB'=10lg1ni=1n100.1LpiB'………………………（J.4）

式中：

LpiB'——背景噪声倍频带能量平均声压级；

LpiB'——在第i个传声器位置测得的背景噪声倍频带时间平均声压级；

n——传声器位置数量。

      - 背景噪声修正值K1应按公式（J.5）进行计算：

K1=−10lg1−10−0.1Lp(ST)'−Lp(B)'………………………（J.5）

      - 测试环境值K2的修正应符合GB/T 3767-2016中附录A的规定。

      - 测试面时间平均声压级应按公式（J.6）进行计算：

Lp=Lp(ST)'−K1−K2……………………………（J.6）

      - 被测机组风口噪声的倍频带声功率级应按公式（J.7）进行计算：

LW=Lp+10lgSS0……………………………（J.7）

式中：

S——被测风口面积，单位为平方米（m2）；

S0——参考面积，单位为平方米（m2），取为1m2。

      - 被测机组风口噪声的A计权声功率级应按GB 3767-2016中附录E提供的方法确定。

  - 使用消声末端在管道中进行测试（管道测试方法）

    - 测试装置应按图J.3所示进行布置。

a）出风口声功率测试装置

b）进风口声功率测试装置

标引序号说明：

1——被测机组；

2——隔声风管；

3——测点；

4——消声末端

注：消声末端的技术要求应符合GB/T 17697的相关规定。

- 图J.3 管道测试方法中风口噪声测试装置示意图

    - 被测机组风口噪声声功率级应按GB/T 17697规定的方法进行测试。