2024年泰州市防爆电气产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省泰州市市场监督管理局组织的防爆电气产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2抽样数量

抽样数量为2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

3.检验依据

表1 2023年防爆电机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 拉力试验 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 6 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 |
| 7 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 |

表2 2023年防爆电器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 拉力试验 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 6 | 密封接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 10 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |

表3 2023年防爆灯具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 拉力试验 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 6 | 密封接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 | GB/T 3836.2-2021 GB 3836.2-2010 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 | GB/T 3836.2-2021 15.2 GB 3836.2-2010 15.1 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.3 GB 3836.2-2010 15.2 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 10 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 | GB/T 3836.1-2021 GB 3836.1-2010 |
| 11 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 | GB/T 3836.3-2021 GB 3836.3-2010 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外“d”保护的设备》

GB 3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。