| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | Z05 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—20XX

城镇污水处理厂尾水湿地运行

与维护技术规程

Technical regulations for operation and maintenance of tail water wetland

of urban sewage treatment plant

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	3

5 运行管理	3

5.1 一般规定	3

5.2 设施运行	3

5.3 生物控制	4

5.4 湿地防堵	4

5.5 低温运行	5

5.6 低碳运行	5

5.7 废弃物处置	5

6 维护保养	6

6.1 湿地池体	6

6.2 湿地填料	6

6.3 湿地植物	6

6.4 配套设施	7

7 运行监测	7

8 运行安全	8

9 运行效能评价	8

9.1 一般规定	8

9.2 评价流程	8

附录A（规范性） 尾水湿地常见运行异常及建议措施	10

附录B（规范性） 尾水湿地运行效能评价结果统计表	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司、苏州市供排水管理处、南京师范大学、江苏省城镇供水安全保障中心、华昕设计集团有限公司。

本文件主要起草人：陆敏博、曹倩男、盛铭军、宋海亮、陈天放、刘晋、沈昊、马宇辉、侯中科、王晓梁、李兰娟、张雯雯、徐同春、杜园园、王志红、唐振华、张泽宇、许少怡、吴小敏、贾博

城镇污水处理厂尾水湿地运行与维护技术规程

- 1 范围

本文件规定了城镇污水处理厂尾水湿地的运行管理、维护保养、运行监测、运行安全和运行效能评价。

本文件适用于设计规模大于500m3/d的江苏省城镇污水处理厂尾水湿地的运行与维护。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 34330 固体废物鉴别标准 通则

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

CJJ 60 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 82 园林绿化工程施工及验收规范

HJ 355 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范

HJ 623 区域生物多样性评价标准

  - 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1

    - 尾水湿地 tail water wetland

以达标排放的城镇污水处理厂出水作为主要补给来源，投配到由填料（含土壤）与水生植物、动物和微生物构成的生态系统中，通过物理、化学、生物等协同作用实现水质净化功能提升和生态提质的人工湿地。

    - 3.2

    - 表面流湿地 surface flow constructed wetland

水面在土壤表面以上，水从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

    - 3.3

    - 水平潜流湿地 horizontal subsurface flow constructed wetland

水在填料层表面以下流动，水从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

    - 3.4

    - 垂直潜流湿地 vertical subsurface flow constructed wetland

水垂直流过填料层的人工湿地。按水流方向不同，可分为下行垂直潜流湿地和上行垂直潜流湿地。

    - 3.5

    - 填料 substrate

为尾水湿地植物与微生物提供生长环境并对污染物起过滤、阻截和吸附等作用的填充材料，包括砂砾、沸石、石灰石、页岩、陶粒、火山岩及对生态环境安全的合成材料等。

    - 3.6

    - 水生植物 aquatic plant

植株的全部或部分生长在水中的植物的统称，一般分为挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物四大类。

    - 3.7

    - 挺水植物 emergent plant

根、根状茎生长在底泥之中，茎、叶挺出水面的水生植物。

    - 3.8

    - 浮叶植物 floating-leaved plant

根、根状茎生长在底泥之中，叶浮于水面的水生植物，又称浮水植物。

    - 3.9

    - 漂浮植物 floating plant

根不着生在底泥中，整个植物体漂浮在水面上的水生植物。

    - 3.10

    - 沉水植物 submerged plant

根固着于底泥中，茎叶沉于水面以下的水生植物。

    - 3.11

    - 污染物削减负荷 pollutant reduction load

尾水湿地单位时间、单位表面积去除的污染物质量。污染物指标包括化学需氧量（重铬酸钾法）、悬浮物、氨氮、总氮和总磷等。

    - 3.12

    - 表面水力负荷 hydraulic surface loading

尾水湿地单位时间、单位表面积所通过的水量。

    - 3.13

    - 冠层覆盖度 canopy cover degrees

植物枝叶的稠密顶层对于地表遮盖占据的地表面积与总地表面积之比。

    - 3.14

    - 调试期 shakedown test period

尾水湿地建成后，按照单体调试、局部联合调试、系统联合试运转的步骤逐步调试，确保尾水湿地的各单元能够正常运行并初步确定操作参数的阶段。

    - 3.15

    - 试运行期 test run period

尾水湿地调试期后，尾水湿地生态系统及出水水质逐渐趋于稳定的过渡阶段。

    - 3.16

    - 成熟运行期 maturity period of operation

尾水湿地试运行期后，尾水湿地生态系统及出水水质基本稳定的长期运行阶段。

    - 3.17

    - 生物多样性 biodiversity

陆地、海洋和其他水生生态系统中的所有生物及其环境所构成的生态综合体中的变异，包括基因、物种、生态系统和景观多样性4个层次。

    - 3.18

    - 外来入侵物种 invasive alien species

在当地的生态系统中形成了具有自我再生能力，可能或已经对生态环境、生产或生活造成明显损害或不利影响的外来种。

  - 4 基本规定

    - 4.1 尾水湿地进水水质应符合当地城镇污水处理厂污染物排放标准。

    - 4.2 尾水湿地运行管理与维护保养应充分考虑尾水湿地类型，结合功能定位和现场条件，制定运行与维护相关管理制度及操作规程并有效执行。

    - 4.3 尾水湿地运行与维护人员应定期巡查湿地池体、填料、植物、设施设备等的运行情况，并应定期进行相关指标监测。

    - 4.4 应建立安全生产管理制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

    - 4.5 尾水湿地运行与维护宜采用信息化管理手段。

    - 4.6 基于日常监测和运行效能评价结果，应建立反馈机制，及时解决运行与维护过程中存在的问题。

    - 4.7 尾水湿地运行与维护应建立健全的运维台账，台账内容应能清晰反映尾水湿地状况。

    - 4.8 尾水湿地内供水、排水、水处理、自控及电气等设施的运行、维护及管理工作必须符合国家现行有关标准的规定。

  - 5 运行管理

    - 5.1 一般规定

      - 5.1.1 尾水湿地运行过程应包括调试期、试运行期和成熟运行期。

      - 5.1.2 尾水湿地调试期完成后进入试运行期，试运行期不应少于6个月。

      - 5.1.3 尾水湿地在低温运行时应采取防寒、保温措施，在寒潮预警时应及时做好防冻措施。

      - 5.1.4 在不断总结科研和生产实践经验的基础上，宜选用节能高效的工艺和设备。

    - 5.2 设施运行

      - 5.2.1 尾水湿地调试期应按照单体调试、局部联合调试、系统联合试运转的步骤逐步开展调试工作。系统联合试运转应采用高水位运行，表面水力负荷应达到最大设计负荷，时间不应少于72 h。

      - 5.2.2 尾水湿地试运行期应符合下列规定：

- 可直接接入城镇污水处理厂达标排放的出水，应根据植物和微生物生长状态调控运行水位，逐周或逐月提高表面水力负荷至设计运行要求。

- 试运行期为冬季时，可添加安全性有保障的低温微生物菌剂。

- 可逐步合理配置鱼类和底栖动物，投配量不应大于自然密度，鱼类生物量宜为20g/m3~40g/m3，底栖动物生物量宜为5g/m3~45g/m3。

      - 5.2.3 尾水湿地运行模式应符合下列规定：

应根据尾水湿地类型和进水的水质及水量选择合适的运行模式，可采用连续、间歇或潮汐流运行方式。

水力停留时间应通过实验或按实际运行条件确定。

若有多组尾水湿地，可根据实际情况采取并联式、串联式或并联串联组合式。

      - 5.2.4 尾水湿地水位调控应符合下列规定：

- 遇暴雨等极端天气，应检查并保持溢流通道顺畅，并预降运行水位；遇高温、干旱等极端天气，应抬高运行水位。

- 出现由气团引起的短流现象时，应降低运行水位，排除池体内气团后再恢复至原水位。

- 表面流湿地水位调控：

- 1） 试运行期，宜低水位运行，挺水植物种植区水深宜为0.10m~0.30m；浮叶植物和沉水植物种植区水深不应大于水体透明度，且不大于0.50m；

- 2） 成熟运行期，常水位应与配置的水生植物和水体透明度相匹配，宜为0.30m~2.00m，平均水深不宜超过0.60m。

- 潜流湿地水位调控：

- 1） 试运行期，宜保持高水位以保证植物成活率，常水位宜在填料表面以上0.10m~0.20m，且不得淹没植物。

- 2） 成熟运行期，水平潜流湿地的常水位宜为填料表面以下0.05m~0.10m，垂直潜流湿地的常水位宜为填料表面以下0.10m~0.20m。

- 应注意尾水湿地各单元过水情况和水位变化，及时调节管道阀门和堰板等。

    - 5.3 生物控制

      - 5.3.1 杂草控制可采用人工拔除或水位调节等手段，应避免使用化学除草剂。

      - 5.3.2 藻类控制应符合下列规定：

- 应注重前期预警观察与打捞，非紧急情况不应使用化学抑藻剂。

- 宜增加水体流动性形成扰动。

- 宜采用种植睡莲、荷花、铜钱草等方式适度降低光照水平。

- 宜种植对藻类有抑制作用的狐尾藻、黑藻、芦苇等水生植物。

- 当优势种为耐低温藻类时，宜种植菹草、苦草、聚草等耐寒沉水植物。

- 藻类生长初期，可适量投放以藻类为食的水蜗牛、鲢鱼、鳙鱼、沼虾等水生动物。

      - 5.3.3 蚊蝇控制宜符合下列规定：

- 宜采用种植驱虫草、安装驱蚊灯或设置捕蝇网等生物、物理的防治方式。

- 宜在水边种植低矮的植株并定期收割。

      - 5.3.4 湿地植物病虫害防治应采取预防为主、治疗为辅的方针，宜采用绿色防治措施，应少用化学农药。

      - 5.3.5 外来入侵物种控制应符合下列规定：

- 应加强日常巡查，及时对外来入侵物种进行检疫，采取人工防治、生物防治、生态替代、低污染化学防治、物理防治等措施。

- 应清除入侵植物体全株及其根系，并集中销毁，避免再次传播。

- 依据入侵动物的生活习性，可人为创造产卵繁殖环境并集中捕杀，或者利用食物链规则进行防治。

    - 5.4 湿地防堵

      - 5.4.1 尾水湿地防堵应符合下列规定：

- 应定期检查进水管（渠）布水均匀度，及时清理管（渠）的淤积、堵塞等。

- 应及时清除填料表面杂物或淤泥，秋冬季提高清理频次。

- 宜选用根际复氧能力强、难降解物质分泌较少的植物。

- 运行模式应根据实际运行情况进行调整，在春、夏、秋季宜采用轮休方式放空调整或定期快速排水和反冲洗。

      - 5.4.2 尾水湿地设有生态滞留塘或砾石床时，应符合下列规定：

- 应定期清除生态滞留塘表面漂浮杂物及腐败植物，保持水面整洁。

- 应及时清淤，淤积深度不应超过50cm。

- 应定期检查砾石床水位情况，当砾石床进出水水位差超过设计值30cm时，应清洗砾石床，清洗前应降低砾石床进出水水位；清洗效果不佳时，应翻洗砾石床，翻洗后应及时修整砾石床，维持砾石床原有结构。

      - 5.4.3 水平潜流湿地防堵应符合下列规定：

- 应定期巡查，发现缓流、淤积等现象时应及时分析和处理。

- 应根据进水均匀程度，定期清洗进水端填料或适时更换填料。

- 当进水端出现壅水或堵塞现象时，应分区减小进水表面水力负荷，逐步降低出水区水位，检查各进出水节点淤堵情况，及时清除淤堵杂物。

      - 5.4.3 垂直潜流湿地防堵应符合下列规定：

- 宜采用间歇配水的运行模式。

- 应根据堵塞情况，清洗或更换表面下30cm堵塞填料。

- 应定期对尾水湿地淤泥和植物残体进行清理，可设置反冲洗系统，定期反冲洗。

    - 5.5 低温运行

      - 5.5.1 应及时做好尾水湿地保温措施，湿地池体内水温不应低于4℃。

      - 5.5.2 宜采取预处理、人工曝气、多点进水、降低表面水力负荷、延长水力停留时间等工艺强化措施，以及通过适当抬高水位、优选植物种类、优化填料组合等措施提高低温运行效率。

      - 5.5.3 宜采取植物防寒保温措施，将收割的植物均匀覆盖在尾水湿地表面，待气温回升后，再清运植物残体。

      - 5.5.4 宜采取冰雪覆盖防寒保温措施，通过调节尾水湿地水位，在冰层和水面间形成空气隔绝层。

      - 5.5.5 应做好管（渠）、阀门等设施设备的防冻措施，设施设备应保持连续运行，不应出现湿地池体放空现象。

    - 5.6 低碳运行

      - 5.6.1 补种和换种湿地植物时，宜优选耐污、净化能力强和高生物量的植物，强化尾水湿地碳汇；宜选温室气体排放量低的植物，减少尾水湿地碳排。

      - 5.6.2 宜配置多种植物物种作为优势种搭配栽种，增加植物的多样性并兼具景观效果。

      - 5.6.3 宜根据实际情况优化调整填料种类，可选取控制温室气体效果较好的单一填料或组合填料。

      - 5.6.6 水平潜流湿地宜采取间歇运行方式，水位宜低于填料表面以下0.10m。

      - 5.6.7 水生植物宜进行资源化利用，可制作观赏性干花、鱼类饲料、田间肥料和工业原料等。

    - 5.7 废弃物处置

    - 5.7.1 尾水湿地运行与维护过程中产生的废弃物宜采用资源化方式处置。

    - 5.7.2 植物残体宜进行肥料化、能源化、原料化、饲料化、基料化利用。

    - 5.7.3 浮渣可纳入当地生活垃圾处理体系统一处置。

    - 5.7.4 淤泥、废弃填料等废弃物应按照当地城市固体废弃物管理相关规定进行处理或处置。当地没有废弃物处理或处置相关规定的，应符合下列规定：

- 淤泥宜预处理，预处理后可按照CJJ 60的相关规定处理与处置。

- 淤泥不同的处置方式应符合相应标准的规定。

- 废弃填料自然干化后宜作为建材资源化利用。

- 废弃物填料可处理后作为填料再次利用，也可按照GB 18599、GB 34330等的相关规定处置。

  - 6 维护保养

    - 6.1 湿地池体

      - 6.1.1 应定期巡查湿地池体，巡查频次每周不宜少于1次。应及时清理布水异常点位，必要时更换相应部件。

      - 6.1.2 湿地池体出现渗漏、开裂或破损等异常情况时，应及时修补。

      - 6.1.3 应根据尾水湿地池体内、外水位高程差判断堵塞情况并及时处理。

      - 6.1.4 应及时清理尾水湿地内的植物残体和其他异物。

    - 6.2 湿地填料

      - 6.2.1 湿地填料巡查及维护应符合下列规定：

- 填料应完整、无破损溢出，填料受损应及时修复、补充。

- 应及时清理填料表面的积泥、植物残体、杂草和其他异物。

- 填料畅通性检查频次每季度不宜少于1次，出现漫流现象时宜按间歇方式运行，必要时应更换填料。

- 发现缓流、淤积等情况时应及时处理。

- 当进水悬浮物浓度超过设计标准时，应立即停止进水，待进水悬浮物浓度满足设计标准后恢复运行。

- 6.2.2 潜流湿地填料维护应符合下列规定：

- 当出现面积不超过10%的漫流现象时，尾水湿地运行方式应调整为间歇式，并应加大出水流量。

- 当出现面积为10%~30%的漫流现象时，应检查尾水湿地堵塞情况，从上至下翻松堵塞区域填料，清理填料后复原。

- 当出现面积超过30%的漫流现象时，应检查尾水湿地堵塞情况，更换堵塞区域填料，更换前应排空堵塞单元，换填填料应与原填料级配相同。

    - 6.3 湿地植物

      - 6.3.1 湿地植物巡查及维护应符合下列规定：

- 植物长势检查频次每月不宜少于1次。

- 应及时修剪枯黄、枯死、倒伏的不良植株。

- 应及时补种缺苗、死苗区域。

- 应对生长密度过密的植物及时分株或疏除。

      - 6.3.2 植物种植应符合下列规定：

- 种植时间应根据植物生长特性确定，宜在春季或秋季，必要时也可在夏季栽种。水生植物自起苗开始暴露时间不宜超过8小时，起苗数量不宜超过当日能完成的种植量。

- 水生植物可直接采用裸根种植，种植前宜清洗种苗。

- 水生植物种植前，应对植物种苗分散整理，选用生长状态良好、茎叶壮硕的植株。

- 水生植物种植前，应合理修剪植株茎叶，修剪后的茎高不宜低于20cm。

- 水生植物种植时，应保持填料湿润。种植密度应符合设计要求，种植方式应采取等间距错行种植。

- 水生植物种植后，水位调控应符合本文件4.2.4的规定。

- 非水生植物种植应符合CJJ 82的相关规定。

      - 6.3.3 植物日常修剪应符合下列规定：

- 挺水植物宜在春、夏季修剪1~2次，去除死亡植株，挖除过密植株。

- 沉水植物冠层覆盖度达到70%及以上时，应视情况修剪至水面以下20cm~30cm；冠层覆盖度达到90%及以上时，应视情况进行疏移至冠层覆盖度45%左右。

      - 6.3.4 植物收割应符合下列规定：

- 植物收割时间宜为5月~6月份和9月~11月份，一年至少收割1次，视植物类型和生长情况确定收割频次。

- 挺水植物应收割地上部分，应保证翌年春季能正常发芽生长；沉水植物宜收割至水面下10cm~20cm；浮叶植物和漂浮植物应视水面生长密度收割和清捞。

- 表面流湿地植物收割前应降低水位，待表层干燥后再收割；不具备降水条件时可利用工具船收割。

- 潜流湿地植物收割前应降低水位，收割时避免破坏填料。

- 植物收割后应及时清理水面和填料表面植物残体。

- 严禁在尾水湿地内焚烧植物。

    - 6.4 配套设施

      - 6.4.1 引排水系统巡查及维护应符合下列规定：

      - a)	宜采用周期性分区方式巡视，巡查频次每周不宜少于1次。

      - b)	管（渠）沿线存在影响输水要求或安全隐患时，应有计划地进行修复或更新改造。

      - c)	应及时维修受损的检查井盖、标志装置等管网附件。

      - 6.4.2 集布水和排空系统巡查及维护应符合下列规定：

        - 集布水系统巡查频次每周不宜少于1次，应采用人工或机械清理系统内的杂物和积泥，保持填料表面平整。

        - 集布水系统内的管（渠）不应存在破损、腐蚀等情况，应确保管（渠）通畅，阀门、闸门应运行正常，并应做好管（渠）、阀门的除锈、除垢、润滑及防腐工作。

        - 检查或清理集布水系统时宜减少或暂停进水，清理前应做好充分的人力、物力、照明、通风及安全措施准备，尽量缩短停水时间。

        - 潜流湿地排空频次每月不应少于1次，及时排出脱落的生物膜及淤泥；宜采用分区依次排空，排空前应先抬高水位后再排空，排空时间不应小于12h。

      - 6.4.3 相关设备巡查及维护应符合下列规定：

      - a)	应定期检查阀门密闭性、阀杆形变以及零部件腐蚀磨损情况，及时清除垃圾及油污，加注润滑脂或润滑油。

      - b)	应定期检查曝气头和空气管道的堵塞和漏气情况。堵塞的曝气头可采用高压空气或酸性溶液清洗，堵塞的空气管道应清除管内杂质和排出冷凝水。漏气处应及时修补或更换；

      - c)	应定期检查风机，包括风机的进、排气压力与温度，冷却用水或油的液位、压力与温度等，并应定期清洗空气过滤器。

      - d)	水泵的全面预防性检修频次每年不应少于1次；备用泵宜每月进行一次试运转，当环境温度低于0℃时应及时放掉泵壳存水。

      - e)	应定期检查及维护在线监测设备，并应符合HJ 355的相关规定。

  - 7 运行监测

    - 7.1 应与城镇污水处理厂相关信息系统实现对接，做到信息即时交换、共建共享、动态更新。

    - 7.2 尾水湿地监测指标应符合下列规定：

a)	宜监测水位、水温、溶解氧，监测频次每周不宜少于1次。

b)	宜监测悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，监测频次每月不宜少于1次。

c)	宜监测浮游动植物种类和密度，监测频次每季度不宜少于1次。

d)	根据尾水湿地出水的受纳水体和出水回用目的，应另行设置相应监测指标。

e)	当尾水湿地运行工况发生较大变化时，应加大监测频次。

    - 7.3 宜采取人工监测和自动监测相结合的监测方式，监测点位宜布置在尾水湿地进水、出水端。

    - 7.4 水样的采集、运输、保存和监测应符合现行国家有关标准的规定。

    - 7.5 设计规模大于10万m3/d的尾水湿地可按HJ 623的要求开展生物多样性评价。

  - 8 运行安全

    - 8.1 运维人员及管理人员应掌握工艺流程和运维要求，接受相关法律法规、专业技术和安全防护等培训。

    - 8.2 应在尾水湿地区域内存在溺水、坠落、触电、火灾等较大危险因素的场所及设施设备处设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施。

    - 8.3 水域面积较大或较深时，宜在其周围建造不小于1.0m宽的植物安全缓冲带。开放式尾水湿地区域内，近岸2.0m范围内常水位水深大于0.7m、易发生安全事故地段应设置高度大于1.2m的护栏，护栏不应采用带有尖角、利刺等构造形式。

    - 8.5 应编制火灾、洪水等重大突发事件应急预案，并应组织应急演练。

    - 8.6 尾水湿地运行出现异常时应及时处理。尾水湿地常见运行异常及建议措施见附录A。

  - 9 运行效能评价

    - 9.1 一般规定

      - 9.1.1 尾水湿地运行与维护宜制定运行效能评价方案。

      - 9.1.2 评价方案应明确评价目的、评价方法、评价内容及责任人等，评价工作结束后应形成评价报告，给出综合评价结论和建议。综合评价结论应明确尾水湿地运行效能评价等级。

      - 9.1.3 评价方法可采用层次分析法。

    - 9.2 评价流程

      - 9.2.1 宜成立尾水湿地运行效能评价工作组，基于尾水湿地基本信息，制定工作大纲与评价细则。

      - 9.2.2 应科学构建评价指标体系，可按表1的规定选取评价指标，也可根据评价目的酌情增减评价指标。

      - 表1 尾水湿地运行效能评价指标表

| 目标 | 维度 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 运行 效能 评价 | 水质维度 | 感官程度 |
|  |  | 出水氨氮浓度 |
|  |  | 出水总磷浓度 |
|  | 生态维度 | 植物生长状况 |
|  |  | 浮游植物多样性 |
|  |  | 景观多样性 |

      - 表1 尾水湿地运行效能评价指标表（续）

| 目标 | 维度 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 运行 效能 评价 | 管养维度 | 日常维护成本 |
|  |  | 运行负荷率 |
|  |  | 正常运行率 |

      - 9.2.3 应制定调研和监测方案，及时整理评价所需的数据资料。

      - 9.2.4 应确定各指标与各维度的权重、各指标赋分标准及综合评价等级阈值。

      - 9.2.5 应根据调研和监测原始数据，合理赋值指标。

      - 9.2.6 应根据各指标权重计算各维度分值，应根据各维度权重计算综合评价值。综合评价结果统计可按附录B进行。

      - 9.2.7 应根据运行效能评价结果，分析现状运行与维护不足并提出整改建议。

- 附录A

- （规范性）

- 尾水湿地常见运行异常及建议措施

表A.1给出了尾水湿地常见运行异常及相关建议措施。

- 表A.1 尾水湿地常见运行异常及建议措施

| 序号 | 分类 | 异常情况 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质变化 | 进水水质异常 | 当进水水质突发恶化时，应立即停止进水，联系污水处理厂查明原因，水质达到进水水质标准后方可进水 |
| 2 |  | 出水COD异常 | 表面流湿地可增加表面曝气系统或延长曝气时间；潜流湿地可在预处理环节增加人工曝气或间歇运行 |
| 3 |  | 出水氨氮异常 | 表面流湿地可增加表面曝气系统或延长曝气时间；潜流湿地可在预处理环节增加人工曝气或间歇运行，也可更换氨氮吸附性好的填料 |
| 4 |  | 出水总氮异常 | 可投加适量缓释碳源 |
| 5 |  | 出水总磷异常 | 可增加或更换对磷吸附性能好的填料 |
| 6 |  | 出水悬浮物异常 | 表面流湿地可视情况在出水区增加过滤材料；潜流湿地可更换出水区附近填料 |
| 7 |  | 出水浊度异常 | 对外源污染、雨水或地表径流影响等问题应及时处理，排除原因后若仍异常可更换出水区填料或加装滤膜设备 |
| 8 |  | 出水溶解氧异常 | 表面流湿地可增加表面曝气系统或延长曝气时间；潜流湿地可在预处理环节增加人工曝气或间歇运行 |
| 9 |  | 出水余氯异常 | 在尾水湿地出水前投加二氧化硫或亚硫酸盐，也可使用活性炭脱氯 |
| 10 |  | 局部恶臭 | 查找臭味来源，及时清理腐败动植物残体、垃圾等 |
| 11 | 水量变化 | 进水量骤减 | 检查进水口及管道等设施，如遇堵塞、损坏等应及时清理、修复 |
| 12 |  | 进水量骤增 | 雨雪天气原因造成的进水量骤增，应及时清理漂入尾水湿地的垃圾、植物残体，检查尾水湿地设施运转情况，并及时修复受损设施 |
| 13 |  | 出水量骤减 | 在进水量不变情况下，出水量骤减时应逐步检查尾水湿地主体构筑物，如出现被破坏、渗漏等应及时修复 |
| 14 |  | 布水不均匀 | 查验布水管（渠）堵塞情况，布水口淤堵情况，及时清理淤泥、腐败植物或其它杂物；查验布水管孔口，及时矫正错位情况 |
| 15 | 湿地植物 | 病虫害 | 依照预防为主、治疗为辅的方针，宜采用物理、生物方法防治病虫害，应少用化学农药 |
| 16 |  | 倒伏 | 扶正倒伏水生植物，水生植物倒伏严重时应及时进行收割 |
| 17 |  | 长势较差 | 可控制水位至湿地填料表面以上10cm~20cm，保持水位至植物良性生长 |
| 18 |  | 杂草疯长 | 可采用人工拔除或水位调节等手段控制杂草 |
| 19 |  | 湿地出现凤眼莲、水花生、浮萍等 | 应每日巡查，及时清理，宜采用专业机械设备进行清理 |
| 20 |  | 表面流湿地出现丝状藻 | 可采取人工打捞结合补种睡莲、荷花、铜钱草等浮叶植物进行适度遮光 |

- 表A.1 尾水湿地常见运行异常情况及建议措施（续）

| 序号 | 分类 | 异常情况 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 其他 | 主体构筑物损坏 | 尾水湿地构筑物的裂缝、沉降、漏水和腐蚀等情况，应及时修复。根据构筑物破损情况，修复措施主要有表面修补法、灌浆嵌缝封堵法和结构加固法。修复后构筑物验收应符合GB 50141的相关规定 |
| 22 |  | 管道漏水 | 应查明原因，及时修补或更换 |
| 23 |  | 填料局部沉降 | 宜补填填料直至达到设计高程 |

- 附录B

- （规范性）

- 尾水湿地运行效能评价结果统计表

表B.1给出了尾水湿地运行效能评价结果统计表。

- B.1 尾水湿地运行效能评价结果统计表

| 尾水湿地名称 | 水质维度（权重□） |  |  | 生态维度（权重□） |  |  | 管养维度（权重□） |  |  | 综合评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官程度（权重□） | 出水氨氮浓度（权重□） | 出水总磷浓度（权重□） | 植物生长状况（权重□） | 浮游植物多样性（权重□） | 景观多样性（权重□） | 日常维护成本（权重□） | 运行负荷率（权重□） | 正常运行率（权重□） |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：表中□内填入不同指标的权重。