| ICS | 93.030 |
| --- | --- |
| CCS | P40/44 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2023

球墨铸铁管排水系统应用技术规程

Technical specifications for drainage system of ductile iron pipeline

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 技术要求	3

5.1 一般规定	3

5.2 管道	3

5.3 管件	8

5.4 检查井	8

5.5接口	9

5.6 防腐	10

6 设计	11

6.1 一般规定	11

6.2 排水系统	11

6.3 水力计算	12

6.4 管道设计	13

6.5 检查井设计	14

6.6 结构设计	15

7 管道施工	16

7.1 一般规定	16

7.2 开挖	17

7.3 定向钻法	19

7.4 顶管	20

7.5 明装	21

7.6 沉管	22

7.7 检查井与管件	22

8 试验	22

8.1 一般规定	23

8.2水压试验	23

8.3闭水试验	24

8.4 闭气试验	24

8.5 检测试验	24

9 验收	24

10 监测与运行维护	25

10.1 一般规定	26

10.2监测	26

10.3运行维护	26

附录A	27

附录B	28

附录C	34

附录D	40

附录E	51

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：南京市市政设计研究院有限责任公司、江苏省城镇供水安全保障中心、江苏东华市政工程设计有限公司、新兴铸管股份有限公司、扬州市政管网有限公司。

本文件主要起草人：王阿华、陈天放、管凛、任云、朱晓超、李兰娟、刘志、冯亚兵、钱言、史卫斌、黄棚兰、孔祥声、陶辉、陈建华

球墨铸铁管排水系统

应用技术规程

- 1 范围

本规程适用于输送介质pH值大于4且温度小于50℃的新建、扩建和改建球墨铸铁排水系统工程设计、施工、验收和运行维护。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26081 《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》

GB 50014 《室外排水设计标准》

GB 50838 《城市综合管廊工程技术标准》

GB 50332《给水排水工程管道结构设计规范》

DB32T 3848 《有限空间作业安全操作规范》

GB 50268 《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB/T 21873 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》

YB/T 4564 《非开挖铺设用球墨铸铁管》

GB 50289 《城市工程管线综合规划规范》

JGJ 120 《建筑基坑支护技术规程》

GB 55003 《建筑与市政地基基础通用规范》

GB 50007 《建筑地基基础设计规范》

CJJ 181 《城镇排水管道检测与评估技术规程》

GB 50184 《工业金属管道工程施工验收规范》

GB/T 4208 《外壳防护等级（IP代码）》

GBT 17949.1 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分常规测量》

NY/T 1121.2 《土壤检测第2部分：土壤pH的测定》

NY/T 1121.17 《土壤检测第17部分：土壤氯离子含量的测定》

NY/T 1121.18 《土壤检测第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定》

  - 3 术语和定义

    - 3.1

管件 ductile iron fitting

用于实现球墨铸铁管排水系统中管线偏转、变径、连接、支撑等管件，包含弯头、三通、管卡、马鞍式修补器、支墩等。

    - 3.2

球墨铸铁成品检查井 ductile iron inspection chambers

球墨铸铁材质的排水管道部件，用于连接、检查、维护管线和安装设备的地下构筑物。

    - 3.3

滑入式柔性接口 push-in flexible joint

以滑入方式，插口插入带有密封圈的承口获得密封的柔性接口。

    - 3.4

机械式柔性接口 mechanical flexible joint

以机械方式，向密封圈施加压力获得密封的柔性接口。

    - 3.5

自锚式接口 restraint joint

具有密封性能和锚固作用、防止已安装管道分离的接口，包含内自锚式接口和外自锚式接口。

    - 3.6

允许工作压力 allowable operating pressure

管或管件在设计使用年限内安全承受的最大内部压力，不包括冲击压，代号PFA。

    - 3.7

最大允许工作压力 maximum allowable operating pressure

管或管件使用中可安全承受的最大内部压力，包括冲击压，代号PMA。

    - 3.8

本质安全型 inteinsically safe

连接导线位于设备内部或暴露于潜在爆炸环境时，将其产生的电火花或热效应能量限制在点燃水平以下的一种电气设备防爆型式。

    - 3.9

智慧监测管理平台 intelligent monitoring and management platform

利用传感、通信等技术，实现对目标实时监测和管理的网络平台。

    - 3.10

终饰层 finish layer

管道外防腐最后喷涂的防腐涂层。

    - 3.11

接头式哈夫节 joint-type huff section

用于球墨铸铁管承插接口漏水修复的异型管道堵漏器。

    - 3.12

直管式哈夫节 straight-tube huff joint

用于球墨铸铁管直管段漏水修复的管道堵漏器。

  - 4 基本规定

    - 4.1

球墨铸铁管排水系统工程管道、管件的技术性能要求应符合现行国家标准《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081的有关规定。

    - 4.2

球墨铸铁管排水系统设计应体现低碳绿色先进理念，提升污水收集效能。

    - 4.3

球墨铸铁排水管道在综合管廊内应用时，应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术标准》GB50838的有关规定。

    - 4.4

球墨铸铁排水管道在管廊内应用时，应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术标准》GB50838的有关规定。

    - 4.5

球墨铸铁管排水系统管道结构设计应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定，设计使用年限应不低于50年。

    - 4.6

球墨铸铁管排水系统工程施工单位应具备相应的资质，取得安全生产许可证，建立安全管理体系和安全生产责任制，并遵守施工安全、劳动保护等相关法律法规。

    - 4.7

球墨铸铁管排水系统工程管道施工前，应根据施工图和技术交底文件等资料，编制施工组织设计及专项方案，并应按规定程序审批后实施。

    - 4.8

球墨铸铁管排水系统工程管道和检查井内部作业应符合现行江苏省标准《有限空间作业安全操作规范》DB32T 3848的有关规定。

    - 4.9

球墨铸铁管排水系统工程管道施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

    - 4.10

球墨铸铁管排水系统工程管道应进行无压管道闭水试验或闭气试验和压力管道水压试验等管道功能性试验，检查管道安装的严密性。

    - 4.11

球墨铸铁管排水系统工程竣工验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

  - 5 技术要求

    - 5.1 一般规定

      - 5.1.1 球墨铸铁管排水系统中使用的管道、管件、检查井等产品应标明生产厂家、产品标准、材质、规格、生产批号等，且具有产品合格证等有效证明文件。

      - 5.1.2 球墨铸铁管排水系统中管道、管件及检查井的内外防腐涂层应依据适用环境和输送介质等使用要求在生产企业内制作完成。

    - 5.2 管道

      - 5.2.1 球墨铸铁管排水系统工程管道和管件按公称直径可采用表5.2.1中系列：

表5.2.1 管道和管件规格

| 类别 | DN |
| --- | --- |
| 小口径 | 80、100、125、150、200、250、300 |
| 中口径 | 350、400、450、500、600、700、800、900、1000 |
| 大口径 | 1100、1200、1400、1500、1600、1800、2000 |
| 超大口径 | 2200、2400、2600、2800、3000 |

      - 5.2.2 球墨铸铁排水系统工程管道的长度应符合下列规定：

      - 1 承插管的标准长度L应符合表5.2.2-1的要求。

表5.2.2-1 承插管的标准长度

| DN | 标准长度L（m） |
| --- | --- |
| 80～600 | 4、5、5.5、6a、9 |
| 700、800 | 4、5.5、6a、7、9 |
| 900～3000 | 4、5、5.5、6a、7、8.15a、9 |

注：1 a 优先选择；

2 承插管的标准长度等于全部长度减去制造商目录标示的承口深度。

      - 2 法兰接口管的标准长度L应符合表5.2.2-2的要求。

表5.2.2-2 法兰接口管的标准长度

| 类型 | DN | 标准长度L（m） |
| --- | --- | --- |
| 整体铸造法兰 | 80～3000 | 0.5、1、2、3、4 |
| 松套法兰、螺纹连接或焊接法兰 | 80～500 | 2、3、4、5 |
|  | 600～1000 | 2、3、4、5、6 |
|  | 1100～3000 | 4、5、6、7 |

注：法兰接口管的标准长度等于其全部长度。

      - 3 长度允许公差应符合表5.2.2-3的规定。

表5.2.2-3 长度允许公差

| 类型 | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 承插直管(标准长度管或短尺管) | -30/+70 |
| 带法兰接口的管或管件 | ±10 |

      - 5.2.3 球墨铸铁管排水系统工程管道按允许工作压力或壁厚可分为C级管或K级管。管件应按壁厚进行分级，壁厚等级应不低于K12。

      - 5.2.4 球墨铸铁管排水系统工程管道的公称壁厚、最小壁厚及工作压力的计算方法应符合附录A的规定。

      - 5.2.5 压力分级管的压力等级宜选择C25级、C30级和C40级，其公称壁厚enom应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 压力分级管的公称壁厚enom

| DN | 公称壁厚enom（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C25 | C30 | C40 |
| 80 | — | — | （4.4） |
| 100 | — | — | （4.4） |
| 125 | — | — | （4.5） |
| 150 | — | — | （4.5） |
| 200 | — | — | （4.7） |
| 250 | — | （4.9） | 5.5 |
| 300 | — | （5.1） | 6.2 |
| 350 | 5.1 | （6.3） | 7.1 |
| 400 | 5.5 | （6.5） | 7.8 |
| 450 | （6.5） | 6.9 | 8.6 |
| 500 | （6.5） | 7.5 | 9.3 |
| 600 | （7.6） | 8.7 | 10.9 |
| 700 | （8.8） | 9.9 | 12.4 |
| 800 | （9.6） | 11.1 | 14.0 |
| 900 | （10.6） | 12.3 | 15.5 |
| 1000 | （11.6） | 13.4 | 17.1 |
| 1100 | （12.6） | 14.7 | 18.7 |
| 1200 | （13.6） | 15.8 | 20.2 |
| 1400 | （15.7） | 18.2 | — |
| 1500 | （16.7） | 19.4 | — |
| 1600 | （17.7） | 20.6 | — |
| 1800 | （19.7） | 23.0 | — |
| 2000 | （21.8） | 25.4 | — |
| 2200 | （23.8） | — | — |
| 2400 | （25.8） | — | — |
| 2600 | （27.9） | — | — |
| 2800 | （29.9） | — | — |
| 3000 | （31.9） | — | — |

      - 5.2.6 壁厚分级管的壁厚级别宜选择K8级、K9级、K10和K12级，其公称壁厚enom应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 壁厚分级管的公称壁厚enom

| DN | 公称壁厚enom（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K8 | K9 | K10 | K12 |
| 80 | - | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 100 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| 125 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.5 |
| 150 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.8 |
| 200 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.4 |
| 250 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 9.0 |
| 300 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.6 |
| 350 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10.2 |
| 400 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.8 |
| 450 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.4 |
| 500 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 600 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 13.2 |
| 700 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 14.4 |
| 800 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| 900 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 16.8 |
| 1000 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 |
| 1100 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 19.2 |
| 1200 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 20.4 |
| 1400 | 15.2 | 17.1 | 19.0 | 22.8 |
| 1500 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 |
| 1600 | 16.8 | 18.9 | 21.0 | 25.2 |
| 1800 | 18.4 | 20.7 | 23.0 | 27.6 |
| 2000 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 30.0 |
| 2200 | 21.6 | 24.3 | 27.0 | 32.4 |
| 2400 | 23.2 | 26.1 | 29.0 | 34.8 |
| 2600 | 24.8 | 27.9 | 31.0 | 37.2 |
| 2800 | 26.4 | 29.7 | 33.0 | 39.6 |
| 3000 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 42.0 |

      - 5.2.7 重力或压力球墨铸铁管排水系统工程管道宜选压力分级C级管，公称壁厚宜选用表5.2.5中括号内的壁厚数值。特殊使用条件下，球墨铸铁管排水系统工程管道的壁厚应根据外部荷载、地质条件、运行压力等因素经结构计算后选取。

      - 5.2.8 球墨铸铁管排水系统顶管应由球墨铸铁管、预制钢筋混凝土保护层、顶推法兰等部分组成，分为不带注浆孔的排水球墨铸铁顶管（图5.2.8-1）和带注浆孔的排水球墨铸铁顶管（5.2.8-2）。根据需要，管径大于DN800的排水球墨铸铁顶管宜预制注浆孔并配套丝堵。

1——球墨铸铁管；2——预制钢筋混凝土保护层；3——顶推法兰

图5.2.8-1 不带注浆孔的排水球墨铸铁顶管结构图

1——球墨铸铁管；2——预制钢筋混凝土保护层；3——顶推法兰；4——注浆孔；5——注浆孔丝堵；DE——管道外径；DJ——顶管管材外径；Lu——顶管标准长度

图5.2.8-2 带注浆孔的排水球墨铸铁顶管结构图

      - 5.2.9 球墨铸铁管排水系统顶管的预制钢筋混凝土保护层的混凝土强度等级不应低于C40。

      - 5.2.10 球墨铸铁管排水系统顶管的尺寸及公差见表5.2.10。

表5.2.10 球墨铸铁顶管尺寸及公差

| DN | 管道外径DE（mm） | 护套外径DJ |  | 标准长度L （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称值（mm） | 公差（mm） |  |
| 250 | 274 | 344 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 300 | 326 | 399 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 350 | 378 | 450 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 400 | 429 | 502 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 450 | 480 | 553 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 500 | 532 | 618 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 600 | 635 | 728 | ±5 | 1、2、3、4或6 |
| 700 | 738 | 853 | ±10 | 1、2、3、4或6 |
| 800 | 842 | 959 | ±10 | 1、2、3、4或6 |
| 900 | 945 | 1067 | ±10 | 1、2、3、4或6 |
| 1000 | 1048 | 1173 | ±10 | 1、2、3、4或6 |
| 1100 | 1152 | 1274 | ±10 | 1、2、3、4、6或8.15 |
| 1200 | 1255 | 1380 | ±10 | 1、2、3、4、6或8.15 |
| 1400 | 1462 | 1604 | ±10 | 1、2、3、6或8.15 |
| 1500 | 1565 | 1714 | ±10 | 1、2、3、6或8.15 |
| 1600 | 1668 | 1825 | ±10 | 1、2、3、6或8.15 |
| 1800 | 1875 | 2047 | ±10 | 1、2、3、6或8.15 |
| 2000 | 2082 | 2266 | ±10 | 1、2、3、6或8.15 |
| 2200 | 2288 | 2486 | ±15 | 1、2、3、6或8.15 |
| 2400 | 2495 | 2706 | ±15 | 1、2、3、6或8.15 |
| 2600 | 2702 | 2926 | ±15 | 1、2、3、6或8.15 |
| 2800 | 2908 | 3142 | ±15 | 1、2、3、6 |
| 3000 | 3115 | 3355 | ±15 | 1、2、3、6 |

      - 5.2.11 球墨铸铁管排水系统顶管宜采用滑入式柔性接口。

      - 5.2.12 水平定向钻进法或破管法施工时，球墨铸铁管之间应采用自锚接口来传递拉力。水平定向钻进法用球墨铸铁管示意图见图5.2.12-1和图5.2.12-2。

1—焊环；2—球墨铸铁管；D1—球墨铸铁管承口外径；DE—球墨铸铁管插口外径；

Lu—球墨铸铁管标准长度。

图5.2.12-1 带焊环式自锚接口球墨铸铁管

2—球墨铸铁管；D1—球墨铸铁管承口外径；DE—球墨铸铁管插口外径；Lu—球墨铸铁管标准长度。

图5.2.12-2 不带焊环式自锚接口球墨铸铁管

      - 5.2.13 水平定向钻进法用球墨铸铁管和牵引头的承口外径最大值应满足（D1-60-DE）/DE小于0.1。水平定向钻进法用球墨铸铁管的尺寸参数见表5.2.13。

表5.2.13 水平定向钻进法用球墨铸铁管尺寸参数

| DN | 管道外径DE（mm） | D1最大允许值（mm） | 标准长度L（m） | 最小壁厚等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 118 | 189 | 6 | K9 |
| 150 | 170 | 247 | 6 | K9 |
| 200 | 222 | 304 | 6 | K9 |
| 250 | 274 | 361 | 6 | K9 |
| 300 | 326 | 418 | 6 | K9 |
| 350 | 378 | 475 | 6 | K9 |
| 400 | 429 | 531 | 6 | K9 |
| 450 | 480 | 588 | 6 | K9 |
| 500 | 532 | 645 | 6 | K9 |
| 600 | 635 | 758 | 6 | K9 |
| 700 | 738 | 871 | 6 | K9 |
| 800 | 842 | 986 | 6 | K9 |
| 900 | 945 | 1099 | 6 | K9 |
| 1000 | 1048 | 1212 | 6 | K9 |
| 1100 | 1152 | 1327 | 6或8 | K9 |
| 1200 | 1255 | 1440 | 6或8 | K9 |

    - 5.3 管件

      - 5.3.1 球墨铸铁支墩可用于综合管廊、涵洞、河道等管道明装场所，结构图及尺寸见附录B。

      - 5.3.2 球墨铸铁U型管卡可用于安装在河道承台（常水位以上）或地面混凝土基础上的球墨铸铁排水管，结构图及尺寸见附录B。

      - 5.3.3 球墨铸铁马鞍式管卡可用于在排水管道上开分支的管件，结构图及尺寸见附录B。

      - 5.3.4 球墨铸铁马鞍式修补器可用于管道漏水抢修，结构图及尺寸见附录B。

    - 5.4 检查井

      - 5.4.1 重力排水管道检查井采用成品球墨铸铁检查井时，其规格尺寸应符合附录C的规定。

      - 5.4.2 球墨铸铁检查井应符合下列要求：

      - a) 检查井应包括井室、井筒、防坠落装置、井座、井盖及其它管件等。

      - b) 井室应通过铸造工艺一体制作而成，其材料性能及内、外防腐涂层应与管道保持一致。

      - c) 井筒宜根据检查井需要的高度采用排水球墨铸铁管切割而成。

      - d) 井座及井盖的规格、尺寸应与井室相配套。

      - e) 防坠落装置应采用耐腐蚀性能好、机械强度高的材料制作而成，并满足相关产品标准要求。

      - 5.4.3 球墨铸铁检查井表面质量应符合下列要求：

      - a) 井筒和井室的表面不应有裂纹、重皮。

      - b) 承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹。

      - c) 带内衬井筒和井室的内表面上的任何凸起高度不应超出内衬厚度的1/2。

      - d) 井筒和井室外表面的局部凹陷、铸造缺陷以及毛刺、飞边清除后的壁厚不得小于最小壁厚。

      - e) 井筒、井室及附件表面不影响最小壁厚的缺陷和局部损伤宜进行焊补修复，修复后的井筒、井室及附件应符合现行国家标准《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081的规定。

      - 5.4.4 现浇钢筋混凝土检查井与球墨铸铁管道连接时，宜预埋滑入式柔性接口连接件或机械式柔性接口连接件，球墨铸铁连接件应符合附录D的要求。。

      - 5.4.5 砌体结构检查井与管道连接时，结合部位应采用混凝土井壁，混凝土浇筑范围应比防水套管直径大200mm，防水套管应一次浇固于墙内，连接方式应符合第4.4.4条的规定。

    - 5.5接口

      - 5.5.1 球墨铸铁管排水系统工程管道与管件可采用柔性接口、自锚接口和法兰接口等类型，见图5.5.1-1~图5.5.1-5。

1—插口；2—胶圈；3—承口

图5.5.1-1 滑入式柔性接口

1—插口；2—螺栓螺母；3—压兰；4—承口；

图5.5.1-2 机械式柔性接口

1—插口；2—勾头螺栓螺母；3—压兰；4—挡环；5—焊环；6—胶圈；7—承口

图5.5.1-3 外自锚接口

1—插口；2—挡环；3—支撑体；4—焊环；5—密封胶圈；6—承口

图5.3.1-4 内自锚接口

1—螺栓；2—法兰；3—螺母；4—密封圈

图5.5.1-5 法兰接口

      - 5.5.2 球墨铸铁成品检查井接口形式宜采用T型接口或K型接口。接入检查井的管道长度需调整时，宜采用K型接口。球墨铸铁成品检查井的井室与井筒连接宜采用T型接口。接口型式见附录D。

      - 5.5.3 密封胶圈的材料性能应符合现行国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873的有关规定，材质选择应符合下列规定：

      - a) 输送污水、雨污合流水、工业废水时，排水球墨铸铁管及管件的密封胶圈材质应采用丁腈橡胶（NBR）。

      - b) 输送雨水时，宜采用丁腈橡胶（NBR），也可采用丁苯橡胶（SBR）或三元乙丙橡胶（EPDM）。

    - 5.6 防腐

      - 5.6.1 应根据腐蚀性等级选择适合的球墨铸铁管排水系统工程管道、管件和检查井外防腐涂层，涂层要求应符合表5.6.1的规定。腐蚀性等级评价方法见附录E。

表5.6.1 排水球墨铸铁管、管件和检查井的外防腐涂层要求

| 防腐分类 | 金属锌标准防腐涂层 | 富锌标准防腐涂层 | 较强防腐涂层 | 强防腐涂层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 管道 | 管件和检查井 | 管道、管件和检查井 | 管道、管件和检查井 |
| 腐蚀性等级 | 弱腐蚀环境 | 弱腐蚀环境 | 中腐蚀环境 | 强腐蚀环境 |
| 涂层要求 | 采用金属锌与终饰层组成的双层涂层 | 采用富锌涂层与终饰层组成的双层涂层 | 采用标准防腐涂层，再外包聚乙烯膜 | 采用聚氨酯涂层或环氧类涂层 |
| 防腐标准 | 《球墨铸铁管外表面锌涂层第1 部分—带终饰层的金属锌涂层》GB/T 17456.1 | 《球墨铸铁管外面表锌涂层第2 部分—带终饰层的富锌涂料涂层》GB/T1756.2 | 《现场安装聚乙烯套球墨铸铁管线》GB/T3617 | 《球墨铸铁管和管件—聚氨酯涂层》GB/T24596/《球墨铸铁管、管件及附件—环氧涂层（重防腐）》GB/T 34202 |

      - 5.6.2 应根据适用介质选择适合的球墨铸铁管排水系统工程管道、管件和检查井内防腐涂层，涂层要求应符合表5.6.2的规定。涂层的耐化学腐蚀性和耐磨性要求应符合现行国家标准《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081的有关规定。

表5.6.2 排水球墨铸铁管、管件和检查井的内防腐涂层要求

| 防腐分类 | 标准防腐涂层 | 较强防腐涂层 | 强防腐涂层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 管道、管件和检查井 | 管道、管件和检查井 | 管道、管件和检查井 |
| 适用介质 | 雨水/再生水 | 污水/合流污水 | 工业废水 |
| 涂层要求 | 普通硅酸盐水泥砂浆内衬 | 铝酸盐水泥砂浆内衬 | 聚氨酯、环氧树脂或环氧陶瓷涂层 |
| 防腐标准 | 《球墨铸铁管和管件—水泥砂浆内衬》 GB/T 17457 | 《球墨铸铁管和管件—水泥砂浆内衬》 GB/T 17457 | 《球墨铸铁管和管件—聚氨酯涂层》GB/T 24596、《球墨铸铁管、管件及附件—环氧涂层（重防腐）》GB/T 34202 |

      - 5.6.3 非开挖铺设用球墨铸铁管排水系统工程管道外涂层应满足不同施工方式的要求，涂层性能应符合现行行业标准《非开挖铺设用球墨铸铁管》YB/T 4564的有关规定。

      - a） 顶管用球墨铸铁管排水系统工程管道应制作护套保护管及其外表面涂层，可不喷涂终饰层；短顶管外涂层可采用增强型纤维水泥砂浆。

      - b) 水平定向钻进法、套管法、破管法用球墨铸铁管排水系统工程管道外涂层应有一定的耐磨性，外涂层可采用环氧树脂、环氧陶瓷、聚氨酯、增强型纤维水泥砂浆、HDPE套（包括缠绕法和挤出法）。

  - 6 设计

    - 6.1 一般规定

      - 6.1.1 球墨铸铁管排水管道系统布置应满足城市国土空间规划和城市建设的需求，并符合排水、综合管廊、防洪治涝、河道蓝线、海绵城市等专项规划的要求。

      - 6.1.2 排水管网系统布置应以水环境改善为目标，统筹考虑“厂-网-河一体化”建设和运行体系，因地制宜确定排水体制。

      - a) 新建区域和有条件的建成区排水管网应采用雨污分流制。

      - b) 现有合流制排水系统应通过截流、调蓄和处理等措施，控制溢流污染，还应按排水规划要求，经方案比选后实施雨污分流改造。

      - c) 截流系统的设计目标应满足水环境容量的要求。

      - 6.1.3 球墨铸铁排水管道与其他地下管线、建（构）筑物之间的水平净距和垂直净距应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。

    - 6.2 排水系统

      - 6.2.1 球墨铸铁管排水管道系统包括雨水管网和污水管网，分流制排水系统禁止污水接入雨水管网，并应采取截流、调蓄和处理等措施控制径流污染。

      - 6.2.2 雨水系统应包括源头减排、排水管道、排涝除险等工程性措施和应急管理的非工程性措施，并应与防洪设施相衔接。

      - 6.2.3 排水管网系统改造设计应在现有管网排查检测和问题识别的基础上，结合排水规划，与现状排水系统协调衔接，按单元、片区、流域逐级推进。

      - 6.2.4 排水系统布置应结合运行维护和水环境保护的要求，考虑管网系统的互联互通，互为备用。雨水管与污水管、合流管之间不得设置连通管。

      - 6.2.5 建设排水管道工程时，管径大于等于DN300可采用球墨铸铁排水管道和球墨铸铁成品检查井。下列区域宜优先选用球墨铸铁管道：

      - a) 河、湖、海等周边的区域。

      - b) 穿城市主干道、高等级公路等区域。

      - c) 车流、人流密集等检修空间受限制区域。

      - d) 液化土、湿陷性黄土、膨胀土、流砂等特殊地质区域。

      - e) 植物根系发达区域。

      - f) 地下水位高的区域。

      - g) 管道明敷的区域。

      - 6.2.6 球墨铸铁管排水系统管线布置应满足下列要求：

      - a) 宜结合现有道路或规划道路布置，并力求顺直。

      - b) 应便于施工和运行管理。

      - c) 应减少与铁路、公路、河流及其他设施的交叉。无法避免时，宜采用正交或大角度交叉穿越。

      - d) 遇到复杂地形、不良地质区、采空区、污染和腐蚀环境应该采取相应的保护措施。

      - e) 应减少拆迁、征地及对环境的影响。

      - 6.2.7 球墨铸铁排水管道与其他地下管线、建（构）筑物之间的水平净距和垂直净距应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。

    - 6.3 水力计算

      - 6.3.1 球墨铸铁管排水系统管道的流量、流速按照下式计算：

Q=Av                                     (6.3.1-1)

V=1/n·R2/3·i1/2                                (6.3.1-2)

      - 式中：Q-设计流量（m3/s）

      - A-水流有效断面面积（m2）

      - v-流速（m/s）

      - R-水力半径（m）

      - i-水力坡降

      - n-曼宁粗糙系数，按表6.3.1的规定取值

表6.3.1 球墨铸铁管摩阻系数

| 球管内衬种类 | 海曾-威廉系数Ch | 曼宁粗糙系数n |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆内衬 | 130~120 | 0.011~0.012 |
| 涂料内衬 | 140~130 | 0.0105~0.0115 |

      - 6.3.2 球墨铸铁管排水系统压力管道的沿程损失，按照下式计算：

      - a) 管道计算内径（Di）按下式计算：

Di=0.001[DE-2(enom+ec)]                              (6.3.2-1)

      - 式中：Di-管道计算内径（m）

      - DE-管道外径（mm）

      - enom-公称壁厚（mm）

      - ec-内衬层公称厚度（mm）

      - b) 压力管道宜按海曾-威廉公式计算：

i=hy/l=10.67Q1.852/Ch1.852Di4.87                             (6.3.2-2)

      - 式中：i-水力坡降

      - hy-管道沿程水头损失（m）

      - l-管段长度（m）

      - Ch-海曾-威廉系数，按表6.3.1的规定取值

      - Di-管道计算内径（m）,按本规程式（6.3.2-1）计算

      - c) 水泥砂浆内衬的压力管道按谢才公式计算：

i=hy/l=v2/C2R                                    (6.3.2-3)

      - 式中：C-谢才系数

      - R-水力半径（m）

      - d) 谢才系数（C）采用曼宁公式计算:

C=1/nR1/6                                     (6.3.2-4)

      - 式中：n-曼宁粗糙系数，按本规程表6.3.1取值。

      - 6.3.3 球墨铸铁管排水系统压力管道局部水头损失按下式计算：

hi=∑ζv2/2g                                         (6.3.3)

      - 式中：ζ-局部水头损失系数；

      - g-重力加速度（m/s2）

      - 6.3.4 球墨铸铁管排水系统管道的设计流速应满足下列规定;

      - a) 重力污水管道最小设计流速应为0.6m/s。

      - b) 重力雨水管道和合流管道在满流时最小设计流速应为0.75m/s。

      - c) 重力管道最大设计流速不宜超过10.0m/s。

      - d) 压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。

      - e) 设计流速不满足最小设计流速时，应增设防淤积或清淤措施。

      - 6.3.5 市政道路下重力主干管管径不应小于DN300，相应最小设计坡度不宜小于0.003;压力管管径不宜小于DN80。

    - 6.4 管道设计

      - 6.4.1 球墨铸铁雨水管道设计应与内涝防治系统协调统一，并满足设计重现期的要求，管道的设计流量应根据雨水管道设计重现期确定。

      - 6.4.2 球墨铸铁污水系统设计中应确定旱季设计流量和截流雨水量。管道设计应按远期规划设计流量设计，并应按现状水量复核，宜考虑初期雨水收集处理的因素。

      - 6.4.3 球墨铸铁管排水系统管顶最小覆土深度应根据外部荷载、管材性能、抗浮要求、土壤性质及与其他管道交叉情况和上游管道接入标高等因素合理确定。管顶最小覆土厚度应满足下列要求：

      - a) 市政车行道下不宜小于0.7m。

      - b) 人行道不宜小于0.6m。

      - c) 绿地下不宜小于0.4m。

      - d) 管顶覆土应满足球墨铸铁管荷载承受规定值。

      - e) 不满足管顶最小覆土厚度时，应采用结构加强措施。

      - 6.4.4 球墨铸铁管排水系统重力管道应按设计坡度敷设，两座检查井之间的管道宜为直线。球墨铸铁排水管道需借转角来实现折线或曲线敷设时，管道接口最大允许转角应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4 管道接口最大允许转角

| 公称直径DN | 滑入式柔性接口（°） | 机械式柔性接口（°） | 自锚接口（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 150~300 | 3.0 | 3.0 | 1.25 |
| 350~600 | 2.0 | 2.0 | 0.75 |
| ≥700 | 1.0 | 1.0 | 0.25 |

      - 6.4.5 球墨铸铁管排水系统管道接口型式应根据地质条件、抗震要求、敷设环境、施工条件等具体情况确定，接口型式的选用应符合下列规定：

      - a) 开挖施工球墨铸铁排水管道宜采用滑入式柔性接口。

      - b) 顶管专用球墨铸铁排水管道宜采用滑入式柔性接口。

      - c) 水平定向钻法施工应采用自锚接口。

      - d) 接口承受轴向荷载作用时，埋地管道设计坡度大于或等于25%或非埋地管道设计坡度大于或等于20%时，宜采用自锚接口；采用柔性接口时，应采取抗滑措施。

      - e) 敷设于膨胀土、软土等特殊性岩土，江、河、湖、海水体下方时，应采用自锚接口。

      - f) 球墨铸铁管道与阀门、伸缩节连接或与其他管材连接时，宜采用法兰接口。

      - 6.4.6 球墨铸铁管排水系统管道穿越铁路、高速公路时，应设置保护套管，套管内径应大于球墨铸铁管外径300mm以上。

      - 6.4.7 球墨铸铁管排水系统管道穿越河流时，应符合下列规定：

      - a) 当采用河底穿越，管道至规划河底的覆土厚度应根据水流冲刷条件确定。对不通航河道管顶距规划河底不宜小于1.0m；对通航河道管顶距规划河底应与当地航运管理部门协商确定，同时还应考虑疏浚和抛锚深度。

      - b) 当采用架管穿越，管道应该满足河道防洪排涝要求。

      - c) 在排水管道位置的河流两岸上、下游应设立警示标识。

      - d) 管道过河应满足水利主管部门及河道防洪评估要求。

      - 6.4.8 明装管道平面布置应整齐有序，管道布置应满足便于操作、安装及运行维护的要求，合理设计操作及维修通道。

      - 6.4.9 球墨铸铁管排水系统倒虹管进出水井内应设置闸槽或闸门。采用球墨铸铁检查井时闸槽或闸门与出口处法兰连接。砌筑时可选用球墨刚性盘插防水套管，见附录D。

      - 6.4.10 球墨铸铁管排水系统排水管道入廊前、出廊后应就近设置检修闸门或闸槽。压力管道进出管廊时，应在管廊外设置阀门。廊内排水管道检查井（口）设置可结合各地排水管道检修、疏通设施水平，适当增大检查井（口）最小间距。

      - 6.4.11 球墨铸铁管排水系统管道的排气、排空装置应该符合下列规定：

      - a) 压力管道在管道的高点及间隔1km左右处，应设排气装置，应满足水锤防护的要求。

      - b) 压力管道在管道的低点及每隔一定距离处，应设排空装置。

      - c) 压力管道在管道每隔5~10km处，应设检修装置。

      - d) 重力管道在倒虹管、长距离之间输送后变化段宜设排气装置。

      - 6.4.12 球墨铸铁管排水系统压力管道的弯头、变径、三通、阀门、堵头等有水力推力作用处，应根据抗滑稳定分析结果，采用设置支墩、止推墩或自锚接口等抗滑措施。

      - 6.4.13 球墨铸铁管排水系统管道及管件的支墩(座)，严禁铺设在冻土和未经处理的松土上，应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上。

      - 6.4.14 球墨铸铁管排水系统污水管道和合流管道应根据需要设置通风设施。压力管道接入重力流管道时，应设置消能设施。

    - 6.5 检查井设计

      - 6.5.1 球墨铸铁管排水系统检查井应设置在管道起点、交汇处、转弯处、管径改变处、跌水处、以及直线管段上每隔一定距离处。检查井在直线管段的最大间距应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的相关规定，并应考虑球墨铸铁排水管道的标准长度的倍数及检查井尺寸设置，避免或减少现场切割。

      - 6.5.2 球墨铸铁管排水系统检查井应根据排水规划要求预留支管，未启用的支管应采用插堵或承堵等管件密封；球墨铸铁检查井可在井筒上开洞，通过哈夫节开口器将新增支管与检查井连接，开孔数量需满足井筒结构强度。

      - 6.5.3 球墨铸铁管排水系统检查井和管道接口处应采取防止不均匀沉降的措施。检查井应安装防坠落装置。在压力管道上应设置压力检查井。

    - 6.6 结构设计

      - 6.6.1 球墨铸铁管排水系统管道的结构设计应包括管体、管道基础或支承结构及连接构造设计，埋地管道还应包括沟槽开挖与沟槽回填设计。

      - 6.6.2球墨铸铁管道上的作用按性质可分为永久作用和可变作用：

      - a) 永久作用应包括管道结构自重、竖向土压力、侧向土压力、管道内水重和地基的不均匀沉降；

      - b) 可变作用应包括管道的地面堆积荷载、地面车辆荷载和人行荷载、地下水作用和设计内水压力。

      - 6.6.3 对埋设在地表水或地下水位以下的球墨铸铁管道，验算抗浮稳定性时，各种作用应采用标准值，并满足抗力系数不低于1.1的要求。抗浮稳定的验算应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定。

      - 6.6.4 球墨铸铁管排水系统管道沟槽底部开挖宽度宜按照下式计算：

B=DE+2（b1+b2）                                    (6.6.4)

      - 式中：B-管道沟槽底部的开挖宽度（mm）；

      - DE-管道的外径（mm）;

      - b1-管道一侧的工作面宽度（mm），可按表6.6.4采用；

      - b2-管道一侧的支撑宽度，可取150mm。

表6.6.4  管道一侧的工作面宽度

| 管道外径DE(mm) | 管道一侧的工作面宽度b1（mm） |
| --- | --- |
| DE≤500 | 300 |
| 500＜DE≤1000 | 400 |
| 1000＜DE≤1500 | 500 |
| 1500＜DE≤3000 | 700 |

      - 6.6.5 沟槽支护设计应计算各构件的内力、侧壁的位移，并验算支护结构整体稳定、抗滑移、抗隆起、抗倾覆以及抗突涌等。基坑开挖、监测要求及对地下水的控制应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的相关规定。

      - 6.6.6 球墨铸铁管排水系统管道地基承载力特征值（fak）不宜小于80kPa，当不满足要求时，应进行地基处理，并应符合现行国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003和《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

      - 6.6.7 球墨铸铁管排水系统管道基础宜采用砂石基础，宜选用中粗砂或粒径不大于25mm的级配良好的砂砾石，不宜采用人工碎石。

      - 6.6.8球墨铸铁管排水系统管道敷设方向改变处的抗推力稳定验算，应符合下列规定：

      - a) 采用重力式支墩抗推力时，应满足下列公式要求：

Epk-Eak+Ffk≥KsFpw,k                                   (6.6.8-1)

P≤fa                                           (6.6.8-2)

Pmin≥0                                          (6.6.8-3)

Pmax≤1.2fa                                       (6.6.8-4)

      - 式中：Epk-支墩抗推力一侧，作用在支墩上的被动土压力合力标准值（kN），可按朗金土压力公式计算；

      - Eak-支墩迎推力一侧，作用在支墩上的主动土压力合力标准值（kN），可按朗金土压力公式计算；

      - Ffk-支墩底部滑动平面上的摩擦力标准值（kN）；

      - Fpw,k-在设计内水压力标准值作用下，管道承受的推力标准值（kN）；

      - Ks-抗滑稳定性抗力系数，取值不低于1.5；

      - p-支墩作用在地基土上的平均压力（kPa）；

      - pmin-支墩作用在地基土上的最小压力（kPa）；

      - pmax-支墩作用在地基土上的最大压力（kPa）；

      - fa-经过深度修正的地基土承载力标准值（kPa），应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。

      - b) 采用桩基抗推力时，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

      - 6.6.9球墨铸铁管排水系统明装管道的支座宜设置为马鞍形，马鞍角宜取90°～180°。钢筋混凝土鞍形支座宽度不宜小于300mm，钢制鞍形支座宽度不宜小于250mm。

      - 6.6.10在竖向荷载及水平荷载作用下，明装管道的弯矩和剪力应按受弯构件进行内力计算。

      - 6.6.11明装球墨铸铁管道的挠度不应大于l/250，挠度值应按下式计算：

f=5×109ql4/6πEp(DE4-Di4)                             (6.6.11)

      - 式中：f-跨中挠度（mm）;

      - q-每延米荷载（N/m）；

      - l-管道计算跨度（m）；

      - Ep-管材弹性模量（N/mm2）；

      - DE-管道外径（mm）；

      - Di-管道内径（mm）。

  - 7 管道施工

    - 7.1 一般规定

      - 7.1.1 施工单位应根据施工图纸的设计意图与要求，实行自审、图纸会审、交底制度，并按照相应程序报审，经相关单位签证确认后实施。

      - 7.1.2 球墨铸铁管排水系统管道可采用开挖、顶管、定向钻进、明装、水下开挖沉管等施工方法。

      - 7.1.3 存在深基坑、暗挖、沉管等危险性大的情况时，施工单位应组织编制专项施工方案，组织专家评审并按照相关规定执行。

      - 7.1.4 管道施工前，应对工程范围内的各类地下设施及地上建构筑物进行调查和鉴定，并采取相关的保护措施。涉及需迁改的设施时，应按照权属单位规定执行。

      - 7.1.5 球墨铸铁管排水系统管道、管件等产品应进行进场检验，检验应包括下列内容：

      - a) 厂家提供的产品质量合格证和检验报告，同时应取样抽验，检验标准应符合现行国家标准《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081的有关规定。

      - b) 核对管道、管件及检查井与设计文件的一致性。

      - c) 核对管道及管件的外观、规格尺寸、压力等级、管材壁厚、内外防腐层等与产品标准和设计文件的一致性。

      - 7.1.6 施工人员进入管道和检查井内部作业时，应先通风，并应进行有害气体及氧气含量检测，检测合格后方可进入作业，施工作业应符合现行江苏省标准《有限空间作业安全操作规范》DB32T 3848的有关规定。

      - 7.1.7 球墨铸铁管排水系统管道施工过程中，应遵守国家和江苏省有关环境保护的法律、法规，采取有效措施，控制施工现场各种废弃物对环境造成的污染和危害。

    - 7.2 开挖

      - 7.2.1 管沟开挖及地基处理应符合设计要求，同时应现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

      - 7.2.2 沟槽开挖与支护的施工方案主要内容应包括：沟槽施工平面布置图、开挖断面图、沟槽形式、开挖方法、堆土要求、无支护沟槽的边坡要求或有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施等。

      - 7.2.3 球墨铸铁管排水系统管道敷设在天然地基上，地基承载能力特征值（fak）不宜小于80 kPa。遇不良地质情况时，应先按照地基处理规范对地基进行处理后再进行管道敷设，管道附属构筑物的地基处理应同步进行。

      - 7.2.4 球墨铸铁排水管在敷设、回填的过程中，槽底不得积水或受冻。在地下水位高于开挖基坑（槽）底面高程的地区，设计降水深度在基坑（槽）范围内不应小于基坑（槽）底面以下0.5m。

      - 7.2.5 施工单位应采取有效措施控制施工降水对周边环境的影响。采取明沟排水施工时，排水井宜布置在沟槽范围以外，其间距不宜大于150m。

      - 7.2.6 球墨铸铁管排水系统管道沟槽形式应根据施工环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素确定。

      - 7.2.7 沟槽开挖应按照设计标高控制，不得扰动原状地基。开挖时对基底标高以上0.2m~0.3m的原状土应采用人工清理。

      - 7.2.8 管道沟槽侧向的堆土位置距槽口边缘不小于0.8m，无特殊防护措施时堆土高度不应超过1.5m。

      - 7.2.9 管道应站在沟槽、基础及管材检查验收合格后安装，安装宜自下游开始，宜沿插口向承口方向安装。

      - 7.2.10 球墨铸铁管排水系统管道安装承口处应预留承口坑，以保证管道平直及满足安装操作需要。

      - a) 承口坑应根据待安装管道排好管后的实际承口的所在位置进行开挖。

      - b) 对于滑入式柔性接口，安装工作坑尺寸宜为0.4m～0.6m，宽度宜为沟槽宽度，深度宜为0.2m。

      - 7.2.11 管道安装前应准备好施工所需的工具、器械和设备。管道、管件等宜沿着沟渠两侧铺放。

      - 7.2.12 管道安装前，应仔细检查管体是否有损伤及插口是否椭圆等缺陷。使用起重机、人工或其它合适的工具将管道放到管沟中，不应直接将管道抛下或滚入管沟中。

      - 7.2.13 管道安装时，应对管道内杂物进行清理，安装工具与管道接触的部位都应垫衬柔性材料进行防护。

      - 7.2.14 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。

      - 7.2.15 密封圈安装前应将承口工作面槽内的杂物清理干净，然后根据管径大小，将密封圈弯成不同等份装入管承口内，经检验合格后，方可进行管道安装。

      - a) 对于DN≤800的胶圈，将其弯成如图7.2.15（a）所示形状后再放入承口密封槽内；

      - b) 对于DN＞800的胶圈，将其弯成如图7.2.15（b）所示形状后再放入承口密封槽内；

      - c) 胶圈装入承口后，应施加径向力使其完全装入承口槽内。

（a）DN≤800            （b）DN＞800

图7.2.15  胶圈装安装示意图

      - 7.2.16 球墨铸铁管排水系统滑入式柔性接口安装步骤应符合下列规定：

      - a) 将密封圈均匀紧密嵌入在承口凹槽内，密封圈安装时应受力均匀，不得有扭曲、隆起。

      - b) 用中性润滑剂均匀涂抹密封圈密封面、插口外壁。

      - c) 将管道插口对正承口方向平稳推进安装。

      - d) DN150管道宜采用撬棍方式连接，宜在撬棍与承口端面衬垫一层厚木板保护承口，然后撬动管节，直到插口到达安装标记线位置。

      - e) DN200及以上管道宜采用手动葫芦方式连接，宜在已连接的管道承口颈部捆扎柔性绳索，利用工具钩钩住被连接的管道承口，采用手动葫芦缓慢拉动管节，直到插口到达安装标记线位置。

      - f) 将探尺插入承插口间隙检查密封圈的环向位置，插入深度应保持一致。

      - 7.2.17 球墨铸铁管排水系统机械式柔性接口安装步骤应符合下列规定：

      - a) 将密封圈和压兰套在插口上。

      - b) 将管道插口对正承口方向平稳推进安装。

      - c) 将密封圈均匀嵌入在承口内，不得有扭曲、隆起。

      - d) 将承口螺栓孔与压兰的螺栓孔对齐，先穿入顶端与底端的螺栓，然后再穿入左右两端的螺栓，用扭矩板手逐一适度拧紧螺栓螺母。

      - e) 将剩余的螺栓穿入螺栓孔中，并应对称顺序逐一适度拧紧螺栓螺母。

      - f) 用扭矩板手再次拧紧所有螺栓螺母，扭矩保持一致。

      - 7.2.18 球墨铸铁管排水系统法兰接口安装步骤应符合下列规定：

      - a) 密封圈紧密贴合于法兰密封面上。

      - b) 两侧法兰盘上螺孔应对中，法兰面相互平行，螺栓或螺母应在同一侧。

      - c) 先穿入顶端与底端的螺栓，然后再穿入左右两端的螺栓，用扭矩板手逐一适度拧紧螺栓螺母。

      - e) 将剩余的螺栓穿入螺栓孔中，并应对称顺序逐一适度拧紧螺栓螺母。

      - f) 用扭矩板手再次拧紧所有螺栓螺母，扭矩保持一致。

      - 7.2.19 现场需切割短管时，应选择标有可切割标识的管进行切割。管材切割后应对切割面进行倒角和防腐处理。防腐处理应符合5.4的要求。

      - 7.2.20 球墨铸铁管排水系统管道合拢时，宜采用K型承套。管道安装完成后，沟槽应立即回填。

      - 7.2.21 沟槽回填前，应对管道进行整体外观质量检查。发现损伤或变形的管道时，应进行修复或更换。

      - 7.2.22 沟槽回填应符合下列规定：

      - a) 采用素土回填时，管底至管顶500mm范围内，回填料中不得含有机物、淤泥、冻土、以及大于20mm的砖、石等硬块。

      - b) 采用石灰土、中粗砂、砂砾等材料回填时，其质量应符合设计要求或有关标准规定。

      - c） 回填土的压实度应符合设计要求，设计无要求时，应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的要求。

      - d) 沟槽回填应对称进行，分层回填，分层夯实，从管底基础至管顶以上500mm 范围内，应采用人工回填，严禁用机械推土回填。

      - 7.2.23 沟槽采用钢板桩支护时，应在回填达到安全高度后，方可拔出钢板桩，钢板桩应间隔跳拔，按设计要求对桩孔填充密实。

    - 7.3 定向钻法

      - 7.3.1 采用水平定向钻法施工的球墨铸铁管应采用内自锚式接口。

      - 7.3.2 采用水平定向钻法施工的球墨铸铁管的外涂层应具有一定耐磨性，能承受施工时与土壤接触的磨损。

      - 7.3.3 牵引施工前，球墨铸铁管排水系统管道承口宜增设热缩套和金属套保护装置，避免泥浆进入接口间隙影响偏转。

      - 7.3.4 水平定向钻法施工的扩孔直径不应小于管道承口外径的1.25倍。

      - 7.3.5 牵引施工应进行管道回拖前和回拖后两次压力试验，检验安装质量和施工质量。

      - 7.3.6 球墨铸铁管的最小曲率半径应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6  球墨铸铁管的最小曲率半径

| DN | 外径DE（mm） | L（m） | 角度（°） | 曲率半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 222 | 5.9 | 3 | 113 |
| 300 | 326 | 5.9 | 3 | 113 |
| 400 | 429 | 5.9 | 3 | 113 |
| 500 | 532 | 5.9 | 2 | 169 |
| 600 | 635 | 5.9 | 2 | 169 |
| 700 | 738 | 5.9 | 2 | 169 |
| 800 | 842 | 5.9 | 2 | 169 |
| 900 | 945 | 5.9 | 1.5 | 225 |
| 1000 | 1048 | 5.9 | 1.2 | 282 |
| 1200 | 1255 | 8 | 1.2 | 382 |

      - 7.3.7 水平定向钻进法或破管法用自锚接口中的允许工作压力（PFA）应不小于1.6MPa。水平定向钻进法或破管法用球墨铸铁管自锚接口最小允许拉力值应符合表7.3.7的规定。

表7.3.7  水平定向钻进法或破管法用球墨铸铁管自锚接口最小允许拉力

| DN | 最小允许拉力（kN） |
| --- | --- |
| 100 | 17.5 |
| 150 | 36.3 |
| 200 | 61.9 |
| 250 | 94.3 |
| 300 | 133.6 |
| 350 | 179.6 |
| 400 | 231.3 |
| 450 | 289.5 |
| 500 | 355.7 |
| 600 | 506.7 |
| 700 | 684.4 |
| 800 | 890.9 |
| 900 | 1122.2 |
| 1000 | 1380.2 |
| 1100 | 1667.7 |
| 1200 | 1979.2 |

      - 7.3.8 穿越公路、铁路、河流、地面建筑物时，管道最小覆土深度应符合相关规范要求；无特殊要求时，最小覆土深度应符合下表规定：

表7.3.8  球墨铸铁管的最小覆土深度

| 穿越项目 | 深度 |
| --- | --- |
| 城市道路 | 与路面垂直净距＞1.5m |
| 公路 | 与路面垂直净距＞1.8m；路基坡角地面以下＞1.2m |
| 高等级公路 | 与路面垂直净距＞2.5m；路基坡角地面以下＞1.5m |
| 铁路 | 路基坡角地面以下＞5m；路堑地形轨顶以下＞3m；0点断面轨顶以下＞6m |
| 河流 | 一级主河道百年一遇最大冲刷深度以下＞3m 二级河道河底最低标高以下＞3m，最大冲刷深度以下＞2m |
| 地面建筑 | 根据基础结构类型，经计算后确定 |
| 未采取措施对上覆土层进行处理时，最小覆土厚度应大于管道管径5倍~6倍 |  |

      - 7.3.9 施工过程中，管道插口应朝向前进方向，并应采取合适的减阻措施，确保管道承受的拉力始终符合设计要求，管道的允许牵引力应按公式（7.3.9-1）确定。

（7.3.9-1）

（7.3.9-2）

      - 式中：PFR—管道的允许牵引力（kN）；

      - PFA—管的允许工作压力（MPa）；

      - Se—管的外圆截面积（mm2）；

      - DE—插口外径（mm）。

    - 7.4 顶管

      - 7.4.1 球墨铸铁管排水系统顶管施工应根据施工现场土质、顶距、地下水位、周边构筑物及球墨铸铁管规格等因素，合理选用顶管机型。

      - 7.4.2 球墨铸铁管排水系统顶管施工工法应根据管道规格、顶进长度、工程地质条件、工程环境条件和水文地质条件确定，包括人工掘土、泥水平衡、土压平衡、气压平衡、螺旋钻进和土层挤密等。

      - 7.4.3 球墨铸铁管排水系统顶管井开挖施工时，应根据地质条件和施工工艺采取降排水措施。浇注底板时，宜预留集水坑，井周边应设置临时排水系统。

      - 7.4.4 球墨铸铁管排水系统顶管用球墨铸铁管插口不应直接接触承口底部，不应损伤水泥砂浆内衬。管道的尺寸参数应符合现行行业标准《非开挖敷设用球墨铸铁管》YB/T4564的有关规定。

      - 7.4.5 球墨铸铁管排水系统顶管用球墨铸铁管宜采用护套，避免土壤与管道表面直接接触，护套宜采用钢筋混凝土制作，护套厚度宜为6cm~10cm，其他材料制作应满足顶管施工的要求。

      - 7.4.6 球墨铸铁顶管最大允许顶推力应符合表7.4.6的规定。

表7.4.6  球墨铸铁顶管最大允许顶推力（K级的范围）

| DN | 最大允许顶推力（kN） |  |
| --- | --- | --- |
|  | K8级 | K9级 |
| 250 | 560 | 920 |
| 300 | 750 | 1240 |
| 350 | 770 | 1270 |
| 400 | 810 | 1350 |
| 450 | 940 | 1560 |
| 500 | 1150 | 1910 |
| 600 | 1640 | 2720 |
| 700 | 1640 | 2720 |
| 800 | 1980 | 3300 |
| 900 | 2490 | 4140 |
| 1000 | 3050 | 5080 |
| 1100 | 3670 | 6110 |
| 1200 | 4350 | 7240 |
| 1400 | 5420 | 9020 |
| 1500 | 6810 | 11350 |
| 1600 | 7420 | 12360 |
| 1800 | 7420 | 12360 |
| 2000 | 10190 | 16970 |
| 2200 | 10190 | 16970 |
| 2400 | 10190 | 16970 |
| 2600 | 14010 | 23340 |
| 2800 | 14010 | 23340 |
| 3000 | 14010 | 23340 |

      - 7.4.7 顶管时应使用顶铁，不得采用千斤顶直接顶推管口；顶推作业面应为承口端面，不得顶推插口端面。

      - 7.4.8 对于设置注浆孔的顶管，可采用触变泥浆减阻技术，施工完成后，应采用特制丝堵封堵注浆孔，丝堵材质宜采用不锈钢，密封材料应满足相关卫生性能要求。

      - 7.4.9 球墨铸铁管排水系统顶管接口顶推工作面应垫入木垫圈，木垫圈宜采用质地均匀富有弹性的木材，其外径应不大于顶管外径，内径宜大于管道插口外径2mm。

      - 7.4.10 施工过程中，可采用外壁喷涂高性能环氧树脂等合适的减阻措施，确保管道承受的顶推力始终符合设计要求，允许顶推力应符合表7.4.6的规定。

      - 7.4.11 球墨铸铁管排水系统顶管施工中，应对地面隆起及周围建（构）筑物位移、倾斜情况进行监控，观测点应沿顶管机前进轴线方向对称布置，应对每次测量记录进行现场分析，指导后续顶进。

    - 7.5 明装

      - 7.5.1 球墨铸铁管排水系统明装管道坡度、坡向及管件应满足设计条件要求。

      - 7.5.2 球墨铸铁管排水系统明装管道宜采用法兰、螺栓连接，便于后期检修。

      - 7.5.3 球墨铸铁管排水系统地面明装管道铺设应考虑支撑系统、热膨胀系数、抵抗管道内水压力的锚具等因素。

      - 7.5.4 每根管道应配不少于一个支撑固定结构，支承点应位于靠近承口的直段下方。支撑宜采用混凝土、球墨铸铁或钢制构件。

      - 7.5.5 球墨铸铁管排水系统支撑固定结构应为鞍型，鞍型角度宜取90°~120°。

      - 7.5.6 球墨铸铁管排水系统管道固定应使用带橡胶垫的管卡固定管道，在管线转弯、三通和管道末端应采用相应的锚固保护措施。

      - 7.5.7 球墨铸铁管排水系统管道及附属构件安装前，应核查管道墩台养生时间和强度是否满足要求，预埋件和井室地脚预留孔的几何尺寸是否对应正常。

    - 7.6 沉管

      - 7.6.1 沉管施工方法的选择应根据管道所处河流、湖泊等水域的工程水文地质、气象、水深、流速、航运交通等条件，并考虑周边环境、建筑物、管线，以及设计要求和施工技术能力等因素，经技术经济比较后确定。

      - 7.6.2 沉管方案应征求河流、湖泊等水域相关管理等部门的意见。施工船及管道组装、沉管施工，应符合航政、航道等部门的有关规定，并有专人指挥。

      - 7.6.3 沉管埋设在通航河道时，应按国家航运管理部门有关规定设置浮标或在两岸设立标志牌，标明水下管线的位置。

      - 7.6.4 球墨铸铁管排水系统沉管接口应采用自锚式接口，管道拼装后管道预水压试验应按设计要求进行，试验压力达到规定值后保持恒压10min，不得有降压和渗水现象。

      - 7.6.5 球墨铸铁管排水系统沉管工程施工方案应符合下列规定：

      - a) 管道组装可陆上拼装或水面拼装。

      - b) 水下成槽、管道基础应按设计要求施工。

      - c) 沉管埋设深度应在规定航道底设计高程以下2.0m，并且还应满足管道的抗浮要求。

      - d) 管段吊运时，其吊点、牵引点位置宜设置管段保护装置，起吊缆绳不宜直接与管壁接触。

      - e) 沉管的沟槽上部一定宽度内应考虑设置管道保护层，其材料可采用钢筋混凝土预制块或块石，以防止航运抛锚等活动对沉管造成损坏。

    - 7.7 检查井与管件

      - 7.7.1 球墨铸铁管排水系统管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。基础应建在原状土上，原状土地基松软或被扰动时，应按设计要求进行地基处理。

      - 7.7.2 球墨铸铁管排水系统管道附属设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核。

      - 7.7.3 球墨铸铁管排水系统施工中应采用相应的技术措施，防止管道主体结构与附属构筑物之间产生过大差异沉降。

      - 7.7.4 管道附属构筑物的井室基础应与管道基础同时浇筑。无压球墨铸铁排水管与球墨铸铁成品检查井连接处附近宜采用砂石基础。

      - 7.7.5 管道附属构筑物的井底距承口或法兰盘下缘，及井壁与承口或法兰盘外缘应留有足够的安装作业空间并满足设计要求。

      - 7.7.6 球墨铸铁管排水系统检查井回填应符合下列规定：

      - a) 井室周围的回填，宜与管道沟槽回填同时进行；不能同时回填时，应在沟槽回填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接茬。

      - b) 井室周围的回填夯实时，应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯。

      - c) 回填材料夯实后，应满足密实度要求。

      - 7.7.7 球墨铸铁管排水系统支墩、支座施工应满足下列要求：

      - a） 支墩、支座部位的管节、管件外防腐应检查合格后方可进行支墩、支座施工；

      - b） 支墩水平受力后背应坐落在原状土上，后背原状土应确保支墩在管道试压及正常运营中不产生位移。若支墩与原状土间有空隙，应采用与支墩同强度等级的混凝土填实。

  - 8 试验

    - 8.1 一般规定

      - 8.1.1 排水球墨铸铁管安装完成后，应按要求进行管道功能性试验，试验要求应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

      - 8.1.2 球墨铸铁管排水系统管道功能性试验涉及水压、气压作业时，应有安全防护措施，作业人员应按相关安全作业规程进行操作。

      - 8.1.3 球墨铸铁管排水系统管道水压试验和冲洗排出的水，应及时排放至规定地点，不得影响周围环境和造成积水，并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全。

      - 8.1.4 功能性试验所需的各种仪器设备应为合格产品，计量仪表应在计量合格周期内。

    - 8.2水压试验

      - 8.2.1 球墨铸铁管排水系统压力管道水压试验前，应做好水源的引接、排水的疏导等方案。

      - 8.2.2 水压试验应在管道安装检查合格后，应及时按要求回填土，回填厚度不小于50cm，顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。

      - 8.2.3 试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间应不小于24h。

      - 8.2.4 球墨铸铁管排水系统水压试验应符合下列规定：

      - 试验压力应按表8.2.4选择确定；

表8.2.4  压力管道水压试验的试验压力及允许压力降

| 工作压力（MPa） | 试验压力（MPa） | 允许压力降（MPa） |
| --- | --- | --- |
| ≤0.5 | 2P | 0.03 |
| ＞0.5 | P+0.5 |  |

      - 8.2.5 球墨铸铁管排水系统压力管道采用允许渗水量进行最终合格判定依据时，实测渗水量应小于或等于下表的规定及下列公式规定的允许渗水量。

表8.2.5  压力管道水压试验的允许渗水量

| 管道内径Di （mm） | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许渗水量（L/min·km） | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.70 | 1.95 | 2.40 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.30 |

      - 当管道内径大于上表规定时，实测渗水量应小于或等于按下列公式计算的允许渗水量：

（8.2.5）

      - 式中：——允许渗水量（L/min·km）；

      - ——管道内径（mm）。

      - 8.2.6 大口径球墨铸铁管进行接口单口水压试验时，宜按照以下规定进行：

      - a) 管道接口连接完毕后进行单口水压试验，试验压力应符合设计要求，设计无要求时，试验压力应为管道设计压力的2倍，且不得小于0.2MPa。

      - b) 试压应采用手提式打压泵，管道连接后将试压嘴固定在管道承口的试压孔上，连接试压泵，将压力升至试验压力，恒压2min，无压力降为合格。

      - c) 试压合格后，应取下试压嘴，在试压孔上拧上M10×20mm不锈钢螺栓并拧紧。

      - d) 水压试验时应先排净水压腔内的空气。

      - e) 单口试压不合格且确认为接口漏水时，应马上拔出管节，找出原因，重新安装，直至符合要求为止。

    - 8.3闭水试验

      - 8.3.1 球墨铸铁管排水系统闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。

      - 8.3.2 球墨铸铁管排水系统试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验。

      - 8.3.3 球墨铸铁管排水系统无压管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定：

      - a) 管道及检查井外观质量应已验收合格。

      - b) 管道应未回填土且沟槽内无积水。

      - c) 全部预留孔应封堵，不得渗水。

      - d) 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

      - e) 顶管施工，其注浆孔应封堵且管口按设计要求处理完毕。

      - 8.3.4 球墨铸铁管排水系统管道闭水试验应符合下列规定：

      - a) 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。

      - b) 试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。

      - c) 计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准。

      - 8.3.5 管径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

      - 8.3.6 球墨铸铁管排水系统无压管道的接口单口水压试验方法应符合8.2.6的规定，其试验压力应为管道设计压力的1.5倍，且不得小于0.1MPa。

    - 8.4 闭气试验

      - 8.4.1 球墨铸铁管排水系统无压管道接口安装完成并经过检查合格后，可采用闭气法进行严密性试验。

      - 8.4.2 球墨铸铁管排水系统无压管道的闭气试验应符合下列要求：

      - a) 闭气试验适用于公称直径不大于DN1000 的无压管道。

      - b) 闭气试验前沟槽不得回填。

      - c) 沟槽内有积水或下雨时不得进行闭气试验。

      - d) 闭气试验不适用于混凝土检查井的严密性试验。

      - 8.4.3 球墨铸铁管排水系统闭气试验时，应采取下列安全措施：

      - a) 应按规定安装、约束和固定所有橡胶充气堵头，在充气加压前，必须检查所有堵头的固定情况。

      - b) 测试压力不得超过42KPa，增压设备应带有确保压力不超过42KPa的泄压阀。

      - c) 在加压过程中，禁止任何人进入检查井内、或堵头突然弹出的可能范围内。

      - d) 闭气试验完成后，打开放气阀并排出压缩空气；在管道内气压未降至大气压之前，不得取下堵头。

    - 8.5 检测试验

      - 8.5.1 球墨铸铁管排水系统管道系统建设完成后，宜按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181进行检测并评估管道建设成效。

      - 8.5.2 管道检测宜以CCTV检测为主，管径小于300的可采用管道QV检测；管道检测结果应满足无结构性缺陷和功能性缺陷的要求。

  - 9 验收

      - 9.0.1 竣工验收前，应将管道清理干净，在通水前应检查确认管道内无施工设施和杂物，并进行人工检查或管道CCTV检测系统检测。

      - 9.0.2 质量控制资料应齐全、正确。主要包括工程所用管材、管件和主要原材料等产品的质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、按国家有关标准进行复验的原材料检测报告等。

      - 9.0.3 沟槽开挖、管道基础分项工程质量验收的主控项目、一般项目、允许偏差、检查数量、检验方法等应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定。

      - 9.0.4 球墨铸铁管道安装管节、管件等产品质量应符合本规程的规定。

      - 9.0.5 球墨铸铁管接口应符合下列规定：

      - a) 滑入式柔性接口承插连接时，两管节中轴线应保持同心，承口、插口部位无破损、变形、开裂；插口推入深度应到达安装标记线位置。

      - b) 机械式柔性接口连接时，插口与承口法兰压盖的纵向轴线应一致，连接螺栓终拧扭矩应满足设计文件或产品使用说明的要求；接口连接后，连接部位及连接件应无变形、破损。

      - c) 法兰接口连接时，所有法兰孔应对齐，法兰垫片与法兰密封面应一致，连接螺栓终拧扭矩应满足设计文件或产品使用说明的要求；接口连接后，连接部位及连接件应无变形、破损。

      - d) 密封圈安装位置应准确，不得扭曲、外露；沿圆周各点应与承口端面等距，密封圈允许偏差宜为±3mm。

      - 9.0.6 明装管道支、吊架的形式、安装位置和质量应符合设计文件和国家标准《工业金属管道工程施工验收规范》GB 50184等相关标准的有关规定。

      - 9.0.7 球墨铸铁管排水系统验收隐蔽工程时应具备下列中间验收记录和施工记录资料：

      - a) 管道及其附属构筑物的地基和基础验收记录。

      - b) 管道穿越铁路、公路、河流等障碍物的情况。

      - c) 管道回填土压实度的验收记录。

      - 9.0.8 球墨铸铁管排水系统竣工验收时，竣工验收资料应包括下列内容：

      - a) 竣工技术资料编制说明总目录。

      - b) 工程概况。

      - c) 施工合同、施工协议、施工许可证。

      - d) 工程开工、竣工报告。

      - e) 经审批的施工组织设计及专项施工方案。

      - f) 工程地质勘察报告。

      - g) 控制点及施工测量定位的依据及放样、复核记录。

      - h) 设计图纸交底及工程技术会议纪要。

      - i) 设计变更通知单、施工业务联系单、监理业务联系单、工程质量整改通知单。

      - j) 质量自检记录，分项、分部工程质量检验评定单。

      - k) 工程质量事故报告及调查处理意见，上级部门审批处理记录。

      - l) 隐蔽工程验收单。

      - m) 管材、管件及附件的质量保证书或出厂合格证明书。

      - n) 各类材料试验报告、质量检验报告。

      - o) 管道的功能性试验记录。

      - p) 管道变形检验资料。

      - q) 注明管道位置和标高的工程竣工测绘资料。

      - r) 监理单位质量评审意见。

      - s) 全套竣工图、初步验收整改通知单、竣工验收报告及验收会议纪要。

  - 10 监测与运行维护

    - 10.1 一般规定

      - 10.1.1 球墨铸铁管排水系统监测和运行维护应根据各地区实际情况开展，在确定监测及运行维护方案后，对管网进行持续监测，定期维护，并定期对监测结果进行分析，满足针对性、持续性和有效性的要求。

      - 10.1.2 球墨铸铁管排水系统排水管网监测和运维应保持管网良好排水功能及结构安全，保证管网系统的正常运转。

    - 10.2监测

      - 10.2.1 球墨铸铁管排水系统管道监测工作应包含对城镇排水管道监测系统的设计、实施、维护、管理和数据分析及应用。

      - 10.2.2 制定的监测方案应包括监测对象确定、现状分析、技术路线、监测目标、监测指标、监测布点、设备类型、组织架构等内容。

      - 10.2.3 球墨铸铁管监测点位的布设应遵循系统性、代表性、可行性的原则，采用分阶段实施、逐级加密的方式开展，先确定整体监测层级点位，再逐步增加分区监测层级和精密监测层级的点位。

      - 10.2.4 监测点位的布设应形成监测布局图，图中应标明监测点位的运行状态信息及结构安全信息。

      - 10.2.5 球墨铸铁管排水系统管道监测内容应为排水管道运行状态监测和管道结构安全监测，管道的运行状态应包含管道内水位、流量、流速、水质、管道淤积深度、温度、气体浓度等，其中水质的测量指标有电导率、pH值、COD、氨氮浓度、硝氮浓度、溶解氧等；管道的结构安全应包括管道损伤、结构缺陷、井盖开启状态等。根据球墨铸铁管的特性，可着重监测管道内对防腐层具有较强影响的中性氯盐、酸性污水等液体及气体浓度。

      - 10.2.6 监测仪器应满足防水、防冻、防高温、防腐蚀、易拆装、监测频次高等要求，并定期对其进行校准。在密闭空间内安装的监测设备应采用防爆型监测设备，防爆等级宜为本质安全型。

      - 10.2.7 监测设备的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208的有关规定，有被水淹没风险的设备防护等级应为IP68，室外安装设备的防护等级应不低于IP65。

      - 10.2.8 监测设备应具有数据存储和远程传输功能，若采用无线传输功能的设备，应在安装时考虑安装处的无线传输强弱问题。

      - 10.2.9 数据采集人员应及时对监测数据进行可靠性分析，对存在大量异常数据的监测点位进行现场复核，对有效数据进行存储归档。

      - 10.2.10 球墨铸铁管排水系统宜运用智慧监测管理平台开展管道系统监测数据质量评价、管道综合分析等，满足管道运维方案制定的数据要求。

    - 10.3运行维护

      - 10.3.1 球墨铸铁管排水系统管网运行维护工作应包括管道沿线巡视、疏通排查检测、资料归集及分析、养护维修、封堵与废除、纳管管理等。

      - 10.3.2 管道养护人员应定期巡查各区域排水管道，初步确定管道运行情况。

      - 10.3.3 应对排水管道进行周期性疏通养护工作。在进行检测工作前应使用高压水枪及吸污车等设施设备疏通管道，创造良好检测环境。

      - 10.3.4 球墨铸铁管排水系统排查检测内容应包括管道内窥检测、管道复测、污染源排查。应通过管道录像拍照，检测因管道老化、人为损坏、土地沉降等因素出现的结构性缺陷和功能性缺陷；确定管道平面位置、高程、埋深、走向、规格、管线性质和管线附属构筑物信息；管道进行溯源排查，确定污染源头。

      - 10.3.5 排水管道可使用管道CCTV检测、管道QV检测、声呐等进行检测，管道检测方法应根据检测任务类型、现场条件、设备检测设备特征进行选择。一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

      - 10.3.6 球墨铸铁管排水系统管道检测成果宜归档并纳入排水管网信息管理系统，建立动态管理机制。应根据检测结果评估管道情况，并确定管道修复等级和修复方案。

      - 10.3.7 球墨铸铁管道发生内、外防腐层损伤时，应根据损伤特征采取相应修复措施：

      - a) 水泥内衬破损时，将破损的内衬清除干净，采用与原有内衬相同的水泥、细砂与水泥胶均匀搅拌成粘稠状配料，将配料修复破损区域，水泥干燥后打磨整平；

      - b) 终饰层破损时，将破损的终饰层清除干净，采用与原有终饰层相同的材料修复破损区域，终饰层的厚度不得低于设计文件的要求；

      - c) 挠性材料（环氧、聚氨酯等）防腐层破损时，宜由供货商提供修复材料，并按供货商提供的操作程序进行修复。

      - 10.3.8 球墨铸铁管道发生了渗漏时，应采取如下修补措施：

      - a) 接头渗漏时，采用接头式哈夫节覆盖渗漏接头进行止水处理；

      - b) 管体渗漏且破损长度不超过哈夫节的密封长度时，可采用直管式哈夫节覆盖破损处作止水处理；

      - c) 管体渗漏且破损长度超过哈夫节的密封长度时，将破损管段切除，可采用两个承套和相应长度的双插短管连接原有管道。

      - 10.3.9 无法采用开挖的方法进行修补时，可采用套管法及破管法对球墨铸铁管道进行更新。

      - a) 新球墨铸铁管路径沿袭原管线路径且无管沟的管线更新，可采用破管法。

      - b) 设计允许内径减少时的球墨铸铁管更新，可采用套管法。

      - 10.3.10 球墨铸铁管排水系统应对维护过程和结果记录，建立信息化档案系统，并及时更新，保证信息化档案系统安全、持续、可靠地运行，满足维护记录可追溯和跟踪的要求。

      - 10.3.11 区域排水管网系统宜建立包含管道、监测数据、监测设备、养护记录的排水管网地理信息管理系统（GIS系统），便于后期信息管理和调用。

      - 10.3.12 区域排水管网系统宜建立模型，结合区域用水数据，综合评价排水功能，对管网系统运行进行趋势、预警和故障分析，建立全生命周期管理和动态管理机制。

附录A

管道壁厚与管道压力计算

A.0.1 压力分级管的壁厚计算应符合下列规定：

a） 管的最小壁厚（emin）不应小于3mm，并应按下式计算：

|  |  | （A.0.1-1） |
| --- | --- | --- |
| 式中：emin—管的最小壁厚（mm）； |  |  |
|  | PFA—管的允许工作压力（MPa）； |  |
|  | DE—管道外径（mm）； |  |
|  | SF—安全系数，取3； |  |
|  | Rm—球墨铸铁抗拉强度（MPa），取420MPa。 |  |

b) 管的公称壁厚（enom）应按下式计算：

（A.0.1-2）

| 式中： | enom——管的公称壁厚（mm）； |
| --- | --- |

A.0.2  壁厚分级管的壁厚计算应符合下列规定：

a) 公称壁厚（enom）不应小于6mm，并应按下式计算：

（A.0.2-1）

| 式中： | DN—管道公称直径（mm）； |
| --- | --- |
|  | K—壁厚级别系数，取7～12中的整数。 |

b) 最小壁厚（emin）应符合下列规定：

1）公称壁厚（enom）取6mm时，最小壁厚应为4.7mm；

2）公称壁厚（enom）大于6mm时，最小壁厚应按下式计算：

（A.0.2-2）

c) 管的允许工作压力（PFA）应按下列公式计算：

|  |  | （A.0.2-3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （A.0.2-4） |
| 式中： | D—管道平均直径（mm）。 |  |

A.0.3 管件的公称壁厚（enom）应符合现行国家标准《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081及《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的有关规定，管件的最小壁厚（emin）应符合下列规定：

a) 公称壁厚（enom）取7mm时，最小壁厚应为4.7mm；

b) 公称壁厚（enom）大于7mm时，最小壁厚应按下式计算：

（A.0.3）

A.0.4 管的最大允许工作压力（PMA）应按下式计算：

（A.0.4）

| 式中： | PMA—管的最大允许工作压力（MPa）。 |
| --- | --- |

附录B

球墨铸铁管件

      - B.0.1  球墨铸铁支墩和U型管卡主要结构和尺寸

      - a) 球墨铸铁支墩

图B.0.1-1 球墨铸铁支墩结构示意图

表B.0.1-1 球墨铸铁支墩的尺寸

| DN | L(mm) | B(mm) | H(mm) | R(mm) | L1(mm) | B1(mm) | S1(mm) | S2(mm) | M1(mm) | M2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 250 | 200~400 | 116 | 400 | 150 | 300 | 125 | M12×80 | M12×150 |
| 250 | 450 | 250 | 200~400 | 142 | 455 | 150 | 350 | 125 | M12×80 | M12×150 |
| 300 | 500 | 250 | 200~400 | 168 | 495 | 150 | 400 | 125 | M12×80 | M12×150 |
| 350 | 550 | 250 | 200~400 | 194 | 600 | 150 | 450 | 125 | M12×90 | M12×150 |
| 400 | 700 | 250 | 200~500 | 219.5 | 652 | 150 | 600 | 125 | M12×90 | M12×150 |
| 450 | 750 | 250 | 200~500 | 245 | 705 | 150 | 650 | 125 | M12×90 | M12×150 |
| 500 | 830 | 300 | 200~500 | 271 | 798 | 200 | 710 | 150 | M16×110 | M16×200 |
| 600 | 920 | 300 | 250~500 | 322.5 | 905 | 200 | 800 | 150 | M16×120 | M16×200 |
| 700 | 1010 | 300 | 250~500 | 374 | 1008 | 200 | 890 | 150 | M16×120 | M16×200 |
| 800 | 1100 | 300 | 250~500 | 426 | 1112 | 200 | 980 | 175 | M16×130 | M16×200 |
| 900 | 1130 | 350 | 250~500 | 477.5 | 1260 | 200 | 990 | 175 | M20×140 | M20×250 |
| 1000 | 1220 | 350 | 250~600 | 529 | 1362 | 200 | 1080 | 240 | M20×140 | M20×250 |
| 1100 | 1370 | 350 | 250~600 | 581 | 1470 | 250 | 1250 | 240 | M20×150 | M20×250 |
| 1200 | 1460 | 350 | 250~600 | 632.5 | 1570 | 250 | 1360 | 240 | M20×150 | M20×250 |
| 1400 | 1670 | 400 | 300~600 | 736 | 1782 | 250 | 1530 | 240 | M24×150 | M24×250 |

      - b) U型管卡主要结构和尺寸

图B.0.1-2 球墨铸铁支墩结构示意图

表B.0.1-2 球墨铸铁支墩的尺寸（mm）

| DN | R(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | B(mm) | M(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 118 | 400 | 320 | 100 | 80 | M12*150 |
| 250 | 144 | 453 | 373 | 125 | 80 | M12*150 |
| 300 | 170 | 500 | 425 | 145 | 80 | M12*150 |
| 350 | 196 | 600 | 500 | 175 | 80 | M12*150 |
| 400 | 222 | 652 | 552 | 200 | 80 | M12*150 |
| 450 | 248 | 706 | 605 | 225 | 80 | M12*150 |
| 500 | 272 | 798 | 678 | 250 | 100 | M16*200 |
| 600 | 326 | 905 | 785 | 300 | 100 | M16*200 |
| 700 | 378 | 1008 | 888 | 350 | 100 | M16*200 |
| 800 | 430 | 1112 | 992 | 400 | 100 | M16*200 |
| 900 | 482 | 1265 | 1120 | 450 | 100 | M20*250 |
| 1000 | 533 | 1362 | 1222 | 500 | 100 | M20*250 |
| 1200 | 637 | 1570 | 1440 | 600 | 120 | M20*250 |
| 1400 | 740 | 1782 | 1632 | 700 | 120 | M24*250 |

      - B.0.2 马鞍式修补器规格

      - a) 直通抢修器示意图及规格

图B.0.2-1 直通抢修器结构示意图

表B.0.2-1 直通抢修器的尺寸（mm）

| DN | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | D4(mm) | D5(mm) | L短(mm) | L长(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 228 | 252 | 254 | 272 | 305 | 300 | 450 |
| 300 | 332 | 360 | 364 | 380 | 426 | 400 | 550 |
| 400 | 435 | 459 | 465 | 486 | 520 | 400 | 600 |
| 500 | 538 | 571 | 575 | 595 | 634 | 500 | 700 |
| 600 | 641 | 678 | 678 | 698 | 751 | 600 | 800 |
| 800 | 850 | 891 | 887 | 927 | 990 | 800 | 1000 |

      - b) 承口抢修器示意图及规格

图B.0.2-2 承口式抢修器结构示意图

表B.0.2-2 承口式抢修器尺寸规格表

| DN | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | D4(mm) | D5(mm) | D6(mm) | L(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 228 | 252 | 254 | 308 | 272 | 340 | 300 |
| 300 | 332 | 360 | 364 | 416 | 380 | 446 | 400 |
| 400 | 435 | 459 | 465 | 510 | 486 | 550 | 400 |
| 500 | 538 | 571 | 575 | 634 | 595 | 674 | 500 |
| 600 | 641 | 678 | 678 | 740 | 698 | 780 | 600 |
| 800 | 850 | 891 | 887 | 973 | 927 | 1033 | 800 |

      - B.0.3 马鞍式管卡

      - a) 马鞍式管卡示意图及规格

图B.0.3-1 马鞍式管卡示意图（适用于DN400以下）

图E.0.3-2 马鞍式管卡示意图（适用于DN400以上）

表B.0.3-1 马鞍式管卡的尺寸

| 规格(mm) | 适用管径(mm) | L(mm) | H(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN100*50 | 114~122 | / | / |
| DN150*50 | 165~173 | / | / |
| DN200*50 | 216~224 | / | / |
| DN300*50 | 318~327 | / | / |
| DN400*50 | 420~430 | / | / |
| DN100*80 | 114~122 | 250 | 105 |
| DN100*100 | 114~123 | 250 | 105 |
| DN150*80 | 165~173 | 250 | 105 |
| DN150*100 | 165~174 | 250 | 105 |
| DN150*150 | 165~175 | 310 | 110 |
| DN200*80 | 216~224 | 250 | 105 |
| DN200*100 | 216~225 | 250 | 105 |
| DN200*150 | 216~226 | 310 | 110 |
| DN200*200 | 216~227 | 400 | 115 |
| DN250*100 | 268~275 | 250 | 105 |
| DN250*150 | 268~275 | 310 | 110 |
| DN250*200 | 268~275 | 400 | 115 |
| DN300*100 | 318~327 | 260 | 105 |
| DN300*150 | 318~327 | 330 | 110 |
| DN300*200 | 318~327 | 400 | 115 |
| DN400*100 | 420~430 | 250 | 105 |
| DN400*150 | 420~430 | 310 | 110 |
| DN400*200 | 420~430 | 380 | 15 |
| DN400*300 | 420~430 | 520 | 120 |
| DN500*100 | 523~533 | 260 | 105 |
| DN500*150 | 523~533 | 320 | 110 |
| DN500*200 | 523~533 | 380 | 115 |
| DN500*300 | 523~533 | 520 | 120 |
| DN500*400 | 523~533 | 620 | 120 |
| DN600*100 | 626~636 | 270 | 105 |
| DN600*150 | 626~636 | 330 | 110 |
| DN600*200 | 626~636 | 390 | 115 |
| DN600*300 | 626~636 | 520 | 120 |
| DN600*400 | 626~636 | 620 | 120 |
| DN700*100 | 728~739 | 270 | 105 |
| DN700*150 | 728~739 | 340 | 110 |
| DN700*200 | 728~739 | 400 | 115 |
| DN700*300 | 728~739 | 520 | 120 |
| DN700*400 | 728~739 | 620 | 120 |
| DN800*100 | 832~843 | 270 | 105 |
| DN800*150 | 832~843 | 340 | 110 |
| DN800*200 | 832~843 | 400 | 115 |
| DN800*300 | 832~843 | 520 | 120 |
| DN800*400 | 832~843 | 620 | 120 |
| DN900*100 | 934~946 | 270 | 105 |
| DN900*150 | 934~946 | 340 | 110 |
| DN900*200 | 934~946 | 400 | 115 |
| DN900*300 | 934~946 | 540 | 120 |
| DN900*400 | 934~946 | 620 | 120 |
| DN1000*100 | 1036~1049 | 270 | 105 |
| DN1000*150 | 1036~1049 | 340 | 110 |
| DN1000*200 | 1036~1049 | 400 | 115 |
| DN1000*300 | 1036~1049 | 540 | 120 |
| DN1000*400 | 1036~1049 | 620 | 120 |
| DN1200*100 | 1241~1256 | 270 | 105 |
| DN1200*150 | 1241~1256 | 340 | 110 |
| DN1200*200 | 1241~1256 | 400 | 115 |
| DN1200*300 | 1241~1256 | 540 | 120 |
| DN1200*400 | 1241~1256 | 620 | 120 |

      - B.0.4 机械三通示意图及规格

图B.0.4 机械三通结构示意图（适用于DN200及以下）

表B.0.4 机械三通尺寸规格表（mm）

| 规格(mm) | H1(mm) | H2(mm) | φ1(mm) | φ2(mm) | φ3(mm) | L1(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN100*50 | 20 | 60 | 166 | 128 | 50 | 135 |
| DN150*50 | 24 | 65 | 216 | 178 | 50 | 140 |
| DN200*50 | 24 | 65 | 270 | 230 | 50 | 150 |
| DN100*65 | 20 | 60 | 166 | 128 | 65 | 155 |
| DN150*65 | 24 | 65 | 216 | 178 | 65 | 160 |
| DN200*65 | 24 | 65 | 270 | 230 | 65 | 170 |
| 规格(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | n | d(mm) |
| DN100*50 | 85 | 212 | 260 | 90 | 4 | 21 |
| DN150*50 | 90 | 260 | 305 | 90 | 4 | 21 |
| DN200*50 | 100 | 325 | 370 | 90 | 4 | 24 |
| DN100*65 | 85 | 212 | 260 | 110 | 4 | 21 |
| DN150*65 | 90 | 260 | 305 | 110 | 4 | 21 |
| DN200*65 | 100 | 325 | 370 | 110 | 4 | 24 |

附录C

球墨铸铁检查井

      - C.0.1 直筒流槽式检查井（图C.0.1）的规格尺寸宜符合表C.0.1的规定。

1—井盖；2—支撑圈；3—档圈；4—井筒；5—井室；6—管件三通；7—路面；8—马鞍式管卡

图C.0.1 直筒流槽式检查井示意图

表C.0.1  直筒流槽式检查井规格尺寸表

| 井筒直径d（mm） | 井室外径D（mm） | h（mm） | h1（mm） | Lu（mm） | 连接管DN（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 326 | 340 | 230 | 195 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 205 | 200 |
| 400 | 429 | 340 | 230 | 245 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 255 | 200 |
| 500 | 532 | 340 | 230 | 295 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 310 | 200 |
|  |  | 570 | 450 | 320 | 300 |
| 600 | 635 | 340 | 230 | 345 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 360 | 200 |
|  |  | 570 | 450 | 370 | 300 |
| 700 | 738 | 340 | 230 | 400 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 410 | 200 |
|  |  | 570 | 450 | 420 | 300 |
|  |  | 670 | 550 | 430 | 400 |
| 800 | 842 | 340 | 230 | 445 | 100 |
|  |  | 455 | 340 | 460 | 200 |
|  |  | 570 | 450 | 470 | 300 |
|  |  | 670 | 550 | 480 | 400 |

      - C.0.2 收口流槽式检查井（图C.0.2）的规格尺寸宜符合表C.0.2的规定。

1—井盖；2—支撑圈；3—档圈；4—井筒；5—井室；6—管件三通；7—路面；8—马鞍式管卡

图C.0.2 收口流槽式检查井示意图

表C.0.2 收口流槽式检查井规格尺寸表

| 井室规格DN | 井筒规格d（mm） | 井室外径D（mm） | h(不进人)（mm） | h(进人)（mm） | h1（mm） | Lu（mm） | 连接管DN（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 600 | 1048 | 855 | 1800 | 340 | 560 | 200 |
|  | 700 |  | 970 |  | 450 | 570 | 300 |
|  |  |  | 1080 |  | 555 | 580 | 400 |
|  | 800 |  | 1185 |  | 660 | 590 | 500 |
|  |  |  | 1280 |  | 760 | 600 | 600 |
| 1200 | 600 | 1255 | 1130 |  | 555 | 680 | 400 |
|  | 700 |  | 1235 |  | 660 | 690 | 500 |
|  |  |  | 1340 |  | 760 | 700 | 600 |
|  | 800 |  | 1445 |  | 870 | 710 | 700 |
| 1400 | 600 | 1462 | 1285 |  | 660 | 790 | 500 |
|  | 700 |  | 1390 |  | 760 | 800 | 600 |
|  | 800 |  | 1505 |  | 875 | 810 | 700 |
|  |  |  | 1610 |  | 980 | 820 | 800 |
| 1600 | 600 | 1668 | 1660 |  | 980 | 920 | 800 |
|  | 700 |  | 1800 |  | 1100 | 930 | 900 |
|  | 800 |  | 1900 | 1900 | 1200 | 945 | 1000 |

      - C.0.3 直筒沉泥式检查井（图C.0.3）的规格尺寸宜符合表C.0.3的规定。

1—井盖；2—支撑圈；3—档圈；4—井筒；5—井室；6—管件三通；7—路面；8—马鞍式管卡

图C.0.3 直筒沉泥式检查井示意图

表C.0.3 直筒沉泥式检查井规格尺寸表

| 井筒直径d（mm） | 井室外径D（mm） | h（mm） | h1（mm） | Lu（mm） | 连接管DN（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 635 | 580 | 400 | 345 | 100 |
|  |  | 695 | 400 | 360 | 200 |
|  |  | 805 | 400 | 370 | 300 |
| 700 | 738 | 695 | 400 | 410 | 200 |
|  |  | 810 | 400 | 420 | 300 |
|  |  | 925 | 400 | 430 | 400 |
| 800 | 842 | 700 | 400 | 460 | 200 |
|  |  | 815 | 400 | 470 | 300 |
|  |  | 925 | 400 | 480 | 400 |

      - C.0.4 收口沉泥式检查井（图C.0.4）的规格尺寸宜符合表C.0.4的规定。

1—井盖；2—支撑圈；3—档圈；4—井筒；5—井室；6—管件三通；7—路面；8—马鞍式管卡

图C.0.4 收口沉泥式检查井示意图

表C.0.4 收口沉泥式检查井规格尺寸表

| 井室规格DN | 井筒规格d（mm） | 井室外径D（mm） | h（mm） | h1（mm） | Lu（mm） | 连接管DN（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 600 | 1048 | 1145 | 400 | 560 | 200 |
|  | 700 |  | 1250 | 400 | 570 | 300 |
|  |  |  | 1370 | 400 | 580 | 400 |
|  | 800 |  | 1580 | 500 | 590 | 500 |
|  |  |  | 1680 | 500 | 600 | 600 |
| 1200 | 600 | 1255 | 1425 | 400 | 680 | 400 |
|  | 700 |  | 1630 | 500 | 690 | 500 |
|  |  |  | 1740 | 500 | 700 | 600 |
|  | 800 |  | 1840 | 500 | 710 | 700 |
| 1400 | 600 | 1462 | 1680 | 500 | 790 | 500 |
|  | 700 |  | 1785 | 500 | 800 | 600 |
|  | 800 |  | 1895 | 500 | 810 | 700 |
|  |  |  | 2000 | 500 | 820 | 800 |
| 1600 | 600 | 1668 | 2050 | 500 | 920 | 800 |
|  | 700 |  | 2175 | 500 | 930 | 900 |
|  | 800 |  | 2280 | 500 | 945 | 1000 |

      - C.0.5 管件沉泥式检查井（图C.0.5）的规格尺寸宜符合表C.0.5的规定。

（a）偏三通式

（b）正三通式

- 井盖；2—支撑圈；3—档圈；4—井筒；5—井室；6—马鞍式管卡；7—路面

图C.0.5 管件沉泥式检查井示意图

表C.0.5 管件沉泥式检查井规格尺寸表

| 主管规格DN | 井筒规格d（mm） | Lu（mm） | J（mm） | D（mm） | H（mm） | 偏三通Lu（mm） | 正三通Lu（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 700 | 780 | 1275 | 1255 | 400 | 885 | 910 |
| 1800 | 700 | 900 | 1380 | 1462 | 400 | 975 | 1010 |
| 2000 | 700 | 1025 | 1490 | 1668 | 450 | 1055 | 1110 |
| 2200 | 700 | 1125 | 1595 | 1875 | 500 | 1130 | 1210 |
| 2400 | 700 | 1265 | 1705 | 2082 | 500 | 1200 | 1310 |

附录D

球墨铸铁防水套管

D.1 球墨铸铁柔性防水套管

D.1.1 柔性T、K型承插防水套管

柔性T、K型承插防水套管结构示意图见图D.1.1-1、D.1.1-2，尺寸应符合表D.1.1的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性T型承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—T型胶圈（橡胶）。

图D.1.1-1 柔性T型承插防水套管示意图

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性K型承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—K型胶圈（橡胶）；5—K型压兰；6—K型螺栓螺母。

图D.1.1-2 柔性K型承插防水套管示意图

表D.1.1 柔性T、K型承插防水套管尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 109 | 225 | 600~2000 |
| 100 | 7.2 | 130 | 246 |  |
| 150 | 7.8 | 183 | 314 |  |
| 200 | 8.4 | 235 | 370 |  |
| 250 | 9 | 288 | 432 |  |
| 300 | 9.6 | 340 | 488 |  |
| 400 | 10.8 | 445 | 603 |  |
| 450 | 11.4 | 498 | 656 |  |
| 500 | 12.0 | 550 | 712 |  |
| 600 | 13.2 | 655 | 826 |  |
| 700 | 14.4 | 760 | 946 |  |
| 800 | 15.6 | 865 | 1069 |  |
| 900 | 16.8 | 970 | 1174 |  |
| 1000 | 18.0 | 1075 | 1293 |  |
| 1100 | 19.2 | 1180 | 1406 |  |
| 1200 | 20.4 | 1285 | 1526 |  |
| 1400 | 22.8 | 1492 | 1751 |  |
| 1600 | 25.2 | 1699 | 1996 |  |
| 1800 | 27.6 | 1905 | 2200 |  |
| 2000 | 30.0 | 2107 | 2410 |  |

D.1.2 柔性T、K型双承防水套管

柔性T型双承防水套管结构示意图见图D.1.2-1、D.1.2-2，尺寸应符合表D.1.2的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性T型双承套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—T型胶圈（橡胶）。

图D.1.2-1 柔性T型双承防水套管示意图

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性K型双承套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—K型胶圈（橡胶）；5—K型压兰；6—K型螺栓螺母。

图D.1.2-2 柔性K型双承防水套管示意图

表D.1.2 柔性T、K型双承防水套管尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 109 | 225 | 600~2000 |
| 100 | 7.2 | 130 | 246 |  |
| 150 | 7.8 | 183 | 314 |  |
| 200 | 8.4 | 235 | 370 |  |
| 250 | 9 | 288 | 432 |  |
| 300 | 9.6 | 340 | 488 |  |
| 400 | 10.8 | 445 | 603 |  |
| 450 | 11.4 | 498 | 656 |  |
| 500 | 12.0 | 550 | 712 |  |
| 600 | 13.2 | 655 | 826 |  |
| 700 | 14.4 | 760 | 946 |  |
| 800 | 15.6 | 865 | 1069 |  |
| 900 | 16.8 | 970 | 1174 |  |
| 1000 | 18.0 | 1075 | 1293 |  |
| 1100 | 19.2 | 1180 | 1406 |  |
| 1200 | 20.4 | 1285 | 1526 |  |
| 1400 | 22.8 | 1492 | 1751 |  |
| 1600 | 25.2 | 1699 | 1996 |  |
| 1800 | 27.6 | 1905 | 2200 |  |
| 2000 | 30.0 | 2107 | 2410 |  |

D.1.3 柔性双插防水套管A型

柔性双插防水套管A型结构示意图见图D.1.3，尺寸应符合表D.1.3的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性双插套管A型（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—Y型胶圈;

图D.1.3 柔性双插防水套管A型示意图

表D.1.3 柔性双插防水套管A型尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 109 | 225 | 300~1000 |
| 100 | 7.2 | 130 | 246 |  |
| 150 | 7.8 | 183 | 314 |  |
| 200 | 8.4 | 235 | 370 |  |
| 250 | 9 | 288 | 432 |  |
| 300 | 9.6 | 340 | 488 |  |
| 400 | 10.8 | 445 | 603 | 300~2000 |
| 450 | 11.4 | 498 | 656 |  |
| 500 | 12.0 | 550 | 712 |  |
| 600 | 13.2 | 655 | 826 |  |
| 700 | 14.4 | 760 | 946 |  |
| 800 | 15.6 | 865 | 1069 |  |
| 900 | 16.8 | 970 | 1174 |  |
| 1000 | 18.0 | 1075 | 1293 |  |
| 1100 | 19.2 | 1180 | 1406 |  |
| 1200 | 20.4 | 1285 | 1526 |  |
| 1400 | 22.8 | 1492 | 1751 |  |
| 1600 | 25.2 | 1699 | 1996 |  |
| 1800 | 27.6 | 1905 | 2200 |  |
| 2000 | 30.0 | 2107 | 2410 |  |

D.2 球墨铸铁刚性防水套管

D.2.1 刚性双插防水套管B型

刚性双插防水套管B型结构示意图见图D.2.1，尺寸应符合表D.2.1的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—刚性双插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—T型胶圈（橡胶）。

图D.2.1 刚性防水双插套管B型示意图

表D.2.1 刚性双插防水套管B型尺寸（mm）

| DN | e（mm） | 外径DE（mm） | D2（mm） | L1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 98 | 220 | 600~1000 |
| 100 | 7.2 | 118 | 220 |  |
| 150 | 7.8 | 170 | 285 |  |
| 200 | 8.4 | 222 | 340 |  |
| 250 | 9 | 274 | 400 |  |
| 300 | 9.6 | 326 | 455 |  |
| 400 | 10.8 | 429 | 565 | 800~2000 |
| 450 | 11.4 | 480 | 615 |  |
| 500 | 12.0 | 532 | 670 |  |
| 600 | 13.2 | 635 | 780 |  |
| 700 | 14.4 | 738 | 895 |  |
| 800 | 15.6 | 842 | 1015 |  |
| 900 | 16.8 | 945 | 1115 | 1000~2000 |
| 1000 | 18.0 | 1048 | 1230 |  |
| 1100 | 19.2 | 1152 | 1340 |  |
| 1200 | 20.4 | 1255 | 1455 | 1200~2000 |
| 1400 | 22.8 | 1462 | 1675 |  |
| 1600 | 25.2 | 1668 | 1915 |  |
| 1800 | 27.6 | 1875 | 2115 |  |
| 2000 | 30.0 | 2082 | 2325 |  |

D.2.2 刚性承插防水套管

刚性T、K型承插防水套管结构示意图见图D.2.2-1和图D.2.2-2，尺寸应符合表D.2.2的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—刚性承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—T型胶圈（橡胶）。

图D.2.2-1 刚性T型承插防水套管示意图

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性K型承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—K型螺栓螺母；5—K型压兰（QT420）；6—K型胶圈（橡胶）。

图D.2.2-2 刚性K型承插防水套管示意图

表D.2.2 刚性承插防水套管尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） | A（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 98 | 220 | 600~1000 | 100 |
| 100 | 7.2 | 118 | 220 | 600~1000 | 100 |
| 150 | 7.8 | 170 | 285 | 600~1000 | 100 |
| 200 | 8.4 | 222 | 340 | 600~1000 | 100 |
| 250 | 9 | 274 | 400 | 600~1000 | 100 |
| 300 | 9.6 | 326 | 455 | 600~1000 | 100 |
| 400 | 10.8 | 429 | 565 | 700~2000 | 110 |
| 450 | 11.4 | 480 | 615 | 700~2000 | 120 |
| 500 | 12.0 | 532 | 670 | 700~2000 | 120 |
| 600 | 13.2 | 635 | 780 | 700~2000 | 130 |
| 700 | 14.4 | 738 | 895 | 700~2000 | 150 |
| 800 | 15.6 | 842 | 1015 | 700~2000 | 160 |
| 900 | 16.8 | 945 | 1115 | 800~2000 | 175 |
| 1000 | 18.0 | 1048 | 1230 | 800~2000 | 185 |
| 1100 | 19.2 | 1152 | 1340 | 800~2000 | 205 |
| 1200 | 20.4 | 1255 | 1455 | 1000~2000 | 220 |
| 1400 | 22.8 | 1462 | 1675 | 1000~2000 | 245 |
| 1600 | 25.2 | 1668 | 1915 | 1000~2000 | 270 |
| 1800 | 27.6 | 1875 | 2115 | 1000~2000 | 280 |
| 2000 | 30.0 | 2082 | 2325 | 1000~2000 | 320 |

D.2.3 刚性T、K型双承防水套管

刚性T、K型双承防水套管结构示意图见图D.2.3-1和图D.2.3-2，尺寸应符合表D.2.3的规定。

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—刚性承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—T型胶圈（橡胶）。

图D.2.3-1 刚性T型双承防水套管示意图

标引序号说明：

1—球墨铸铁管（QT420）；2—柔性K型承插套管（QT420）；3—墙体（混凝土）；

4—K型胶圈（橡胶）；5—K型压兰（QT420）；6—K型螺栓螺母（Q235）。

图D.2.3-2 刚性K型双承防水套管示意图

表D.2.3 刚性T、K双承防水套管尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 98 | 220 | 500-1000 |
| 100 | 7.2 | 118 | 220 |  |
| 150 | 7.8 | 170 | 285 |  |
| 200 | 8.4 | 222 | 340 |  |
| 250 | 9 | 274 | 400 |  |
| 300 | 9.6 | 326 | 455 |  |
| 400 | 10.8 | 429 | 565 | 600-2000 |
| 450 | 11.4 | 480 | 615 |  |
| 500 | 12.0 | 532 | 670 |  |
| 600 | 13.2 | 635 | 780 |  |
| 700 | 14.4 | 738 | 895 |  |
| 800 | 15.6 | 842 | 1015 |  |
| 900 | 16.8 | 945 | 1115 |  |
| 1000 | 18.0 | 1048 | 1230 |  |
| 1100 | 19.2 | 1152 | 1340 |  |
| 1200 | 20.4 | 1255 | 1455 |  |
| 1400 | 22.8 | 1462 | 1675 |  |
| 1600 | 25.2 | 1668 | 1915 |  |
| 1800 | 27.6 | 1875 | 2115 |  |
| 2000 | 30.0 | 2082 | 2325 |  |

D.2.4 刚性盘插防水套管

刚性盘插防水套管结构示意图见图D.2.4，尺寸应符合表D.2.4的规定。

标引序号说明：

1—法兰管（QT420）；2—螺栓螺母（Q235）；3—法兰胶垫（橡胶）；

4—刚性双插套管（QT420）；5—墙体（混凝土）；6—T型胶圈（橡胶）；

7—球墨铸铁管（QT420）。

图D.2.4 刚性盘插防水套管示意图

表D.2.4 刚性盘插防水套管尺寸

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 98 | 220 | 600~1000 | 8 |
| 100 | 7.2 | 118 | 220 | 600~1000 | 8 |
| 150 | 7.8 | 170 | 285 | 600~1000 | 8 |
| 200 | 8.4 | 222 | 340 | 600~1000 | 8 |
| 250 | 9 | 274 | 400 | 600~1000 | 12 |
| 300 | 9.6 | 326 | 455 | 600~1000 | 12 |
| 400 | 10.8 | 429 | 565 | 800~2000 | 16 |
| 450 | 11.4 | 480 | 615 | 800~2000 | 20 |
| 500 | 12.0 | 532 | 670 | 800~2000 | 20 |
| 600 | 13.2 | 635 | 780 | 800~2000 | 24 |
| 700 | 14.4 | 738 | 895 | 800~2000 | 24 |
| 800 | 15.6 | 842 | 1015 | 800~2000 | 24 |
| 900 | 16.8 | 945 | 1115 | 1000~2000 | 28 |
| 1000 | 18.0 | 1048 | 1230 | 1000~2000 | 28 |
| 1100 | 19.2 | 1152 | 1340 | 1000~2000 | 32 |
| 1200 | 20.4 | 1255 | 1455 | 1200~2000 | 32 |
| 1400 | 22.8 | 1462 | 1675 | 1200~2000 | 36 |
| 1600 | 25.2 | 1668 | 1915 | 1200~2000 | 40 |
| 1800 | 27.6 | 1875 | 2115 | 1200~2000 | 44 |
| 2000 | 30.0 | 2082 | 2325 | 1200~2000 | 48 |

D.2.5 刚性双盘防水套管

刚性双盘防水套管结构示意图见图D.2.5，尺寸应符合表D.2.5的规定。

标引序号说明：

1—法兰管（QT420）；2—螺栓螺母（Q235）；3—法兰胶垫（橡胶）；

4—刚性双插套管（QT420）；5—墙体（混凝土）。

图D.2.5 刚性双盘插防水套管示意图

表D.2.5 刚性双盘插防水套管尺寸（mm）

| DN | e（mm） | D1（mm） | D2（mm） | L1（mm） | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 7 | 98 | 220 | 600~1000 | 8 |
| 100 | 7.2 | 118 | 220 | 600~1000 | 8 |
| 150 | 7.8 | 170 | 285 | 600~1000 | 8 |
| 200 | 8.4 | 222 | 340 | 600~1000 | 8 |
| 250 | 9 | 274 | 400 | 600~1000 | 12 |
| 300 | 9.6 | 326 | 455 | 600~1000 | 12 |
| 400 | 10.8 | 429 | 565 | 700~2000 | 16 |
| 450 | 11.4 | 480 | 615 | 700~2000 | 20 |
| 500 | 12.0 | 532 | 670 | 700~2000 | 20 |
| 600 | 13.2 | 635 | 780 | 700~2000 | 20 |
| 700 | 14.4 | 738 | 895 | 700~2000 | 24 |
| 800 | 15.6 | 842 | 1015 | 700~2000 | 24 |
| 900 | 16.8 | 945 | 1115 | 800~2000 | 28 |
| 1000 | 18.0 | 1048 | 1230 | 800~2000 | 28 |
| 1100 | 19.2 | 1152 | 1340 | 800~2000 | 32 |
| 1200 | 20.4 | 1255 | 1455 | 1000~2000 | 32 |
| 1400 | 22.8 | 1462 | 1675 | 1000~2000 | 36 |
| 1600 | 25.2 | 1668 | 1915 | 1000~2000 | 40 |
| 1800 | 27.6 | 1875 | 2115 | 1000~2000 | 44 |
| 2000 | 30.0 | 2082 | 2325 | 1000~2000 | 48 |

附录E

腐蚀性等级评价方法

      - E.0.1 球墨铸铁管道外部腐蚀环境应根据土壤电阻率、pH值、腐蚀性物质含量、土壤排水条件和地下水影响等腐蚀性因素划分为弱、中等和强腐蚀环境。

      - E.0.2 土壤腐蚀性因素及其评价指数应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2  土壤腐蚀性影响因素及评价指数

| 腐蚀性因素 | 内容及指标 | 评价指数 |
| --- | --- | --- |
| 电阻率 （Ω·cm） | ＜500 | 30 |
|  | 500~1000 | 25 |
|  | 1000~1500 | 22 |
|  | 1500~2000 | 19 |
|  | 2000~3000 | 10 |
|  | 3000~5000 | 5 |
|  | ＞5000 | 0 |
| pH值 | 0~4.5 | 10 |
|  | 4.5~6 | 5 |
|  | 6~8 | 0 |
|  | ＞8 | 2 |
| 氯化物、硫化物等 腐蚀性化学物质 （ppm） | ＞100 | 10 |
|  | 50～100 | 5 |
|  | ＜50 | 0 |
| 腐蚀性因素 | 内容及指标 | 评价指数 |
| 土壤排水条件 | 排水条件差，持续潮湿 | 5 |
|  | 排水条件一般，一般潮湿 | 3 |
|  | 排水条件良好，一般干燥 | 0 |
| 地下水影响 | 管道长期处于地下水位下 | 5 |

      - E.0.3 土壤腐蚀性等级应符合表E.0.3的规定。

表E.0.3  土壤腐蚀性等级

| 评价指数总和 | 土壤腐蚀性等级 |
| --- | --- |
| ＜35 | 弱 |
| 35～45 | 中等 |
| ＞45 | 强 |

注：当某单项指标达到极值时，土壤腐蚀性等级应提高一级。

      - E.0.4 土壤腐蚀性因素评价中，检测方法应符合现行国家标准、行业标准的相关规定，部分检测方法标准见表E.0.4。

表E.0.4 土壤腐蚀性因素检测方法标准

| 检测内容 | 检测方法标准 |
| --- | --- |
| 电阻率 | 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分常规测量》GBT 17949.1 |
| pH值 | 《土壤检测第2部分：土壤pH的测定》NY/T 1121.2 |
| 氯化物含量 | 《土壤检测第17部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T 1121.17 |
| 硫化物含量 | 《土壤检测第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定》NY/T 1121.18 |