| ICS | 19.020 |
| --- | --- |
| CCS | P 25 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—20XX

预制装配式混凝土综合管廊技术规程

Technical Specification for Precast Assembled Concrete Utility Tunnel

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

4.1 一般规定	3

5 材料	4

5.1 混凝土材料	4

5.2 主体结构原材料	4

5.3 预埋与连接材料	5

5.4 防水材料	5

5.5 辅助材料	5

6 总体设计	6

6.1 一般规定	6

6.2 空间设计	6

6.3 断面设计	6

6.4 节点设计	7

6.5 防水设计	7

6.6 防火设计	8

6.7 其他设计	9

7 结构设计	9

7.1 一般规定	9

7.2 预制构件设计	11

7.3 连接构造设计	13

8 构件制作与运输	17

8.1 一般规定	17

8.2 制作准备	18

8.3 构件制作	19

8.4 构件成品的检验	21

8.5 运输与堆放	25

9 施工	26

9.1 一般规定	26

9.2 施工准备	26

9.3 基础工程	26

9.4 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊施工	27

9.5 预制节段装配式混凝土综合管廊施工	29

9.6 现场现浇混凝土	32

9.7 防水施工	33

10 施工质量验收	33

10.1 一般规定	33

10.2 构件进场验收	35

10.3 构件安装验收	35

10.4 现浇混凝土验收	37

10.5 防水工程质量验收	37

附录A（资料性） 预制节段装配式管廊的型式检验方法	39

附录B（资料性） 预制拼装综合管廊拼缝严密性检测方法	40

前言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、锦宸集团有限公司、江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心、苏交科集团股份有限公司、南京市江北新区建设和交通工程质量安全监督站、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司。

本规程主要起草人：孙正华、李焕军、许国东、唐金来、朱文运、李刚、黄俊、唐来顺、戴国亮、孔宇、顾越、魏晓斌、黄光辉、窦围围。

预制装配式混凝土综合管廊技术规程

范围

为了规范和促进装配式混凝土结构的应用，发挥装配式混凝土结构的特点，确保城市综合管廊工程建设做到安全适用、经济合理、技术先进、便于施工和智慧管理，编制本规程。

本规程适用于江苏省预制节段装配式混凝土综合管廊和预制叠合装配整体式混凝土综合管廊的设计、制作运输、施工和验收，其他预制装配式综合管廊参照执行。

预制装配式混凝土综合管廊的设计、制作运输、施工和验收，除应符合本规程规定外，尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB8076 混凝土外加剂

GB23439 混凝土膨胀剂

GB50010 混凝土结构设计规范

GB50017 钢结构设计规范

GB50046 工业建筑防腐蚀设计规范

GB50107 混凝土强度检验评定标准

GB50108 地下工程防水技术规范

GB50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB50153 工程结构可靠度设计统一标准

GB50204 混凝土结构工程质量验收规范

GB50208 地下防水工程质量验收规范

GB50212 建筑防腐蚀工程施工规范

GB50217 电力工程电缆设计规范

GB50223 建筑工程抗震设防分类标准

GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50311 综合布线系统工程设计规范

GB50661 钢结构焊接规范

GB50666 混凝土结构工程施工规范

GB50838 城市综合管廊工程技术规范

GB55030 建筑与市政工程防水通用规范

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T5224 预应力用钢绞线

GB/T14370 预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T14683 硅酮建筑密封胶

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T31296 混凝土防腐阻锈剂

GB/T38112 管廊工程用预制混凝土制品试验方法

GB/T50476 混凝土结构耐久性设计规范

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T51336 地下结构抗震设计标准

JGJ1 装配式混凝土结构技术规程

JGJ18 钢筋焊接及验收规程

JGJ63 混凝土用水标准

JGJ52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ104 建筑工程冬季施工规程

JGJ145 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ256 钢筋锚固板应用技术规程

JGJ/T152 混凝土中钢筋检测技术标准

JGJ/T192 钢筋阻锈剂应用技术规程

JGJ/T283 自密实混凝土应用技术规程

JC/T483 聚硫建筑密封膏

JC/T949 混凝土制品用脱模剂

JC/T1011 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂

JC/T2456 预制混凝土箱涵

YD/T5151 光缆进线室设计规定

17GL301、17GL302 综合管廊给水管道及排水设施

17GL601 综合管廊线缆敷设与安装

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

综合管廊 utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

预制装配式混凝土综合管廊 precast assembled concrete utility tunnel

在工厂浇筑成型混凝土构件，现场安装施工成整体的综合管廊。根据管廊主体结构的不同，可分为预制节段装配式混凝土综合管廊和预制叠合装配整体式混凝土综合管廊。

预制节段装配式混凝土综合管廊 precast assembled monolithic concrete utility tunnel

将管廊分为节段，在预制工厂节段预制成型，现场采用拼装工艺逐段拼装施工成为整体结构的综合管廊。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊 precast assembled composite concrete utility tunnel

由预制底板、侧墙和顶板组成，采用叠合墙（单面或双面）、叠合板浇筑成型，现场采用浇筑混凝土等施工工艺叠合成为整体结构的综合管廊。

基本规定

一般规定

预制装配式混凝土综合管廊应统一规划、设计、施工和维护，并应满足管线的使用和运营维护要求。

预制装配式混凝土综合管廊设计应采用便于组合的模块化构件，遵循少规格、多组合的原则，并应符合现行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的基本要求及下列规定：

  - 应采用有效措施加强结构的整体性；

  - 预制装配式结构的节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、抗浮稳定性、延性和耐久性等要求，接缝尚应满足防水抗渗要求；

  - 应根据连接节点和接缝的构造方式和性能要求，确定结构的整体计算模型。

预制装配式混凝土综合管廊工程设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠度指标度量结构构件的可靠度，除验算整体稳定、抗浮稳定外，均应采用含分项系数的设计表达式进行设计。

预制装配式混凝土综合管廊结构设计应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合功能和结构性能要求。

预制装配式混凝土综合管廊设计前应进行岩土工程勘察，勘察应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定。

预制装配式混凝土综合管廊的勘察设计阶段应协调建设、设计、制作、施工各方，并加强综合管廊建筑、结构、给排水和机电设备等相关各专业之间的配合，共同制定工程设计方案、构件生产方案及施工安装方案。

预制装配式混凝土综合管廊工程勘察等级应按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021有关规定，根据综合管廊工程重要性等级、场地复杂程度及地基复杂程度综合确定。

预制装配式混凝土综合管廊工程应按可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段开展，且根据施工阶段的实际需要进行施工勘察。当场地或地基复杂程度简单时，可进行一次性勘察。当地基为软土、可液化土、膨胀土、湿陷性黄土及其他特殊岩土时，应对地基采取可靠处理措施，并应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的相关规定。

预制装配式混凝土综合管廊地基基础设计应根据结构类型、作用和作用组合情况、勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。

预制装配式混凝土综合管廊地基基础设计计算应原理正确、概念清楚，计算参数的选取应符合实际工况，设计与计算成果应真实可靠、分析判断正确，并应符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003及《建筑地基处理技术规范》JGJ79的相关规定。

预制装配式混凝土综合管廊工程应满足抗浮稳定标准要求。抗浮结构和构件的承载力、变形及抗浮设施有效性应符合抗浮性能及结构设计要求，抗浮构件及设施的耐久性年限不应少于建筑工程结构设计工作年限。

预制装配式混凝土综合管廊结构应按照现行国家标准《地下结构抗震设计标准》GB/T51336确定抗震设防类别及抗震设防标准。

预制装配式混凝土综合管廊的结构安全等级应为一级，结构中各类构件的安全等级宜与整个结构的安全等级相同。

预制装配式混凝土综合管廊设计、施工宜采用BIM技术。

预制构件深化设计应满足建筑、结构、给排水和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的要求，预制构件的连接部位宜设在结构受力较小的部位，其尺寸和形状应符合下列规定：

  - 应满足功能、模数、标准化要求；

  - 应满足预制构件安装、加工及施工精度的要求；

  - 应满足运输、堆放、安装及质量控制要求；

  - 相关的连接接缝构造应简单，所形成的结构体系承载能力应安全可靠。

预制装配式混凝土综合管廊的预制构件制作详图深化设计内容应结合综合管廊各相关专业设计、以及制作和施工各环节的要求，协调各专业和各阶段所用预埋件，进行综合深化设计，确定合理的构件制作和安装公差等，其内容和深度应满足构件加工的要求，并对构件的制作、储存、运输、施工、吊装等环节的受力状况进行核算。

预制构件生产前，应加强施工图设计和预制构件生产制作图（深化设计图）之间的技术会审和技术交底，确认图纸的一致性并编制预制构件制作方案。

预制装配式混凝土综合管廊生产过程中的质量检验应包括模具、钢筋、混凝土、预埋件等工序的质量检验。

预制装配式混凝土综合管廊的安全运维宜结合结构健康监测技术进行智慧运维管理。

材料

混凝土材料

钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。

预制装配式混凝土综合管廊的混凝土耐久性基本要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

地下工程部分宜采用自防水混凝土，设计抗渗等级应符合表1的规定。

防水混凝土设计抗渗等级

| 管廊埋置深度H (m) | 设计抗渗等级 |
| --- | --- |
| H＜10 | P6 |
| 10≤H＜20 | P8 |
| 20≤H＜30 | P10 |
| H≥30 | P12 |

对于预制叠合装配整体式综合管廊所用的现浇混凝土，底板和侧墙混凝土应采用自密实混凝土浇筑，顶板混凝土可采用普通混凝土浇筑。自密实混凝土应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的规定；坍落扩展度宜为550mm~655mm，强度等级不应低于C40。当采用普通混凝土时，混凝土粗骨料的最大粒径不宜大于20mm，并应采取有效措施保证混凝土浇筑质量。

主体结构原材料

水泥宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。

粉煤灰指标不宜低于II级要求，并应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的规定。矿渣粉指标应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的规定。其他掺合料应符合相关标准要求。

细骨料宜采用质地坚硬、洁净、级配良好的河砂或机制砂；粗骨料宜采用质地坚硬、洁净、粒形良好的碎石或卵石，粗骨料的最大粒径不应超过钢筋间最小净距的3/4。并应符合现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。

拌合用水应符合现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

减水剂指标应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定。

混凝土中膨胀剂可根据配制需要掺入，膨胀剂应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB23439的规定。

混凝土中纤维可根据配制需要掺入，纤维的掺量范围与使用方法应符合有关现行标准的规定，无相关规定时应通过试验确定。

钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2的相关规定。

预埋与连接材料

预制装配式混凝土构件中的吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋制作。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行相关标准的规定。

预埋钢板应采用Q235钢、Q355钢，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的规定、《低合金高强度结构钢》GB/T1591和《建筑结构用钢板》GB/T19879的规定。有抗震要求时还应符合抗震等级要求。

焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件的材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017、《钢结构焊接规范》GB50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18及相关产品标准的规定。

预应力钢绞线应符合现行国家标准《预应力用钢绞线》GB/T5224的规定。锚具应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。

灌浆套筒应符合《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398、灌浆料应符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的相关标准的规定。

防水材料

密封垫宜选择构造合理且具备良好耐水性的橡胶类材料。弹性橡胶密封垫和遇水膨胀橡胶密封垫应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838的规定。

防水密封胶宜选用耐候性密封胶，与混凝土具有良好的相容性，并具备低温柔性、防霉性和耐久性。当采用聚硫类密封胶产品时，应符合现行行业标准《聚硫建筑密封膏》JC/T483的规定。当选用硅酮类密封胶产品时，应满足现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683的规定。

预制装配式混凝土构件可根据工程需要采用防水层，防水层所用防水材料应符合现行国标《城市综合管廊工程技术规范》GB50838和《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。

辅助材料

钢筋阻锈剂性能指标应符合国家现行标准《混凝土防腐阻锈剂》GB/T31296和《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T192。

混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂性能指标应符合现行标准《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JC/T1011和《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046的规定。

总体设计

一般规定

总体设计应包含平面、纵断面、横断面、节点、预制化构件及施工工法选择。

预制装配式混凝土综合管廊总体设计应采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理等为主要特征的工业化生产方式进行设计。

预制装配式混凝土综合管廊适用于平面布置简单且能满足标准化生产要求的标准节段和普通节段，非标节段可根据实际情况采用预制与现浇相结合的处理方式。

预制装配式混凝土综合管廊应进行模数协调，通过模数设计确定预制主体结构、预制构件、设备与管线以及预留预埋的尺寸和定位。

空间设计

预制装配式混凝土综合管廊平面线形宜与道路、公路、铁路、轨道交通平行，宜沿直线布置，需转弯时，弯折角度不宜小于120°。当位于曲线段时，最小转弯半径应满足管廊内各种管线的转弯半径要求。

预制装配式混凝土综合管廊穿越城市快速路、主干路、铁路、公路、轨道交通、河道、大直径管道及其他地下建（构）筑物时，宜垂直穿越；受条件限制时可斜向穿越，最小交叉角不宜小于60°，低于60°时应结合施工安装及运营期安全，充分考虑侧向加宽必要性及构件连接可靠性。

预制装配式混凝土综合管廊的覆土深度应根据抗浮标准、地下管线、河道规划、地下建（构）筑物、绿化种植、地质情况等综合确定，并宜满足管线引出或穿越、通风设置的需求。综合管廊与既有大直径管道（给水、排水）、地下建（构）造物（地铁地下车站、地下道路、电力隧道、人行通道、桥桩等）交叉时应对现浇式和预制式进行综合比选确定。

预制装配式混凝土综合管廊线路设计纵向坡度不宜大于5%。

预制装配式混凝土综合管廊施工前应根据选择的工法，优化和完善空间设计，考虑与其他拟建、已建、改建等地下建（构）造物设施间预留空间，避免相互干扰。

预制装配式混凝土综合管廊节点设计时，吊装口、通风口、逃生口、人员出入口、分支口等应统筹考虑，宜集中设置。

断面设计

预制装配式混凝土综合管廊的断面形式及尺寸应根据覆土深度、施工方法及容纳的管线种类、数量、分支、运输、安装、运行、维护等要求综合确定，宜采用模块化、标准化设计及BIM技术。

预制装配式混凝土综合管廊断面设计时，应预留管道排气阀、补偿器、阀门等附件安装、运行、维护作业所需要的空间。

预制装配式混凝土综合管廊标准断面内部净高应根据容纳管线的种类、规格、数量、安装要求等确定，并满足下列规定：

  - 干、支线管廊的内部净高不宜小于2.4m；

  - 特殊情况下支线管廊的内部净高可降至2.2m；

  - 通行缆线管廊的内部净高不宜小于1.9m；

  - 与其他地下建（构）筑物交叉的局部区段的管廊净高不得小于1.6m；

  - 综合管廊内两侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于1.0m；

  - 单侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于0.9m；

  - 配备检修车的综合管廊检修通道宽度不宜小于2.2m，同时须兼顾最大管道安装空间及检修车行使转弯半径的需要。

预制装配式混凝土综合管廊采用明挖、暗挖等施工方法时，断面设计应考虑预制化构件施工安装空间及临时支护结构的技术要求。

吊装口、通风口、逃生口、人员出入口、分支口等节点平面布置应根据管廊的分类形式、运营维护要求、周边环境条件等综合考虑确定，施工方式应同时兼顾周边条件和难易程度对现浇式和预制式进行综合比选确定。

节点设计

预制装配式混凝土综合管廊内应设置工程管线敷设、消防、通风、供电、照明、监控、排水、标识等所需的桥架及预埋件，预留预埋的构件宜为可调整式。

顶板和底板处，应设置供管道及附件安装用的预留预埋构件，确需植筋的应符合现行《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145有关规定。

电力电缆支架设置应符合现行《电力工程电缆设计规范》GB50217及《综合管廊线缆敷设与安装》17GL601的有关规定，对没有规定的如特高压电力管廊应专项论证。

通信线缆桥架设置应符合国家现行《综合布线系统工程设计规范》GB50311和《光缆进线室设计规定》YD/T5151的有关规定。

给水排水管支座设置应结合管道尺寸、材质、转角、施工等条件由有资质单位根据需求进行综合设计，并参照现行《综合管廊给水管道及排水设施》17GL301、17GL302的有关规定执行。给排水管道的三通、弯头以及其他应力集中部位应设置支撑或预埋件。

防水设计

预制装配式混凝土综合管廊防水应遵循“以结构自防水为根本，以接缝防水为重点，多道设防，综合治理”的原则。

预制装配式混凝土综合管廊防水措施的设计、使用材料、施工方法等，应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030有关要求。

预制装配式混凝土综合管廊防水等级的要求应符合以下规定：

  - 防水等级标准不低于二级，主体结构应采用防水混凝土，并应根据不低于二级防水等级要求采取其他防水措施；

  - 当管廊处于侵蚀性介质的地层时，应采取相应的耐侵蚀混凝土或外涂耐侵蚀的外防水涂层的措施；当处于严重腐蚀地层时，可同时采取耐侵蚀混凝土和外涂耐侵蚀的外防水涂层措施；

  - 防水混凝土的设计抗渗等级，应符合表1的规定。

变形缝防水应符合以下规定：

  - 预制装配式混凝土综合管廊的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm；

  - 预制装配式混凝土综合管廊的变形缝应加强防水措施，并宜采用柔性防水的方式进行防水处理；

  - 变形缝应设置橡胶止水带、填缝材料和嵌缝材料等止水构造；

  - 变形缝橡胶止水带首选中埋式止水带，其次可选外贴式止水带、附贴式或可卸式等内装式止水带；地下水丰富、水压力较大地段，宜采用中埋式止水带与外贴式止水带组合形式防水构造。

| （a）叠合式侧墙 | （b）叠合式顶板 | （c）叠合式底板 |
| --- | --- | --- |

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊变形缝防水构造示意图

注：1-预制板；2-中埋式橡胶止水带；3-固定钢筋；4-剪力杆

拼缝防水应符合以下规定：

  - 拼缝防水应采用弹性密封原理，以预制成型弹性密封垫为主要防水措施，并保证弹性密封垫的界面应满足现值要求，弹性密封垫的界面应力不应低于1.5MPa；

  - 拼缝宜设置两道密封垫沟槽，拼缝密封垫宜选择具有合理构造形式、良好弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料，其外形应与拼缝沟槽相匹配；

  - 拼缝密封垫应能完全被压入密封垫沟槽内，密封垫沟槽的截面面积应为密封垫截面面积的1倍~1.5倍；

  - 拼缝密封垫应达到在计算的拼缝最大张开量和估算的错位量下、设防水位水压下不渗漏的要求。

防火设计

含有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性分类应符合表2的规定：

综合管廊舱室火灾危险性分类表

| 舱室内容纳管线种类 |  | 舱室火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- |
| 天然气管道 |  | 甲 |
| 阻燃电力电缆 |  | 丙 |
| 通信线缆 |  | 丙 |
| 热力管道 |  | 丙 |
| 污水管道 |  | 丁 |
| 雨水管道、给水管道、再生水管道 | 塑料管等难燃管材 | 丁 |
|  | 钢管、球墨铸铁管等不燃管材 | 戊 |

注：当舱室内含有两类及以上管线时，舱室火灾危险性类别应按火灾危险性较大的管线确定。

管廊耐火等级和防火分隔应符合下列规定：

  - 综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构；

  - 综合管廊内不同舱室之间应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性结构进行分隔；

  - 天然气管道舱及容纳电力电缆的舱室应每隔200m采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔。防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵；

  - 综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔，当有人员通行需求时，防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。

各类管线设置的防火要求应符合下列规定：

  - 含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建。天然气管道应在独立舱室内敷设；

  - 天然气调压装置不应设置在综合管廊内。天然气管道分段阀宜设置在综合管廊外部。当分段阀设置在综合管廊内部时，应具有远程关闭功能。天然气管道进出综合管廊时应设置具有远程关闭功能的紧急切断阀；

  - 天然气管道进出综合管廊附近的埋地管线、放散管、天然气设备等均应满足防雷、防静电接地的要求；

  - 天然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建（构）筑物口部距离不应小于10m。天然气管道舱室的各类孔口不得与其他舱室连通，并应设置明显的安全警示标识；

  - 热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。热力管道不应与电力电缆同舱敷设；

  - 当热力管道采用蒸汽介质时，排气管应引至综合管廊外部安全空间，并应与周边环境相协调；

  - 热力管道及配件保温材料应采用难燃材料或不燃材料；

  - 电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆。通信电缆应采用阻燃电缆；

  - 雨水、污水管道的通气装置应直接引至综合管廊外部安全空间。

其他设计

施工方法的选择应结合场地的工程地质、水文地质、环境条件、地下结构的埋深、安全、交通条件、投资和工期等因素，进行技术经济比较后确定。

预制装配式混凝土综合管廊与管理用房连接通道宜垂直，管廊主体结构连接处宜适当加宽加高，满足管线绕避及人员互通的需求。连接通道净宽不应小于1.2m，净高不应小于2.1m。

预制装配式混凝土综合管廊结构及其预埋构件的防腐设计、施工应根据现行国家规范《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的有关要求综合选择防腐措施。

结构设计

一般规定

预制装配式混凝土综合管廊的结构设计工作年限应按100年设计考虑，结构安全等级应为一级。

预制装配式混凝土综合管廊应按抗震重点设防类（乙类）进行抗震设计，地震烈度6、7度时抗震等级为三级，8度时抗震等级为二级。预制装配式混凝土综合管廊一般可采用反应位移法对其进行抗震计算，计算应符合现行国家标准《地下结构抗震设计标准》GB/T51336，对于特殊重要的管廊，应采取特殊设计。

预制装配式混凝土综合管廊抗震构造措施，应符合下列要求：

  - 宜采用装配整体式结构；需要设置部分装配式构件时，应使其与周围构件有可靠的连接；

  - 口部、交叉点等部位框架结构构件的最小尺寸应不低于同抗震等级地面结构构件的规定；

  - 口部、交叉点等部位的中柱纵向钢筋最小总配筋率应增加0.2%；中柱与梁或顶板、夹层板及底板连接处的箍筋应加密，其加密区范围和构造与框架结构柱相同。

预制装配式混凝土综合管廊结构构件的裂缝控制等级应为三级，结构构件的最大裂缝宽度限制应不大于0.2mm，且不得贯通。对于预应力混凝土构件，应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定确定。

预制装配式混凝土综合管廊结构中的钢筋混凝土保护层厚度，结构迎水面不应小于50mm，结构其他部位应根据环境条件和耐久性要求并按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定确定。

预制装配式混凝土综合管廊选址时，应对不利地段、危险地段提出避开要求，当实在无法避开时，对处于抗震不利和危险地段的预制装配式混凝土综合管廊，抗震计算应包括土体与结构动力相互作用分析。

预制装配式混凝土综合管廊不应穿越可能发生液化的地层，当无法绕避时，应分析液化对结构安全及稳定性的不利影响并采取相应抗震、减震措施。

预制装配式混凝土综合管廊在纵向连接处、地质条件剧烈变化段以及上部荷载显著变化处应采取措施提高综合管廊变形能力，不得使结构产生影响使用的差异沉降，同时应满足结构防水要求。

预制装配式混凝土综合管廊可采用减小管环幅宽、加长连接螺栓长度、加厚弹性垫圈、局部选用钢质管廊或可挠性管廊环等措施提高其适应地层变形能力。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊截面计算、构造要求、抗震构造措施均可采用与现浇结构相同的方法进行设计，应符合现行标准。预制叠合装配整体式混凝土综合管廊施作前，应进行可靠的构件试验和整体承载性能试验。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊构造示意图

注：1-预制板；2-腋角模板；3-预制叠合板；4-预埋件；5-垫层

预制节段装配式混凝土综合管廊结构的截面内力计算模型宜采用与现浇混凝土结构相同的闭合框架模型。作用于结构底板的基底反力分布应根据地基条件确定，并应符合下列规定：

  - 对于地层较为坚硬或经过加固处理的地基，基底反力可视为直线分布；

  - 未经处理的柔软地基，基底反力应按弹性地基上的平面变形截条计算确定。

预制节段装配式混凝土综合管廊纵向拼缝接头的受剪、受拉、受弯承载力应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

对埋设在设计抗浮水位以下的预制装配式混凝土综合管廊，应根据设计条件计算结构的抗浮稳定。设计时管廊内部管线和设备的自重不应计入抗浮力，其他各项作用应取标准值，抗浮稳定安全系数不低于1.1。

预制构件设计

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预制墙（板）、预制节段装配式混凝土综合管廊的计算及构造应考虑脱模、吊转、运输、堆放、安装和开始使用不同阶段的受力工况，并应根据相应阶段的荷载值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定，进行各个阶段的承载力、挠度变形及裂缝控制验算。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预制墙（板）、预制节段装配式混凝土综合管廊中预埋件的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计标准》GB50017和《混凝土结构工程施工规范》GB50666等有关规范。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预制墙（板）、预制节段装配式混凝土综合管廊吊装用的预埋吊件，其位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时，应对构件在该处承受的吊装作用效应进行承载力的验算，并应采取构造措施避免吊点处混凝土局部破坏。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预制墙（板）、预制节段装配式混凝土综合管廊在脱模、吊转、运输、堆放、安装等环节的施工验算，应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数或动力系数后作为等效静力荷载标准值，并应符合下列规定：

  - 脱模吸附系数宜取1.5，也可根据构件和模具表面状况适当增减；

  - 构件吊转、运输时，动力系数宜取1.5；

  - 构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2。当有可靠经验时，动力系数可根据实际受力情况和安全要求适当增减。

用于固定连接件的预埋件与吊装用预埋吊件、临时支撑用预埋件不宜兼用；当兼用时，应同时满足各种设计工况要求。

预制装配式混凝土综合管廊应考虑接地埋件。管廊中各部位的金属预埋件应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定确定。

预制构件结构设计，应满足以下要求：

  - 叠合板支撑要求应满足结构设计计算模型假定的要求；

  - 连接接缝构件应简单，形成的结构体系承载能力应安全可靠；

  - 管线支架、立柱、支墩、拉钩拉环承载能力等应满足管线荷载及施工安装要求；

  - 预制构件中预埋件的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB50017和《混凝土结构工程施工规范》GB50666等有关规定。

装配叠合式混凝土综合管廊预制外墙及预制底板外侧的钢筋保护层厚度为50mm，内侧预制墙（板）、预制内隔墙钢筋保护层厚度为30mm。

叠合板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010进行设计，并应符合下列规定：

  - 叠合板的预制板厚度不应小于60mm；

  - 跨度≤6m的叠合板，宜采用桁架钢筋混凝土叠合板；

  - 跨度大于6m的叠合板，宜采用预应力混凝土预制板。

叠合墙厚度不宜小于300mm，单侧预制墙板厚度不宜小于90mm，叠合墙空腔净距不宜小于100mm。

叠合板应根据综合管廊墙、板拆分原理进行设计，预制板之间应采用双向叠合板板侧分离式接缝，即两边预留出钢筋（按单向板设计）。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊结构中，支座处叠合板的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于150mm，当采用凹口截面预制梁时，凹口深度不宜小于50mm，凹口边厚度不宜小于60mm。

| （a）矩形截面 | （b）凹口截面 |
| --- | --- |

叠合板支座构造示意图

注：1-后浇混凝土叠合层；2-预制梁；3-预制板

叠合板支座处，预制板内下部纵向受力钢筋应锚固在后浇节点区内，宜采用锚固板的锚固方式；板、墙其他纵向受力钢筋的锚固应符合下列规定：

  - 板端支座处，预制墙（板）外侧受力钢筋可与板上部受力钢筋在后浇节点区搭接，其构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中的规定；预制墙（板）内侧受力钢筋宜从板端伸出并锚入墙的后浇带混凝土中，锚固长度不应小于12d（d为纵向受力钢筋直径），且宜伸过支座中心线（图4-a），也可采用锚固板进行锚固（图4-b）；

| （a）内侧采用90°弯钩锚固 | （b）内侧采用锚固板 |
| --- | --- |

叠合板侧边支座钢筋构造示意图

注：1-预制板；2-后浇混凝土；3-外侧钢筋；4-内侧钢筋

  - 中间支座处，支座两侧的叠合板下部受力钢筋宜锚固在后浇节点区内（图5-a），也可以采用机械连接或焊接的方式直接连接（图5-b），叠合板上部受力钢筋应贯通后浇节点区。叠合墙受力钢筋宜采用直线锚固，当板厚度不满足直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固。

| （a）下部钢筋直线锚固 | （b）下部钢筋采用锚固板 |
| --- | --- |

叠合板中间支座钢筋构造示意图

注：1-预制板；2-后浇混凝土；3-外侧钢筋；4-内侧钢筋

叠合板内桁架钢筋应满足运输、吊装和现浇混凝土施工的要求，并应符合下列规定：

  - 桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

  - 桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm；

  - 桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm，腹杆钢筋不宜小于6mm；

  - 桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于15mm。

叠合墙内钢筋桁架应满足运输、吊装和现浇混凝土施工的要求，并应符合下列规定：

  - 钢筋桁架宜竖向设置，桁架中心间距不宜大于400mm，且不宜大于竖向分布筋的2倍；钢筋桁架距叠合双面墙板边水平距离不宜大于150mm（图6）；

双面叠合墙钢筋桁架的布置要求

注：1-预制部分；2-现浇部分；3-钢筋桁架

  - 钢筋桁架的上弦钢筋直径不宜小于8mm，下弦钢筋及腹杆钢筋直径不宜小于6mm；

  - 钢筋桁架筋应与两层分布筋网片可靠连接，连接方式可采用焊接。

连接构造设计

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预制墙（板）受力钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固；当直线锚固长度不足时，可以采用弯折、焊端锚板、螺栓锚头等机械锚固方式，并应符合现行国家及行业标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256及《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002的规定。

预制节段装配式混凝土综合管廊纵向节段的长度应根据项目工期、模具成本，节段吊装、运输等施工过程的限制条件综合确定。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊结构沿纵向方向相邻叠合混凝土墙（板）之间采用设置后浇段方式连接；后浇段的宽度不宜小于墙厚且不应小于200mm，后浇段内竖向（水平）钢筋间距不宜大于200mm，钢筋直径同预制混凝土墙（板）竖向（水平）分布钢筋；两侧预制混凝土墙（板）与后浇段之间应采用水平连接钢筋连接，水平连接钢筋应符合以下规定：

  - 水平连接钢筋在双面叠合墙（板）中的锚固长度不应小于LaE，见图7；

  - 水平连接钢筋的间距与预制混凝土墙（板）中水平分布钢筋的间距相同，且不宜大于200mm；水平连接钢筋的直径不应小于预制混凝土墙（板）中水平分布钢筋的直径。

预制混凝土墙（板）水平钢筋搭接构造示意图

注：1-连接钢筋；2-预制墙（板）；3-现浇墙（板）

预制节段装配式混凝土综合管廊结构宜采用承插式。当有可靠依据时，也可采用其他能够保证预制拼装综合管廊结构安全性、适用性和耐久性的接头构造：

  - 单胶圈承插式接口

单胶圈接口分为2种：端面压缩胶圈密封接口（A型企口形式）、工作面压缩胶圈密封接口（B型企口形式），在中、小型地下综合管廊工程中宜优先选用单胶圈承插式接口，常用于单舱管廊结构中。分别见图8、图9。

| A型企口型式示例图 | B型企口型式示例图 |
| --- | --- |

  - 双胶圈承插式接口

为了提高预制管廊接口密封的可靠性，发挥断面密封和工作面密封各自的优点，设计了C型企口，即在管节端面、工作面均设置一道密封胶圈。在中、大型地下城市综合管廊工程中应优先选用此种接口形式。如图10所示。

C型企口型式示意图

  - 钢承插口式接口（施工范围说明）

钢承插式接口俗称“F”管，一端预先埋入承插钢圈，钢圈一半埋入混凝土（沿外径），一半延伸至外挑形成承口，另一端做成与钢圈相匹配的收缩变形插口，安装时以钢圈为承插连板。此种接口形式适用于长距离的顶进施工。

钢承口式接口示例图

预制节段装配式混凝土综合管廊在十字路口、丁字路口和小半径圆弧段等地段，预制拼装难度高的节段，可相应采取设置现浇带或全现浇处理。

管廊中各部位的金属预埋件包括预埋挂钩的锚筋面积和构造要求应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定确定，预埋件的外露部分应采取有效的防腐措施。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊结构中，节点及接缝处的纵向钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用机械连接、套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式，并应符合国家现行有关标准的规定。

叠合板、叠合墙与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，侧面与后浇混凝土结合面应设置粗糙面，粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，叠合墙、板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm。

综合管廊构件与现浇结构连接部位预留钢筋，预留钢筋与现浇部分的连接采用焊接，焊接长度不小于10d，再后浇高一等级的混凝土，实现预制与现浇的连接（见图12、13）。

预制墙与现浇结构连接构造示意图

预制板与现浇结构连接构造示意图

预制装配式混凝土综合管廊应设置变形缝，变形缝设置应符合以下规定：

  - 变形缝的最大间距不宜超过30m。当按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010采取相应措施时变形缝间距可增大；

  - 纵向刚度突变处（出入口处）以及上部荷载显著变化处或下卧土层承载力剧烈差异处，应设置变形缝。在节点出线井、吊装口、通风口等与综合管廊主体结构的结合部位宜设变形缝；

  - 变形缝的缝宽不宜小于30mm；

  - 变形缝应设置止水钢板或橡胶止水带、填缝材料和嵌缝材料等止水构造。

叠合式侧墙变形缝构造示意图

注：1-叠合墙；2-预埋钢棒；3-钢边橡胶止水带；4-U型钢筋；5-无缝钢管

叠合式顶板变形缝构造示意图

注：1-叠合板；2-钢板橡胶止水带

构件制作与运输

一般规定

预制装配式混凝土综合管廊制作单位应具备相应的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

预制装配式混凝土综合管廊制作前，应由建设单位组织设计、生产、施工单位对设计文件、技术要求和质量标准进行设计交底和图纸会审。构件生产单位应制定生产方案，内容应包括生产计划及生产工艺、模板方案及模板计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等。

预制装配式混凝土综合管廊宜建立首件验收制度，大规模生产前应进行预拼装接口处防水试验，且应满足要求并验收合格。

预制装配式混凝土综合管廊的各种原材料和预埋件、连接件等在使用前应进行试验检测，其质量标准应符合国家现行标准的有关规定。

预制装配式混凝土综合管廊制作全过程应设置可靠标识，并应采取防止构件破损或受到污染的保护措施；对不合格构件，应使用明显标志在构件显著位置进行标识，且应远离合格构件区域，单独存放并集中处理。

预制装配式混凝土综合管廊用钢筋的加工、连接与安装应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204等的有关规定。

制作准备

预制装配式混凝土综合管廊的模具应采用钢模。模具构造应满足混凝土浇筑、脱模、翻转、起吊时刚度和稳定性要求。

模具应模数化、标准化及定型化，便于组装成各种尺寸形状。

构件生产单位应根据预制构件特征、工程量、工程进度确定模具类型，制定模具生产方案，预制节段可采用立式或卧式模具，板式构件宜采用平方模具。模具数量和交付时间应满足生产要求。

综合管廊构件模具除应满足承载力、刚度和整体稳定性要求外，尚应符合下列规定：

  - 应满足综合管廊构件质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求；

  - 应满足综合管廊预留孔洞、插筋、预埋件的安装定位要求；

  - 预应力管廊构件的模具应根据设计要求预设反拱；

  - 用作底模的台座、胎模、地坪及铺设的底板等应平整光洁，不得有下沉、裂缝、起砂和起鼓。

模具组装应满足下列要求：

  - 模具安装前必须进行清理，清理后的模具内表面的任何部位不得有残留杂物；

  - 模具组装应按照模具构造设计要求顺序进行，模具组装时按设计要求安装钢筋骨架及预埋件；

  - 模具各部件间应连接牢固，接缝应紧密。预埋件、预留孔应定位准确，安装牢固；

  - 模具涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀。脱模剂应符合现行标准《混凝土制品用脱模剂》JC/T949的规定。

模具尺寸精度应高于标准对产品相应尺寸的要求精度。模具尺寸偏差和检验方法应符合表3的规定。

预制构件钢模质量验收标准

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 长（高） |  | 墙板 | 0，-2 | 模板长（高）边 | 每边一点 | 用钢尺量测 |
|  |  |  | 其他板 | ±2 | 模板长（高）边 | 每边一点 | 用钢尺量测 |
|  | 宽 |  |  | ±1 | 两端及中部 | ≥3点 | 用钢尺量测 |
|  | 厚 |  |  | ±1 | 平板及板侧立面 | 每处2点 | 用钢尺量测 |
| 2 | 表面平整度 |  | 清水面 | ∆1 | 板底膜及模外露面 | 每面1点 | 2m靠尺或1m钢板尺量测 |
|  |  |  | 一般面 | ∆2 | 内面及隐蔽表面 | 每面1点 | 2m靠尺或1m钢板尺量测 |
| 3 | 对角线差 |  |  | ∆4 | 对角线差值 | 每平面1点 | 用钢尺量测 |
| 4 | 侧向弯曲 |  | 板 | L/1000且≤4 | 两侧板表面 | 每处1点 | 拉线量测 |
|  |  |  | 墙板 | L/1500且≤2 | 两侧板表面 | 每处1点 | 拉线量测 |
| 5 | 翘曲 |  |  | L/1500 | 每个平面 | 1点 | 四脚拉线量测 |
| 6 | 相邻表面垂直偏差 |  |  | 1 | 平面与侧模相邻直角部位 | 每相邻部位1点 | 直角尺量测 |
| 7 | 预埋螺母中心位移 |  |  | 2 | 逐个量测 | 每处2点 | 用钢尺量测 |
| 8 | 预埋铁件定位孔位置 |  |  | ±3 | 逐件检查 | 每处2点 | 用钢尺量测 |
| 9 | 主筋保护层 |  |  | +5，-3 | 肋、板各3点 | 共6点 | 用钢尺量测 |
| 10 | 外观缺陷 | 外露棱角不顺直 |  | 0.5 | 所有拼条 |  | 不顺直处剔除重焊 |
|  |  | 外露棱角处缝隙不严 |  | 1 | 侧帮与底模周圈组合后缝隙 |  | 缝隙过大的应修复合格 |
|  |  | 焊缝开裂 |  | 不允许 | 全部焊点 |  | 补焊合格 |
|  |  | 外露面麻面、锈蚀（主要部位） |  | 不允许 | 全部外露面 |  | 修复合格 |

- 注：

- 1、L为模具与混凝土接触面中最长边尺寸；

- 2、本表用于模具的新制、改制和使用过程的检查验收。投入生产使用的模板应逐套记录检查验收情况。检查中发现的不合格点，必须返修合格后方可使用。

构件制作

钢筋骨架制作应符合下列规定：

  - 钢筋的品种、等级、规格等必须符合设计要求；

  - 钢筋骨架制作应进行试生产，检验合格后方可批量制作；

  - 钢筋连接应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定；

  - 当骨架采用绑扎连接时应选用不锈钢丝并绑扎牢固，并采用可靠措施避免扎丝在混凝土浇筑成型后外露；

  - 钢筋骨架应采用自动焊接或人工焊接成型，确保不对结构造成不良影响；

  - 钢筋成品尺寸允许偏差应以同一工作班为一检验批，随机抽件5%，且不少于3件。尺寸偏差应符合表4要求。

钢筋成品尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 焊接钢筋网片 | 长、宽 | ±5 |
|  | 网眼尺寸 | ±10 |
|  | 对角线差 | 5 |
|  | 端头不齐 | 5 |
| 钢筋骨架 | 骨架长、宽、高 | +5，-10 |
|  | 主筋间距 | ±10 |
|  | 主筋排距 | ±5 |
|  | 箍筋间距 | ±10 |
|  | 起弯点位移 | 15 |
|  | 端头不齐 | 5 |

钢筋骨架安装应满足下列要求：

  - 钢筋锚固长度应符合设计要求；

  - 悬挑部分的钢筋位置正确；

  - 使用适当材质和合适数量的垫块、确保钢筋保护层厚度符合要求；

  - 钢筋外露伸出长度，按图纸标准及公差标准执行；

  - 钢筋骨架应有足够的刚度，接点牢固，不松散、下塌、倾斜，无明显的扭曲变形和大小头现象，在骨架运输、装模及成型过程中应保持其整体性。

混凝土浇筑前应逐项对模具、垫块、钢筋、连接套筒、连接件、预埋件、吊具、预留孔洞、保护层厚度等进行检查验收，其规格、型号、位置和数量应满足设计要求，并做好记录。钢筋连接套筒、预埋螺栓孔应有防止水泥浆进入的封堵措施。固定在模具上的预埋件、预留孔洞等允许偏差及检验方法见表3。

混凝土浇筑、振捣应符合下列要求：

  - 混凝土应连续浇筑，每层振捣时间间隔不宜大于30min；

  - 混凝土应采用机械振捣方式成型。振动设备应根据预制构件规格、形状等因素确定；

  - 混凝土应分层加料、分层振捣密实。每层加料厚度控制在250mm~450mm，上端面最后一层料厚度应不少于250mm。加料时应使送料斗出口处于加料中心位置，以使加料均匀；

  - 混凝土振捣根据不同情况选用：插入式振捣棒、平板振捣器和附着式高频振动器；

  - 振捣时快插慢拔，先大面后小面；每次插入深度控制在进入下层50mm~100mm；振点间距不超过300mm，振点应按一定方向移动，不得漏振。振捣过程中振捣棒不得碰撞模板及预埋件；不宜碰撞钢筋骨架；

  - 振捣时长应随气候和混凝土搅拌物性能而变化。一般以混凝土与侧板接触处不再有喷射状气、水泡，表面浮浆不再下沉为止；

  - 振捣混凝土时，振捣棒应避免碰击钢筋、模板和紧固件等防止造成模板松动；

  - 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊，宜采用应采用混凝土振捣平台高频振捣，振捣时长不宜少于30s；

  - 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊，在浇筑叠合层混凝土时，已成型一侧的混凝土强度不得低于30MPa，且应有保证位置不偏移的固定措施；

  - 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊翻转时应有保证叠合后构件尺寸准确的措施。

预制装配式混凝土综合管廊混凝土强度试样应在工厂或施工现场的浇筑地点取样制作。取样的频率和数量应符合下列规定：

  - 每100盘，且不超过100m3的同一配合比混凝土，每一工作班组拌制的同一配合比混凝土，不足100盘和100m3为一批；

  - 每批制作强度检验试块不少于3组、随机抽取1组进行同条件转标准养护后进行强度检验，其余可作为同条件试件在综合管廊构件脱模和出厂时控制其混凝土强度；还可根据综合管廊构件吊装、张拉和放张等要求，留置足够数量的同条件混凝土试块进行强度检验。

养护应满足下列要求：

  - 预制节段装配式混凝土综合管廊根据其特点和生产任务量可采用自然养护、蒸汽养护或其他养护方式；

  - 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊宜采用蒸汽养护或其他养护方式，不宜采用自然养护；

  - 预制综合管廊蒸汽养护过程宜分为静停、升温、恒温和降温4个阶段，具体应根据不同环境、不同材料、不同工艺，经试验确定；

  - 蒸汽养护应注意模具与覆盖物之间必须留出充分间隙，四周不能有蒸汽泄漏发生。蒸汽养护时应有避免冷凝水对构件污染的措施；

  - 预制综合管廊蒸汽养护前静置时间不宜少于2h，蒸汽养护宜采用覆盖或养护窑养护，湿度不低于95%；升温速率不宜大于25℃/h，降温速率不宜大于20℃/h；养护最高温度不宜超过70℃；出窑时混凝土表面温度和环境温度差不应大于20℃。

预制综合管廊构件脱模应符合下列要求：

  - 混凝土强度达到设计强度的75%方可脱模；

  - 脱模前要将固定模板和埋件的全部螺栓拆除，用规定工装吊装；

  - 应根据构件形状、尺寸及重量要求选择适宜的吊具，尺寸较大的构件应选择设置分配梁或分配桁架的吊具吊装，确保不损伤构件。

预制综合管廊构件表面处理应符合下列要求：

- 构件出模后，应及时用铲子和棉丝仔细清理表面浮灰等杂质，不应损伤构件表面及边角。

预制综合管廊构件的修整应符合下列要求：

- 构件出模应及时对其外观质量进行全数目测检查，对已经存在的一般缺陷，经技术人员判定，不影响结构受力的缺陷可以修补并达到合格标准。

采用后浇混凝土或砂浆、灌浆料连接的预制构件结合面，制作时应按设计要求进行粗糙面处理。设计无具体要求时，可采用化学处理、拉毛或凿毛等方法制作粗糙面。

构件制作时宜喷涂或粘贴二维码，或内置相关芯片，二维码或芯片内应录入构件的生产及运输、安装等相关信息。

预制节段装配式混凝土综合管廊宜采用卧式混凝土生产工艺。

构件成品的检验

构件成品的检测项目应符合下列规定：

  - 外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表5确定。预制装配式混凝土综合管廊外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。

外观质量

| 检验项目 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺掉棱角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、玷污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

  - 尺寸偏差及检验方法应符合表6及表7的规定。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊尺寸允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 叠合式顶板、叠合 式侧壁 | ±8 | 钢尺检查 |
| 宽度 | 叠合式顶板、叠合 式侧壁 | ±8 | 钢尺量一端及中部，取其中较大值 |
| 高（厚） | 叠合式顶板 | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其中较大值 |
|  | 叠合式侧壁 | 0，-8 |  |
| 侧向弯曲 | 叠合式顶板 | L/1000且≤20 | 拉线、钢尺最最大侧向弯曲处 |
|  | 叠合式侧壁 | L/1500且≤20 |  |
| 对角线差 | 叠合式顶板 | 6 | 钢尺星两个对角线 |
|  | 叠合式侧壁 | 8 |  |
| 表面平整度 | 叠合式顶板 | 6 | 2m靠尺和塞尺检查 |

预制节段装配式混凝土综合管廊尺寸允许偏差和检验方法

| 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（高）度、宽度 |  |  | ±8 | 钢尺检查 |
| 厚度 |  |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 侧向弯曲 | 其他预制构件 |  | L/1000且≤4 | 拉线、钢尺量最大弯处 |
|  | 墙板 |  | L/750且≤3 |  |
| 对角线差 |  |  | 5 | 钢尺量两个对角线 |
| 弯曲 |  |  | 3 | 拉线、钢尺量最大弯处 |
| 翘曲 |  |  | 5 | 调平尺在两端测量 |
| 表面平整度 |  |  | ≤3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋螺栓、螺母 | 中心位移 |  | 2 | 钢尺检查 |
|  | 螺栓外露长度 |  | +5，-2 | 钢尺检查 |
| 预埋铁件 | 中心位移 |  | ±2 | 钢尺检查 |
|  | 平面高差 |  | 3 | 钢尺检查铁板与混凝土面高差 |
| 预留孔、洞 | 中心位置 |  | ±2 | 钢尺检查 |
|  | 尺寸 |  | +5，-2 | 钢尺检查 |
| 外露钢筋 | 中心位置 |  | ±2 | 钢尺检查 |
|  | 长度 |  | +5，-2 | 钢尺检查 |
|  | 保护层 | 墙板 | ±2 | 钢尺检查 |
|  |  | 其他 | ±3 | 钢尺检查 |

- 注：

- 1、L为构件长度（mm）；

- 2、对形状复杂或有特殊要求的构件时，其尺寸偏差应符合设计要求。

  - 混凝土的抗压强度应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784有关规定，采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等方法检测；

  - 钢筋配置应符合表8的要求；

钢筋配置尺寸允许偏差和检验方法

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 主筋保护层厚度 | +5，-3 | JGJ/T 152 |
| 钢筋间距，mm | ±10 |  |
| 钢筋直径 | 符合设计要求 |  |
| 主受力钢筋数量 |  |  |

  - 连接钢筋的检验规则应符合以下规定：

    - 钢筋采用焊接连接时，其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定，检查钢筋焊接施工记录及平行加工试件的强度试验报告；

    - 钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业规范《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定，检查钢筋机械连接施工记录及平行加工试件的强度试验报告。

  - 混凝土抗渗性能应符合设计要求的同时满足表1的要求。

  - 吊装件的抗拔力应符合设计要求，采用JGJ145进行检测。

  - 结构性能应按照设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验，结构性能检验不合格的不得出厂。

    - 预制节段装配式混凝土综合管廊的抗弯力学性能可通过外加荷载的方法，方法参照JC/T2456 附录C；

    - 预制叠合装配整体式混凝土综合管廊的抗弯力学性能应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

构件成品的检验规则应符合下列规定：

  - 检验分类

- 产品的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每批产品应经生产厂质量检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂；

    - 出厂检验项目包括：外观、尺寸偏差、混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度。

  - 型式检验

- 有下列情况之一时，应进行型式检验：

    - 新产品定型时；

    - 产品的材料、配方、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

    - 型式检验项目为第8.4规定的项目。

组批与抽样应符合下列规定：

  - 组批

- 以相同原材料、相同配合比、相同生产工艺和相同结构形式连续生产的产品为一批，一批的最大数量为1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。

  - 抽样

- 出厂检验抽样：

    - 检查构件生产过程中检验验收文件；

    - 外观：逐件检验；

    - 尺寸允许偏差：逐件检查；

    - 混凝土强度等级：按同批预留样块全数进行检验，每批抽取次数不应少于一次，每次制作预留样块不少于3组；

    - 混凝土保护层厚度：每批随机抽取2%，且不应少于5件进行检验。

- 型式检验抽样：

- 在同一配比、同一工艺出厂检验合格的产品中随机抽取3件，1件用于检验，2件备用复检。

判定

  - 出厂检验

    - 外观质量和尺寸偏差：合格判该样品外观质量、尺寸偏差合格，否则该件产品不合格并剔除；

    - 保护层厚度：钢筋保护层厚度合格率不低于90%时判该批产品钢筋保护层厚度合格；合格率低于90%但不低于80%时可再抽取同样数量样品进行检验，两次抽样批总和计算的合格率不低于90%时判批产品钢筋保护层厚度合格，否则该批产品不合格；

    - 混凝土抗压强度：当同条件养护的混凝土试块强度达到要求时，判定合格；否则不予出厂，应继续养护，若养护至600℃·d时混凝土抗压强度还不达标，则判定为不合格。

  - 型式检验

型式检验项目全部符合要求，判定该产品型式检验合格，否则对备选的两件产品进行复验。复验的两件产品全部项目符合标准要求，判定该产品型式检验合格，否则判定该产品型式检验不合格。

运输与堆放

应制定预制装配式混凝土综合管廊的运输计划及方案，包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等内容。对于超高、超宽、形状特殊的大型预制混凝土管廊构件的运输和堆放应采取专门质量安全保护措施。

在构件标签上注明工程名称、型号、生产日期等内容。

入库、码放应符合下列规定：

  - 堆放场地为混凝土地坪，应平整、坚实、排水良好；

  - 码放方式应合理，避免构件在存放过程中产生质量缺陷。

运输应符合下列规定：

  - 运输宜选用低平板车，车上应设有专用架，且有可靠地稳定措施；

  - 预制混凝土管廊构件运输时的混凝土强度，当设计无具体规定时，不得低于同条件养护的混凝土设计强度等级值的75%；

  - 预制混凝土管廊构件支承的位置和方法，应根据其受力情况设计确定，不得引起混凝土的超应力或损伤；

  - 预制装配式混凝土综合管廊装运时应连接牢固，防止移动或倾倒；对链索接触处应采用衬垫加以保护；运输过程预制构件要捆扎牢固，防止磕碰损坏棱角。

堆放应符合下列规定：

  - 堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

  - 堆放构件的支垫应坚实；并应保证最下层构件垫实，预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道；

  - 构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致；

  - 重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力及堆垛的稳定性确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施；

  - 堆放预应力构件时，应根据构件起拱值的大小和堆放时间采取相应措施。

施工

一般规定

施工单位应建立健全安全管理体系和安全生产责任制确保施工安全。

质量控制应符合国家现行相关施工标准的规定，建立质量管理体系，健全质量管理制度、检验制度，满足质量控制要求。

安装施工前应检查施工现场条件，吊装设备及吊具应处于安全操作状态，现场应满足吊装设备对地面平整度及地基承载力的要求。

安装施工前，应核实现场环境、天气、道路状况等满足吊装施工要求。当连续5日室外日平均气温低于5℃时，综合管廊构件的安装施工应符合《建筑工程冬季施工规程》JGJ104的相关规定。

安装施工前，应核实现场环境、天气、道路状况等满足吊装施工要求。当连续5日室外日平均气温低于5℃时，综合管廊构件的安装施工应符合《建筑工程冬季施工规程》JGJ104的相关规定。

工程施工前，施工单位应根据设计文件要求熟知相关技术要求及细部构造，根据工程特点编写专项施工方案（土方开挖、基坑支护、降水、构件运输吊装等）。

构件施工吊装时的混凝土强度，当设计无具体要求时，应达到同条件养护的混凝土设计强度等级值的100%。

土方回填前应将基槽内水、杂质等清理干净，分层回填，逐层夯实，对称进行，压实密度和回填材料应符合设计和相关规范要求。

施工准备

应编制施工组织设计，施工组织设计能指导施工，内容宜包括（不限于）施工布置、施工准备、施工方案、人员安排、安全目标及保证措施、质量目标及保证措施、进度计划及进度保证措施、材料计划、现场平面布置、各工种交叉施工及配合措施。

合理规划构件的运输道路和临时堆放场地，建立成品保护措施。

安装施工前应对到场构件进行检查，检查外观质量、尺寸偏差，核对构件的混凝土强度及构件、配件的型号规格、数量等是否符合设计要求。

安装施工前应进行测量、放线，设置构件安装定位标识。

施工前应开展下列调查工作：

  - 现场地形、地貌、地下管线、地下建（构）筑物、其他设施和障碍物情况；

  - 交通运输、施工便道及其他环境条件；

  - 施工给排水、动力及其他条件；

  - 工程材料、施工机械、主要设备和特种物资的供应情况；

  - 与施工有关的其他情况和资料。

基础工程

基坑开挖及支护应按专项施工方案进行施工。

基坑回填应在管廊结构及防水工程验收合格后及时回填，回填工艺及材料应符合设计要求。

管廊两侧回填应对称、分层、均匀，管廊顶板上部1000mm范围内及管廊两侧材料回填应采用轻型击实法夯实，禁止大型碾压机直接在管廊顶板上部施工。

综合管廊回填土压实密实度应符合设计要求，当设计无要求时应符合表9的规定。

综合管廊回填土压实度

| 检查项目 | 压实度（%） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 组数 |  |
| 绿化带下 | ≥90 | 管廊两侧回填土按50延长米/层 | 1（三点） | 环刀法 |

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊施工

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊安装工程的抄平放线应符合下列要求：

  - 预制管廊构件安装放线遵循先整体后局部的程序；

  - 利用构筑物的外角基准点测放构筑物轴线，待轴线复核无误后，作为基准线；

  - 在防水保护层上测放出构件安装控制线及轮廓线；

  - 通过高程控制线测放支撑顶标高，从而控制预制顶板。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊构件的安装应注意：

  - 叠合式顶板预制构件安装定位后严禁撬动，调整标高时，应调整支撑调节器进行；

  - 构件起吊就位应垂直平稳，吊索与水平线的夹角不得小于60º，下落时应缓慢就位。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊底板的施工应符合下列要求：

  - 根据高程控制线及预制叠合底板支撑点的位置安装垫块，垫块的数量与位置与构件支撑点一一对应；

  - 吊装前先对构件进行试吊，构件缓慢起吊离地1m高度，确认无误后，方可进行正式吊装；

  - 构件吊至轮廓线位置后，从两侧扶正，对准进行安装；

  - 前一块底板构件安装完成后，后一块底板构件吊至距前一块构件上方约100mm时悬停，找准前一块构件伸出的纵向连接钢筋，错开位置，将两块构件纵向连接钢筋按设计要求交错对插，再进行相邻底板纵向钢筋连接用横向销接钢筋的安装绑扎。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊侧墙的施工应符合下列要求：

  - 依据图纸在底板顶部放出每块叠合式侧墙的具体位置线，并进行有效的复核；

  - 检査底板竖向钢筋预留位置应符合标准，其位置偏移量不得大于±10mm。如有偏差需按l：6要求先进行冷弯校正，应比两片墙板中间净空尺寸小20mm为宜，并调正扶直，清除浮浆。叠合式侧墙下部预留安装缝，安装缝宽度不小于20mm，采用专用垫块控制安装缝宽度。安装前叠合式侧墙预制构件就位处必须设找平垫块；

  - 叠合式侧墙纵筋的搭接长度应满足设计要求；

  - 斜支撑件型号和支撑间距、支撑点需计算确定，每块叠合式侧墙的支撑不得少于2个。斜支撑点与叠合式侧墙连接位置宜设置于侧墙高度2/3处。斜支撑与水平线夹角宜在55°~65°之间；

  - 叠合式侧墙吊装就位时应注意：

- 对车上插放式及靠放式的叠合式侧墙预制构件可以进行起吊；平放式叠合式侧墙预制构件直接在车上进行起吊时，要注意墙板上角和下角的保护；应按照安装图纸和事先制定好的安装顺序进行吊装，原则上宜从离吊车或者塔吊最远的叠合式侧墙预制构件开始；吊装叠合式侧墙预制构件时，采用两点起吊，就位应垂直平稳，吊具绳与水平面夹角不宜小于60º，吊钩应采用弹簧防开钩；起吊时，应通过采用缓冲块（橡胶垫）来保护叠合式侧墙预制构件下边缘角部不致于损伤；起吊后要小心缓慢的将墙板放置于垫片之上，调整水平度和垂直度；

  - 安装过程中，必须在确保两个斜支撑（如图16）安装牢固后方可解除叠合式侧墙预制构件上的吊车吊钩。叠合式侧墙预制构件上部支撑起到固定的作用，底部支撑起到调整垂直度的作用，两根斜支撑的长短通过支撑上的调节器来调整，采用2m靠尺测量控制叠合式侧墙预制构件的垂直度，每块叠合式侧墙预制构件都按此程序进行安装；

叠合式侧墙支撑安装示意图

  - 叠合式侧墙安装就位后，进行配套管线连接或敷设，完成后进行叠合式侧墙拼缝处连接钢筋安装。连接钢筋先安放在先安装的叠合式侧墙中，待相邻叠合式侧墙安装就位后调整连接钢筋位置并绑扎；

  - 叠合式侧墙安装施工完毕后，要有专业质检人员对叠合式侧墙各部位施工质量进行全面检查，符合本标准要求后，方可进行下道工序。

叠合式顶板的施工应符合下列要求：

  - 叠合式顶板预制构件应支撑于具有承载能力的底板上；

  - 支撑系统应设限制水平位移的斜向支撑。支撑柱距应根据计算确定且双向支撑柱距不宜大于1.0m，每块叠合式顶板预制构件的支撑不得少于4个，如图17；

  - 采用叠合式底板时，支撑下方应设置混凝土垫块，确保底板有足够的刚度；

  - 叠合式顶板的预制构件应采用工具式吊架进行吊装；

  - 吊装叠合式顶板预制构件时，起吊就位应垂直平稳。安装就位后严禁撬动，用支撑上的调节器调整预制顶板标高；

  - 叠合式顶板上层配筋必须严格根据施工图进行布筋，格构钢筋可作支撑上层布筋之用；

  - 叠合式顶板中敷设管线，宜平行于叠合式顶板敷设，顶板和墙相交的腋角处由于格构钢筋的影响，敷设管线宜采用柔韧性较好的材料。应尽量避免多根管线集束预埋，尽量采用直径较小的管线，分散穿孔预埋。

叠合式顶板支撑安装示意图

预埋件应符合下列要求：

  - 材质宜采用Q235钢材，表面热浸镀锌处理，锌层厚度不小于55μm；

  - 材料规格、型号、数量等应符合设计要求；

  - 准确下料：根据设计图纸选用正确型号的C型槽道；根据不同长度需要切割C型槽道；

  - 槽道固定：通过定位钢筋用绑扎或焊接的方法将槽道固定于钢筋上，每段槽道的弯钩应钩住钢筋，固定可靠。

预制节段装配式混凝土综合管廊施工

预制节段装配式混凝土综合管廊施工准备应符合下列规定：

  - 根据设计文件及工程相关资料和工程所在地现场具体情况制定施工技术方案和施工计划并按相关程序进行审批；

  - 根据审批施工组织计划准备施工机具、物资，建立施工组织机构并落实相关管理制度和各专业施工人员

  - 现场布置准备工作要严格按照施工组织文件中文明施工和环境保护的要求组织实施；

  - 制定基坑支护、构件运输、构件吊装及预应力张拉专项施工方案并报监理审批；

  - 检查预制管节相关技术资料，审核质量资料和产品合格证、统计误差率，确定安装最终尺寸定位方案；

  - 做好各种材料的质保资料审查及复检、抽检工作，确保所用材料的质量标准；

  - 进行张拉设备、测量设备的标定或校准。

预制节段装配式混凝土综合管廊施工工序如图18所示：

节段整体式管廊施工工艺流程图

垫层施工应符合下列规定：

  - 基坑开挖至设计标高或设计要求的土质后，进行碎石层、底层混凝土及综合管廊基础垫层的施工；

  - 设计有褥垫层的应采用级配砂石进行施工并进行碾压处理，严禁采用单一级配骨料；

  - 为了保证预制管节拼缝平整，整体稳固，垫层的平整度要求很高，需控制在±2mm以内；

  - 在开挖、检验、验收完成的管廊沟槽内，重新放线定位，采用全站仪控制管廊中心线；用光学水准仪直接架在沟底测量，每5m一个测站，控制高程，钉设中心桩及高程控制桩，核准后及时浇筑混凝土垫层；沿路线两旁多布设临时水准点，以便施工时就近对管廊垫层进行标高复核。混凝土浇筑过程中，应勤测、勤校、及时纠偏。浇筑完成后宜采用塑料薄膜覆盖养护；

  - 垫层如与换承带相结合时应保证施工质量并充分保养。

管廊底板防水应符合下列规定：

  - 底板防水施工按设计要求进行；

  - 基层表面采用铲刀和扫帚将凸起物清除，并清理干净，基层表面要求平整，高低误差在5～8mm内，可用高标号聚合物砂浆修补砂眼和孔洞；所有阴角转角做成R=50mm圆弧，阳角做成R=20mm圆弧；

  - 弹线定位根据现场状况确定卷材铺设方向，在基层上以一幅卷材的宽度（即1000mm）弹出基准线，按照所选卷材的宽度留出不少于80mm搭接缝尺寸并依次弹出，以便按此基准线进行卷材铺设施工；

  - 卷材铺设在基础垫层上根据基准线空铺第1幅卷材，按照搭接线铺设第2幅，然后揭开两幅卷材搭接部位的隔离膜，将卷材干粘搭接。铺设卷材时，应随时注意与基准线对齐；

  - 收边卷材长短边搭接采用干粘工艺，卷材端部搭接区应相互错开。卷材搭接宽度不少于80mm，相邻两幅的搭接应错开卷材幅宽的1/3以上，环境温度较低时可使用热风焊枪对搭接部位进行加温助粘；

  - 卷材铺设完毕后，应及时撕净表面隔离膜（永久保护墙部分除外），并浇筑细石混凝土保护层，避免卷材在空气中长时间暴露。

预制节段装配式混凝土综合管廊吊装应符合下列规定：

  - 节段的安装应根据制定的安装施工方案进行，宜采用移动吊装机或悬臂龙门吊吊装，也可采用顶推施工法；

  - 混凝土浇筑完成后，根据施工方案或BIM模型中管廊排放定位尺寸，在基底垫层上测放出管廊拼装边线和中线，测量误差应小于2mm，并进行累积误差复核，累积误差应小于5mm；

  - 在确定基础垫层达到所需强度后（C20以上），将节段构件吊放到垫层上，根据配置图顺次（即从下流侧（低处）向上流侧（高处））施工，保证接口部对正；

  - 吊装时应控制构件吊装运行速度，当构件运行至安装位置时应悬停，调整至下落位置后静止，此时转由坑下指挥人员指挥下落，下落至离坑底50cm时，慢慢下落，以防构件撞击地面，造成构件或防水保护层损坏；

  - 大吨位吊装时，吊钩位置需专门设计。

插口面楔形胶圈（密封圈）安装应符合下列规定：

  - 安装前，将楔形胶圈和对位的混凝土表面清扫干净；

  - 在楔形胶圈紧贴混凝土侧和插口面的斜面凸台侧混凝土面涂刷专用的黏结剂；

  - 待黏接剂表干10min以上能黏手背时，进行楔形胶圈的粘贴工作；

  - 用塑胶锤敲击楔形胶圈，粘接牢固。

承口面遇水膨胀弹性胶圈安装应符合下列规定：

  - 将遇水膨胀弹性胶圈和对位的混凝土槽面清扫干净；

  - 在遇水膨胀弹性胶圈的紧贴混凝土侧、承口面凹槽混凝土面涂刷专用黏接剂；

  - 待黏接剂表干10min以上能粘手背时，进行遇水膨胀弹性胶圈的粘贴工作；

  - 塑胶锤敲击遇水膨胀弹性胶圈，确保粘接牢固。

管廊拼装应符合下列规定：

  - 将管廊吊起离地50mm~100mm，静止2min，检查构件的平衡性等，检查无误后再进行起吊构件与待拼装构件的对位靠近工作；

  - 两侧根据轴线和边线量测构件是否对齐，对齐后方可下落预制箱涵；

  - 第一节预制节的安装位置严格按照管廊控制线进行摆放，其误差控制在5mm以内；用吊线锤校正构件的垂直度，必须达到100%；

  - 预制管节安装应严格控制管节缝宽精度，对接完成后，接口平齐，不能有错台，上下缝要同宽、不能上宽下窄、上窄下宽，验收其接口缝隙每环管节检测4处缝宽满足（5±2）mm。综合管廊顶面用水准仪检测，保证每节管廊达到设计高程的要求，两个管廊的侧面保持在同一个平面；

  - 构件应按已确定的定位线就位并预紧，防止在安装下一个构件时错位；

  - 洞口预留位置要准确，洞口高程严格按照图纸要求施工。预留洞尺寸要大于外接管径1cm~2cm；

  - 安装过程中所有预制管廊构件对接完成后路线要顺畅平直，没有明显的折线或凸凹现象；

  - 所有吊装孔采用C45膨胀混凝土密封。

预制节段装配式混凝土综合管廊的预应力施工应符合下列规定：

  - 预应力钢绞线应符合设计要求，一般采用无粘结钢绞线；

  - 在管廊张拉孔内穿入钢绞线，先徐徐预张拉下部钢绞线，使节段连接插口进入承口内后，同步张拉其他钢绞线，确保节段不偏离。张拉时应坚持对称张拉原则，以保证两个管节间的拼缝对齐；

  - 张拉前宜进行预应力损失试验，确定超张拉系数n，张拉力控制在nσk内，张拉程序为0→20%→100%σk→nσk，每次持荷5min，最终应测量实际伸长值，并与理论计算伸长值进行比较，差异应控制在±6%以内。

预制节段装配式混凝土综合管廊连接部位处理应符合下列规定：

  - 根据设计要求每两节或三节张拉安装完成后应进行构件定位检查，如有误差应随时进行纠正；

  - 密封胶密封，预制管廊靠内外侧接缝处用30mm高双组份聚硫密封胶密封，使用前应在厂家的指导下进行现场试验确定拌合比，密封胶接触部位的基面清理要到位，以保证密封胶与混凝土基面的牢固结合；

  - 封锚及孔道压浆张拉后及时进行钢绞线切割、锚头封堵，封堵前应对锚具进行防锈处理，一般封堵材料采用C20以上防水混凝土。如采用普通预应力钢绞线应进行管道压浆封堵，封锚混凝土强度等级应与管廊节段混凝土相同；

  - 两段预制拼装之间一般为管廊的设备节点，大都采用现场现浇方式，预制拼装段与现浇之间采用变形缝处理方式，根据相关的规范要求做好防水处理。

预制节段装配式混凝土综合管廊节段接缝应进行闭水试验。

现场现浇混凝土

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊混凝土浇筑前应完成下列工作：

  - 编制专项施工方案；

  - 隐蔽工程验收和技术复核；

  - 对操作人员进行技术交底；

  - 根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件；

  - 办理混凝土浇筑令。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊现浇混凝土应对称浇筑。底板、侧墙、顶板混凝土应连续浇筑，确保在下层混凝土初凝前完成上层混凝土浇筑。

混凝土浇筑过程中应有专人进行看护，防止产生构件发生位移及接缝模板涨模、漏浆等情况。

叠合式底板混凝土浇筑应符合下列要求：

  - 混凝土浇筑前，叠合式底板构件内部空腔必须清理干净，在混凝土浇筑之前叠合式底板预制构件接缝及垫层表面应用水充分湿润；

  - 叠合式底板浇筑过程中，应有专人对构件接缝、检查孔、出气孔内部情况进行逐一检查，确保叠合底板下方混凝土充满、密实。浇筑过程中应及时封堵检查孔、出气孔防止大量混凝土外溢。

叠合式侧墙混凝土浇注应符合下列要求：

  - 混凝土浇筑前，叠合式侧墙构件内部空腔必须清理干净，在混凝土浇筑之前叠合式侧墙预制构件内表面必须用水充分湿润；

  - 浇筑时保持水平向上分层连续浇筑，浇筑高度不宜超过800mm，浇筑速度每小时不超过800mm；

  - 当现浇混凝土厚度小于250mm时，如采用普通混凝土，振捣应选用合适的振捣方式和工具。

叠合式顶板混凝土浇筑应符合下列要求：

  - 叠合式顶板混凝土浇筑前应检查支撑设置，确定符合要求并固定牢靠，附加配筋和管线已布设安装到位。接缝必须用专业填料密闭，叠合式顶板构件的下表面应保持平整；

  - 叠合式顶板预制构件安装后，应进行隐蔽工程的验收并做好验收纪录；

  - 混凝土浇筑前，叠合式顶板表面应清洁，预制构件的表面应充分湿润。

后浇带区域的混凝土浇筑应符合下列要求：

  - 混凝土浇筑前，基层表面必须清理干净，后浇带内的空腔应用大功率吸引器进行清理，在混凝土浇筑之前基层及后浇带内必须用水充分湿润；

  - 现浇混凝土部分的钢筋锚固及钢筋连接应满足设计要求；

  - 后浇带部分的混凝土模板应采用工具式的组合钢模板。

混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。

混凝土底板、侧墙与顶板如设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

现浇混凝上达到设计强度75%以上后，方可拆除支撑。

防水施工

防水工程施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规程》GB50108和《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定。

底板垫块应放置在防水层上。

预制节段装配式综合管廊安装前要对承插口进行外观检查，不应使用带裂缝、破损的构件。

防水层外侧应设置保护层，保护层材料及工艺应满足设计文件及《地下防水工程质量验收规范》GB50208要求。

防水施工结束后应做好成品保护。

施工质量验收

一般规定

预制装配式混凝土综合管廊分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

预制装配式混凝土综合管廊工程的分部和分项应按照表10的要求进行划分。

分部和分项工程划分要求

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 装配式混凝土综合管廊工程 | 装配式结构 | 预制管廊构件、管廊构件安装、预应力、装配式管廊结构连接 |
|  | 混凝土结构 | 模板、钢筋、混凝土、现浇结构 |
|  | 防水和密封 | 主体结构防水、防水层、细部构造防水、接缝密封防水 |

预制装配式混凝土综合管廊工程的分项工程的检验批宜按照管廊长度进行划分，不超过50m为一个检验批。

预制装配式混凝土综合管廊结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前，应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

  - 钢筋牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度和平直长度；

  - 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式和锚固长度；

  - 预埋件、预留管线的规格、数量、位置；

  - 预制管廊构件接缝防水做法；

  - 预制管廊构件粗糙面质量；

  - 其他隐蔽项目。

预制装配式混凝土综合管廊结构分部（子分部）工程验收时，除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定提交文件和记录外，尚应提交下列文件和记录：

  - 工程竣工图纸及相关设计文件（包含预制构件加工制作详图、设计变更文件）；

  - 预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告，必要时提供构件结果性能检测报告；

  - 预制构件安装施工记录；

  - 钢筋套筒灌浆连接的施工检验记录；

  - 隐蔽工程验收记录；

  - 有关安全及功能的检验和见证检测项目检测报告；

  - 分部（子分部）工程所含分项工程及检验批质量验收文件；

  - 专项施工方案；

  - 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

  - 其他有关文件和记录。

进场构件安装前必须进行进场验收，其强度等级、外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合本规程及其他国家和行业标准的相关规定。构件的进场验收应按断面类型、结构缝或施工段划分检验批。同批次抽查构件数量的10%，且不少于3件。

检验批质量合格应符合下列规定：

  - 主控项目的质量经抽样检验合格；

  - 一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

  - 具有完整的质量验收记录。

综合管廊工程应经过竣工验收合格后，方可投入使用。

其他未尽事宜均应符合相关专业的验收规范。

预制装配式混凝土综合管廊工程应在混凝土结构和防水层验收合格以及回填土完成后，即可停止降水。停止降水三个月后地下水位恢复至自然水位且趋向稳定时，应进行防水工程质量检验。

预制装配式混凝土综合管廊防水工程质量验收时，施工单位必须提供“结构内表面的渗漏水展开图”。

构件进场验收

- 主控项目

进入现场的构件性能应符合设计要求。专业企业生产的预制构件，进场时应检查质量证明文件，对构件主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度等进行实体检验。同类型进场构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个构件进行检验。

构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合设计要求。

构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

- 一般项目

构件的外观质量不应有严重缺陷，对出现的一般缺陷，应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

构件粗糙面质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。

构件安装验收

- 主控项目

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊安装施工时，构件的品种、规格和尺寸应符合设计要求，在明显部位应有标明工程名称、生产单位、构件型号、生产日期和质量验收内容的标志。

- 检验方法：核对图纸，观察检査。

- 检査数量：全数检査。

构件临时固定措施应符合设计、专项施工方案要求。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊的叠合层、接头和拼缝，当其现浇混凝土或砂浆强度未达到吊装混凝土强度设计要求时，不得吊装上一层结构构件；当设计无具体要求时，混凝土或砂浆强度不得小于10MPa，或具有足够的支承方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式结构，应在混凝土或砂浆强度达到设计要求后方可承受全部设计荷载。

- 检验方法：检査同条件养护的混凝土强度试验报告或砂浆强度试验报告。

- 检査数量：每层做一组混凝土试件或砂浆试件。

预制装配式混凝土综合管廊结构子分部工程（前后统一）应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

  - 结构预埋件、钢筋接头、螺栓连接、套筒灌浆接头等；

  - 预制构件连接处钢筋及混凝土的结合面；

  - 预制混凝土构件接缝处防水、防火作法。

- 一般项目

预制装配式混凝土综合管廊安装尺寸允许偏差应符合表11的规定。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊构件安装尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叠合式侧墙 | 中心线对定位轴线的位置 | 5 | 钢尺检査 |
|  | 垂直度 | 5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 全局垂直度 | 40 |  |
|  | 墙板拼缝高差 | ±10 | 钢尺检査 |
| 叠合式顶板、 叠合式底板 | 平整度 | 10 | 2m靠尺和塞尺 |
|  | 标高 | ±10 | 水准仪或拉线、钢尺检査 |

- 检査数量：同类型构件抽査5%且不少于3件。

预留连接钢筋和预埋管的允许偏差应符合表12的规定。

预制叠合装配整体式混凝土综合管廊预留连接钢筋和预埋管的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预留连接孔中心线位置 | 外露长度 | ±5 | 钢尺检査 |
|  | 中心线位置 | 3 | 钢尺检査 |
|  | 预留连接孔长主度 | ±10 | 钢尺检査 |
| 预埋管 （强弱电智能等管线） | 中心线位置 | 5 | 钢尺检査 |
| 预埋吊件 | 中心线位置 | ±15 | 钢尺检査 |
|  | 外籍长度 | ±15 | 钢尺检査 |
| 预留孔洞 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检査 |
|  | 尺寸 | ±10 | 钢尺检査 |

一般情况下，预制节段装配式混凝土综合管廊安装工程的允许偏差必须满足表13中列出的具体要求：

预制节段装配式混凝土综合管廊安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验单元 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管节对接接头偏移 | 水平方向 | 20 | 逐节检查 | 4点/节 | 全站仪测量 |
|  |  | 垂直方向 | 20 |  |  |  |
| 2 | 接口上下缝宽 |  | 5（±2） |  |  |  |
| 3 | 轴线偏差 | 水平方向 | 50 |  | 2点/节 |  |
|  |  | 垂直方向 | 50 |  |  |  |

- 注：

- 对于特殊尺寸或特殊困难地质条件下的预制节段装配式混凝土综合管廊安装工程，允许偏差可以在满足管廊设计的功能要求、使用要求和结构及防水性能等要求的条件下进行适当调整，但应经业主、设计等单位的确认和批准。

现浇混凝土验收

- 主控项目

现浇结构质量验收应符合下列规定：

  - 现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行，并做记录；

  - 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容，可检査隐蔽工程验收记录；

  - 修整或返工的结构构件或部位，应有实施前后的文字及图像记录。

现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表5确定。

装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

后浇混凝土的强度检验，应以在浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据，也可根据合同约定采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定进行。

现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案进行处理，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。

- 检验方法：观察，检査处理记录。

- 检査数量：全数检査。

- 一般项目

现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。

- 对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。

- 检验方法：观察，检査处理记录。

- 检査数量：全数检査。

防水工程质量验收

- 主控项目

防水混凝土的原材料、配合比、坍落度、抗压强度、抗渗性能应符合设计要求。

- 检验方法：检查产品合格证、产品性能测试报告和材料进场检验报告。

- 检査数量：全数检査。

防水材料及其配套材料应符合设计要求。

- 检验方法：检查产品合格证、产品性能测试报告和材料进场检验报告。

- 检査数量：全数检査。

涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%；卷材防水层的搭接宽度应符合设计要求。

- 检验方法：超声波或割开法检查涂层厚度、尺量搭接宽度。

- 检査数量：每100m2抽查1处。

防水材料防水层在转角处、变形缝、施工缝穿墙管线等部位的做法应符合设计要求。

- 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

- 检査数量：全数检査。

管廊拼装尺寸偏差必须符合设计要求。

- 检验方法：观察检查、尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

- 检査数量：全数检査。

预制装配式混凝土综合管廊防水工程不应有渗水，结构背水面无湿渍。

- 检验方法：观察检查。

- 检査数量：全数检査。

- 一般项目

混凝土表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷。

- 检验方法：观察检查。

- 检査数量：全数检査。

涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得流淌、鼓泡；卷材防水层搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、折皱、翘边、起泡等缺陷。

- 检验方法：观察检查。

- 检査数量：全数检査。

管廊接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。密封垫在沟槽内应套箍粘贴牢固，不得歪斜、扭曲。

- 检验方法：观察检查、尺量检查。

- 检査数量：全数检査。

密封胶等嵌缝材料应密实、连续、饱满，表面平整，粘结牢固。

- 检验方法：观察检查。

- 检査数量：全数检査。

预制管廊首环拼装后应进行拼缝严密性检测；试验合格后方可进行后续安装，安装过程中，每1000环应抽查1处进行拼缝严密性检测。拼缝严密性检测方法参照本标准附录B。符合设计要求后方可回填土。

（资料性）
预制节段装配式管廊的型式检验方法

检验条件

- 预制综合管廊有下列情况之一时，应进行型式检验：

  - 新产品定型时；

  - 产品的材料、配方、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

  - 停产半年以上恢复生产的；

  - 正常生产每2年检验一次。

检验项目

- 型式检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径、主受力钢筋数量、吊装件抗拔力、结构性能。

组批与抽样

  - 组批

- 以相同原材料、相同配合比、相同生产工艺和相同结构形式连续生产的产品为一批，一批的最大数量为1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。

  - 型式检验抽样

- 型式检验的样本应从出厂检验合格的产品中随机抽取，具体见表14。

- 表14　型式检验项目、组批与抽样、检验方法

| 项次 | 检验项目 | 样品数量 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 在同一配比、同一工艺出厂检验合格的产品中随机抽取3件，1件用于检验，2件备用复检 | 目测 |
| 2 | 尺寸偏差 |  | 表6及表7 |
| 3 | 混凝土强度 |  | GB/T 50784 |
| 4 | 钢筋保护层厚度 |  | JGJ/T 152 |
| 5 | 钢筋间距 |  |  |
| 6 | 钢筋直径 |  |  |
| 7 | 主受力钢筋数量 |  |  |
| 8 | 吊装件抗拔力 |  | JGJ 145 |
| 9 | 结构性能 |  | JC/T 2456 附录C、GB 50204 |

- 注：

- 当预制综合管廊型式检验项目包含结构性能检测时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制综合管廊中抽取。

型式检验判定

- 所有检测项目按照表14的要求随机抽样进行检验，所有检验项目符合要求时，则判定批量合格；否则应再加倍复检，复检结果所有检验项目符合要求时，则判定批量合格，若有1项不合格，则判定该批量产品不合格。

（资料性）
预制拼装综合管廊拼缝严密性检测方法

适用条件

- 本方法主要适用于预制装配式混凝土综合管廊的拼缝严密性检测，在预制装配式混凝土综合管廊现场首次节段间拼装之前进行整环模拟检测，验证管廊拼接技术；在施工过程中抽测单条缝隙严密性检测。

试验装置

  - 红外热像仪

- 试验用红外热像仪必须满足《工业检测型红外热像仪》GB/T19870对检测设备的参数要求；

  - 管廊拼接及注水装置

- 管廊拼接及注水装置主要由水泵、压力表及防水卷材组成（图19、20）。

试验方法

  - 采用高分子自粘防水卷材对管廊的拼缝处粘贴一圈（图19、20），用防水压条压紧并确保边缘粘贴牢固；

  - 通过内部红外成热像仪（图21）拍摄拼缝处热图像记录并储存于数据分析系统中；

  - 通过可控制水压的力泵对嵌缝槽内部进行注水（图22），压力表达到设计要求压力并持荷一定时间；

  - 再次通过内部红外成热像仪拍摄拼缝处热图像记录并储存于数据分析系统中，对比前后同一部位热像图，对温差明显较大的部位进行分析，进而判定该拼缝是否严密。

试验判定

  - 单幅红外图像异常区域的最小温差参考值为0.3℃；

  - 对由红外图像所识别的异常区域，应采用目视法细致检查，若发现渗漏现象，则判定该区域为渗漏区域。

- 图19　试验装置三维示意图

- 图20　试验装置俯视图

- 图21　综合管廊拼缝处断面图

- 图22　试验装置注水示意图